## 90.1_IP_Source_Energy
Year | Building Type | CZ | Floor Area (ft2) | Heating- Elec (kBtu/yr) | Heating- Gas (kBtu/yr) | Cooling (kBtu/yr) | Interior Lighting (kBtu/yr) | Exterior Lighting (kBtu/yr) | Interior Equipment- Elec (kBtu/yr) | Interior Equipment- Gas (kBtu/yr) | Exterior Equipment (kBtu/yr) | Fan (kBtu/yr) | All Pumps (kBtu/yr) | SWH Pumps (kBtu/yr) | HVAC Pumps (kBtu/yr) | Heat Rejection (kBtu/yr) | Humidification (kBtu/yr) | Heat Recovery (kBtu/yr) | SWH- Elec (kBtu/yr) | SWH- Gas (kBtu/yr) | Refrigeration (kBtu/yr) | HVAC Total Electric (kBtu/yr) | HVAC Total Gas (kBtu/yr) | HVAC Combined Total (kBtu/yr) | Total Electric (kBtu/yr) | Total Gas (kBtu/yr) | Grand Total (kBtu/yr)
2004 | High-Rise Apartment | 0A | 84351.1687 | 0 | 0 | 5825080.1593 | 1003840.7823 | 641501.147 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 1445036.0403 | 246442.5819 | 3496.3328 | 242946.249 | 309268.9307 | 0 | 0 | 0 | 765489.4873 | 0 | 7822331.3792 | 0 | 7822331.3792 | 12993707.6415 | 765489.4873 | 13759197.1288
2004 | High-Rise Apartment | 0B | 84351.1687 | 2191.2678 | 215.7611 | 4660226.2212 | 1003840.7823 | 641621.2165 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 1433029.0935 | 294650.473 | 3496.3328 | 291154.1402 | 248783.9365 | 0 | 0 | 0 | 761472.2215 | 0 | 6635384.6592 | 215.7611 | 6635600.4202 | 11806880.9909 | 761677.7083 | 12568558.6991
2004 | High-Rise Apartment | 1A | 84351.1687 | 90.0521 | 0 | 4062430.3603 | 1003840.7823 | 641681.2512 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 1123970.2844 | 221288.0284 | 3496.3328 | 217791.6956 | 193612.0162 | 0 | 0 | 0 | 836978.325 | 0 | 5597894.4086 | 0 | 5597894.4086 | 10769480.7924 | 836978.325 | 11606459.1175
2004 | High-Rise Apartment | 1B | 84351.1687 | 49588.69 | 44796.1099 | 3601723.8139 | 1003840.7823 | 640870.7823 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 1237646.0527 | 248273.6412 | 3496.3328 | 244777.3084 | 186858.1087 | 0 | 0 | 0 | 839033.1925 | 0 | 5320593.9737 | 44796.1099 | 5365390.0835 | 10491339.8712 | 883839.5767 | 11375179.4478
2004 | High-Rise Apartment | 2A | 84351.1687 | 174851.1619 | 198407.7242 | 3051055.219 | 1003840.7823 | 640660.6607 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 970761.644 | 233685.2009 | 3496.3328 | 230188.8681 | 160232.7043 | 0 | 0 | 0 | 918792.8715 | 0 | 4587089.5973 | 198407.7242 | 4785497.3214 | 9757625.3732 | 1117200.5957 | 10874825.9689
2004 | High-Rise Apartment | 2B | 84351.1687 | 181575.0521 | 190640.3253 | 2429005.3257 | 1003840.7823 | 641110.9212 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 1032207.194 | 240589.1953 | 3496.3328 | 237092.8625 | 96295.7129 | 0 | 0 | 0 | 923888.9428 | 0 | 3976176.1471 | 190640.3253 | 4166816.4724 | 9147192.2009 | 1114529.2681 | 10261721.469
2004 | High-Rise Apartment | 3A | 84351.1687 | 529506.3513 | 639885.716 | 1653776.8094 | 1003840.7823 | 640990.8518 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 778860.6177 | 209671.3075 | 3496.3328 | 206174.9746 | 78465.397 | 0 | 0 | 0 | 1058821.8122 | 0 | 3246784.1499 | 639885.716 | 3886669.8659 | 8417620.0996 | 1698707.5282 | 10116327.6278
2004 | High-Rise Apartment | 3B | 84351.1687 | 215464.6593 | 237974.1964 | 1796089.1456 | 1003840.7823 | 640960.8344 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 879328.7446 | 194482.5198 | 3496.3328 | 190986.187 | 70750.9337 | 0 | 0 | 0 | 1023026.0217 | 0 | 3152619.6701 | 237974.1964 | 3390593.8666 | 8323485.6371 | 1261000.2181 | 9584485.8552
2004 | High-Rise Apartment | 3C | 84351.1687 | 78135.2059 | 63896.1026 | 1044454.2796 | 1003840.7823 | 640870.7823 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 622890.3796 | 223329.2094 | 3496.3328 | 219832.8765 | 47487.4744 | 0 | 0 | 0 | 1074860.0524 | 0 | 2012800.216 | 63896.1026 | 2076696.3186 | 7183546.1135 | 1138756.155 | 8322302.2685
2004 | High-Rise Apartment | 4A | 84351.1687 | 1173198.7661 | 1456315.3668 | 1052889.1597 | 1003840.7823 | 640030.296 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 768234.4699 | 203757.8862 | 3496.3328 | 200261.5534 | 50159.02 | 0 | 0 | 0 | 1169137.3699 | 0 | 3244742.969 | 1456315.3668 | 4701058.3358 | 8414618.3629 | 2625442.4623 | 11040060.8252
2004 | High-Rise Apartment | 4B | 84351.1687 | 479227.2618 | 566855.7277 | 1096594.4458 | 1003840.7823 | 640510.5739 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 776849.4541 | 172299.6857 | 3496.3328 | 168803.3529 | 40793.6016 | 0 | 0 | 0 | 1138016.4027 | 0 | 2562268.1162 | 566855.7277 | 3129123.844 | 7732653.8054 | 1704861.8561 | 9437515.6615
2004 | High-Rise Apartment | 4C | 84351.1687 | 768294.5046 | 943615.67 | 174701.0751 | 1003840.7823 | 639279.8619 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 567688.4419 | 144893.8298 | 3496.3328 | 141397.497 | 7534.3591 | 0 | 0 | 0 | 1202487.8682 | 0 | 1659615.8776 | 943615.67 | 2603231.5476 | 6828800.8721 | 2146103.5382 | 8974904.4103
2004 | High-Rise Apartment | 5A | 84351.1687 | 1751873.5642 | 2162450.0086 | 496427.213 | 1003840.7823 | 640210.4002 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 791287.8076 | 187218.3171 | 3496.3328 | 183721.9842 | 22843.2162 | 0 | 0 | 0 | 1262592.7403 | 0 | 3246153.7852 | 2162450.0086 | 5408603.7938 | 8416269.3181 | 3425053.0233 | 11841322.3413
2004 | High-Rise Apartment | 5B | 84351.1687 | 937772.5578 | 1126200.915 | 709700.6045 | 1003840.7823 | 640240.4176 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 804975.7269 | 160773.0169 | 3496.3328 | 157276.684 | 25574.7966 | 0 | 0 | 0 | 1236321.2603 | 0 | 2635300.3698 | 1126200.915 | 3761501.2848 | 7805415.9026 | 2362522.1754 | 10167938.078
2004 | High-Rise Apartment | 5C | 84351.1687 | 671338.4097 | 826519.0498 | 47307.3702 | 1003840.7823 | 639249.8445 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 517649.4914 | 127513.7744 | 3496.3328 | 124017.4415 | 2161.2504 | 0 | 0 | 0 | 1255472.6247 | 0 | 1362473.9631 | 826519.0498 | 2188993.013 | 6531598.9229 | 2081991.6746 | 8613590.5974
2004 | High-Rise Apartment | 6A | 84351.1687 | 2416728.2226 | 2948837.4976 | 566337.6604 | 1003840.7823 | 639910.2266 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 906854.67 | 264212.863 | 3496.3328 | 260716.5302 | 29387.0021 | 0 | 0 | 0 | 1331800.6752 | 0 | 4180024.0854 | 2948837.4976 | 7128861.583 | 9349809.4272 | 4280638.1728 | 13630447.6
2004 | High-Rise Apartment | 6B | 84351.1687 | 1726538.9066 | 2036383.8921 | 402202.6985 | 1003840.7823 | 639459.9661 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 905834.0795 | 170228.4874 | 3496.3328 | 166732.1546 | 15038.7008 | 0 | 0 | 0 | 1314231.5587 | 0 | 3216346.5399 | 2036383.8921 | 5252730.432 | 8385711.6386 | 3350615.4508 | 11736327.0894
2004 | High-Rise Apartment | 7 | 84351.1687 | 2352280.936 | 2795564.9364 | 459025.5739 | 1003840.7823 | 639069.7403 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 951610.564 | 211142.1584 | 3496.3328 | 207645.8256 | 21012.1568 | 0 | 0 | 0 | 1414139.2129 | 0 | 3991575.0563 | 2795564.9364 | 6787139.9927 | 9160519.9118 | 4209693.875 | 13370213.7868
2004 | High-Rise Apartment | 8 | 84351.1687 | 2486968.8611 | 2777338.2624 | 214564.1383 | 1003840.7823 | 635557.7084 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 1018819.4483 | 176982.395 | 3496.3328 | 173486.0621 | 8735.0538 | 0 | 0 | 0 | 1525019.8591 | 0 | 3902573.5636 | 2777338.2624 | 6679911.8259 | 9068006.3871 | 4302347.8472 | 13370354.2343
2007 | High-Rise Apartment | 0A | 84351.1687 | 0 | 0 | 5815054.3587 | 1003840.7823 | 641501.147 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 1439722.9663 | 244521.4704 | 3496.3328 | 241025.1375 | 307377.8366 | 0 | 0 | 0 | 765489.4873 | 0 | 7803180.2992 | 0 | 7803180.2992 | 12974556.5614 | 765489.4873 | 13740046.0487
2007 | High-Rise Apartment | 0B | 84351.1687 | 1801.042 | 205.4867 | 4647078.6145 | 1003840.7823 | 641621.2165 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 1429216.8879 | 291978.9274 | 3496.3328 | 288482.5945 | 247553.2244 | 0 | 0 | 0 | 761472.2215 | 0 | 6614132.3634 | 205.4867 | 6614337.8502 | 11785658.7125 | 761667.4339 | 12547326.1464
2007 | High-Rise Apartment | 1A | 84351.1687 | 60.0347 | 0 | 4057117.2864 | 1003840.7823 | 641681.2512 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 1121298.7388 | 219847.1948 | 3496.3328 | 216350.862 | 192891.5994 | 0 | 0 | 0 | 836978.325 | 0 | 5587718.5213 | 0 | 5587718.5213 | 10759274.8877 | 836978.325 | 11596253.2127
2007 | High-Rise Apartment | 1B | 84351.1687 | 47007.1965 | 42402.1893 | 3600853.3102 | 1003840.7823 | 640870.7823 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 1233293.5345 | 245031.7656 | 3496.3328 | 241535.4328 | 185747.4661 | 0 | 0 | 0 | 839033.1925 | 0 | 5308436.9401 | 42402.1893 | 5350839.1294 | 10479212.855 | 881435.3818 | 11360648.2367
2007 | High-Rise Apartment | 2A | 84351.1687 | 105661.1313 | 117713.0804 | 2940381.1874 | 1003840.7823 | 640660.6607 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 899380.3456 | 203547.7646 | 3496.3328 | 200051.4318 | 146874.976 | 0 | 0 | 0 | 918792.8715 | 0 | 4292349.0721 | 117713.0804 | 4410062.1525 | 9462884.8481 | 1036505.952 | 10499390.8001
2007 | High-Rise Apartment | 2B | 84351.1687 | 93774.254 | 90496.3614 | 2259257.1161 | 1003840.7823 | 641110.9212 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 943806.0486 | 201626.6531 | 3496.3328 | 198130.3203 | 86810.2249 | 0 | 0 | 0 | 923878.6684 | 0 | 3581777.964 | 90496.3614 | 3672274.3254 | 8752824.0352 | 1014375.0298 | 9767199.065
2007 | High-Rise Apartment | 3A | 84351.1687 | 580776.0139 | 710439.589 | 1475233.5113 | 1003840.7823 | 640990.8518 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 737646.773 | 187008.1955 | 3496.3328 | 183511.8627 | 69370.1348 | 0 | 0 | 0 | 1058842.3609 | 0 | 3046538.2957 | 710439.589 | 3756977.8847 | 8217434.28 | 1769271.6756 | 9986705.9556
2007 | High-Rise Apartment | 3B | 84351.1687 | 259980.4143 | 301757.2813 | 1553368.7172 | 1003840.7823 | 640960.8344 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 818513.5593 | 169928.3138 | 3496.3328 | 166431.9809 | 60965.2721 | 0 | 0 | 0 | 1023026.0217 | 0 | 2859259.9439 | 301757.2813 | 3161017.2252 | 8030125.9109 | 1324783.303 | 9354909.2138
2007 | High-Rise Apartment | 3C | 84351.1687 | 114426.2024 | 124422.2226 | 289397.4338 | 1003840.7823 | 640870.7823 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 418231.9724 | 113195.4904 | 3496.3328 | 109699.1576 | 13537.8325 | 0 | 0 | 0 | 1074849.7781 | 0 | 945292.5986 | 124422.2226 | 1069714.8212 | 6116038.4962 | 1199272.0007 | 7315310.4968
2007 | High-Rise Apartment | 4A | 84351.1687 | 1060693.6751 | 1313707.5675 | 1079124.3383 | 1003840.7823 | 640030.296 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 750584.2581 | 201086.3405 | 3496.3328 | 197590.0077 | 50939.4715 | 0 | 0 | 0 | 1169137.3699 | 0 | 3138931.7508 | 1313707.5675 | 4452639.3184 | 8308837.1621 | 2482844.9374 | 10791682.0995
2007 | High-Rise Apartment | 4B | 84351.1687 | 398720.6839 | 466516.5514 | 1145642.8233 | 1003840.7823 | 640510.5739 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 767393.9836 | 171639.3037 | 3496.3328 | 168142.9708 | 42414.5394 | 0 | 0 | 0 | 1138026.6771 | 0 | 2522315.0009 | 466516.5514 | 2988831.5523 | 7692700.6901 | 1604543.2285 | 9297243.9185
2007 | High-Rise Apartment | 4C | 84351.1687 | 668096.534 | 817241.3234 | 196013.4055 | 1003840.7823 | 639279.8619 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 547216.5977 | 148105.688 | 3496.3328 | 144609.3552 | 8494.9148 | 0 | 0 | 0 | 1202508.4169 | 0 | 1564430.8073 | 817241.3234 | 2381672.1307 | 6733615.8018 | 2019749.7403 | 8753365.5421
2007 | High-Rise Apartment | 5A | 84351.1687 | 1562974.2746 | 1931534.2817 | 527044.9272 | 1003840.7823 | 640210.4002 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 759829.6071 | 180734.5658 | 3496.3328 | 177238.233 | 23863.8066 | 0 | 0 | 0 | 1262603.0147 | 0 | 3050950.8486 | 1931534.2817 | 4982485.1303 | 8221066.3814 | 3194137.2964 | 11415203.6778
2007 | High-Rise Apartment | 5B | 84351.1687 | 783633.379 | 942721.8027 | 763431.6912 | 1003840.7823 | 640240.4176 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 778560.444 | 160172.6695 | 3496.3328 | 156676.3367 | 27435.8733 | 0 | 0 | 0 | 1236331.5347 | 0 | 2509737.7242 | 942721.8027 | 3452459.5269 | 7679853.2571 | 2179053.3374 | 9858906.5944
2007 | High-Rise Apartment | 5C | 84351.1687 | 530647.0112 | 652584.7967 | 67178.867 | 1003840.7823 | 639249.8445 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 485470.8741 | 128084.1044 | 3496.3328 | 124587.7715 | 3091.7888 | 0 | 0 | 0 | 1255472.6247 | 0 | 1210976.3126 | 652584.7967 | 1863561.1093 | 6380101.2724 | 1908057.4214 | 8288158.6938
2007 | High-Rise Apartment | 6A | 84351.1687 | 2186705.1405 | 2652546.1637 | 603439.1258 | 1003840.7823 | 639910.2266 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 864230.009 | 240739.2822 | 3496.3328 | 237242.9493 | 29957.3321 | 0 | 0 | 0 | 1331800.6752 | 0 | 3921574.5568 | 2652546.1637 | 6574120.7204 | 9091359.8986 | 3984346.8389 | 13075706.7374
2007 | High-Rise Apartment | 6B | 84351.1687 | 1501048.4468 | 1784631.8096 | 430899.3012 | 1003840.7823 | 639459.9661 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 858826.883 | 166476.3166 | 3496.3328 | 162979.9837 | 15999.2565 | 0 | 0 | 0 | 1314241.8331 | 0 | 2969753.8712 | 1784631.8096 | 4754385.6808 | 8139058.9352 | 3098863.3683 | 11237922.3035
2007 | High-Rise Apartment | 7 | 84351.1687 | 1913066.8242 | 2282248.7794 | 460976.7028 | 1003840.7823 | 639069.7403 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 844598.6511 | 186287.7787 | 3496.3328 | 182791.4458 | 20531.8789 | 0 | 0 | 0 | 1414159.7616 | 0 | 3421965.5029 | 2282248.7794 | 5704214.2823 | 8590910.3584 | 3696408.541 | 12287318.8994
2007 | High-Rise Apartment | 8 | 84351.1687 | 2190637.4155 | 2503968.9745 | 235005.9651 | 1003840.7823 | 635557.7084 | 3413935.1668 | 0 | 108602.8333 | 962116.6424 | 173470.363 | 3496.3328 | 169974.0302 | 9485.4879 | 0 | 0 | 0 | 1525030.1335 | 0 | 3567219.5411 | 2503968.9745 | 6071188.5156 | 8732652.3647 | 4028999.108 | 12761651.4727
2010 | High-Rise Apartment | 0A | 84351.1687 | 0 | 0 | 5575095.5281 | 1161401.9409 | 506392.9788 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 1391905.3009 | 181154.809 | 3496.3328 | 177658.4761 | 287836.5307 | 0 | 0 | 0 | 765150.4342 | 0 | 7432495.8359 | 0 | 7432495.8359 | 12561547.6109 | 765150.4342 | 13326698.0451
2010 | High-Rise Apartment | 0B | 84351.1687 | 1020.5905 | 41.0973 | 4447493.1423 | 1161401.9409 | 506483.0309 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 1346489.0249 | 216455.2324 | 3496.3328 | 212958.8995 | 233595.1488 | 0 | 0 | 0 | 761235.9118 | 0 | 6241556.8061 | 41.0973 | 6241597.9034 | 11370668.6158 | 761277.0091 | 12131945.6249
2010 | High-Rise Apartment | 1A | 84351.1687 | 30.0174 | 0 | 3971117.5304 | 1161401.9409 | 506543.0656 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 1097555.0016 | 161013.1558 | 3496.3328 | 157516.823 | 182775.7468 | 0 | 0 | 0 | 836608.4489 | 0 | 5408995.119 | 0 | 5408995.119 | 10538196.9808 | 836608.4489 | 11374805.4297
2010 | High-Rise Apartment | 1B | 84351.1687 | 39202.6811 | 34326.5603 | 3543280.0006 | 1161401.9409 | 505912.7009 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 1182864.3582 | 186768.0566 | 3496.3328 | 183271.7237 | 179413.8017 | 0 | 0 | 0 | 838663.3163 | 0 | 5128032.5653 | 34326.5603 | 5162359.1256 | 10256604.0624 | 872979.6023 | 11129583.6647
2010 | High-Rise Apartment | 2A | 84351.1687 | 67869.2665 | 70594.9704 | 2880766.6968 | 1161401.9409 | 505732.5967 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 876537.1295 | 152037.9631 | 3496.3328 | 148541.6303 | 141171.6763 | 0 | 0 | 0 | 918309.9777 | 0 | 4114886.3993 | 70594.9704 | 4185481.3697 | 9243247.7748 | 988915.2224 | 10232162.9972
2010 | High-Rise Apartment | 2B | 84351.1687 | 59614.4906 | 52029.2432 | 2216092.1426 | 1161401.9409 | 506092.8051 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 900100.7624 | 150266.9385 | 3496.3328 | 146770.6056 | 84258.7488 | 0 | 0 | 0 | 923467.6949 | 0 | 3406836.75 | 52029.2432 | 3458865.9932 | 8535588.3513 | 975507.2125 | 9511095.5638
2010 | High-Rise Apartment | 3A | 84351.1687 | 420663.3791 | 485554.8981 | 1466558.4923 | 1161401.9409 | 506002.753 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 697903.7793 | 137749.6965 | 3496.3328 | 134253.3636 | 67509.0581 | 0 | 0 | 0 | 1058277.2723 | 0 | 2786888.0724 | 485554.8981 | 3272442.9705 | 7915489.5869 | 1543832.1704 | 9459321.7573
2010 | High-Rise Apartment | 3B | 84351.1687 | 178483.2633 | 195325.423 | 1554809.5508 | 1161401.9409 | 505972.7357 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 777930.0793 | 128774.5038 | 3496.3328 | 125278.171 | 60304.89 | 0 | 0 | 0 | 1022512.3048 | 0 | 2696805.9545 | 195325.423 | 2892131.3775 | 7825407.4689 | 1217848.0022 | 9043255.4711
2010 | High-Rise Apartment | 3C | 84351.1687 | 69220.048 | 67892.8197 | 325658.413 | 1161401.9409 | 505912.7009 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 411207.9085 | 85609.5303 | 3496.3328 | 82113.1974 | 14918.6313 | 0 | 0 | 0 | 1074253.8665 | 0 | 903118.1982 | 67892.8197 | 971011.0179 | 6031659.6779 | 1142146.6863 | 7173806.3642
2010 | High-Rise Apartment | 4A | 84351.1687 | 755897.3321 | 881312.0897 | 1085698.1417 | 1161401.9409 | 505222.3015 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 687547.7878 | 145974.455 | 3496.3328 | 142478.1222 | 49798.8116 | 0 | 0 | 0 | 1168479.8123 | 0 | 2721420.1953 | 881312.0897 | 3602732.285 | 7849271.2756 | 2049781.6277 | 9899052.9033
2010 | High-Rise Apartment | 4B | 84351.1687 | 272347.5695 | 298787.9979 | 1201475.1256 | 1161401.9409 | 505612.5273 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 732753.9422 | 132016.3794 | 3496.3328 | 128520.0466 | 44125.5293 | 0 | 0 | 0 | 1137399.9425 | 0 | 2379222.2132 | 298787.9979 | 2678010.211 | 7507493.5366 | 1436187.9404 | 8943681.477
2010 | High-Rise Apartment | 4C | 84351.1687 | 469681.7391 | 542793.2302 | 233505.0967 | 1161401.9409 | 504651.9715 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 497777.9945 | 114576.2893 | 3496.3328 | 111079.9564 | 9935.7484 | 0 | 0 | 0 | 1201799.4876 | 0 | 1321980.5353 | 542793.2302 | 1864773.7655 | 6449291.303 | 1744592.7178 | 8193884.0207
2010 | High-Rise Apartment | 5A | 84351.1687 | 1135316.8491 | 1343061.3487 | 552469.6369 | 1161401.9409 | 505402.4057 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 677161.7788 | 132076.4142 | 3496.3328 | 128580.0813 | 24434.1366 | 0 | 0 | 0 | 1261863.2624 | 0 | 2517962.4828 | 1343061.3487 | 3861023.8314 | 7646023.6846 | 2604924.6111 | 10250948.2957
2010 | High-Rise Apartment | 5B | 84351.1687 | 584558.2021 | 668129.8688 | 827128.5436 | 1161401.9409 | 505402.4057 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 724679.2705 | 125382.5413 | 3496.3328 | 121886.2085 | 29597.1237 | 0 | 0 | 0 | 1235632.8797 | 0 | 2287849.3485 | 668129.8688 | 2955979.2172 | 7415880.533 | 1903762.7485 | 9319643.2815
2010 | High-Rise Apartment | 5C | 84351.1687 | 413819.4194 | 484054.8449 | 104580.5061 | 1161401.9409 | 504621.9542 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 456744.254 | 101758.8736 | 3496.3328 | 98262.5408 | 4652.6919 | 0 | 0 | 0 | 1254722.5981 | 0 | 1078059.4122 | 484054.8449 | 1562114.2571 | 6205280.1278 | 1738777.443 | 7944057.5708
2010 | High-Rise Apartment | 6A | 84351.1687 | 1619557.0111 | 1873124.6752 | 634657.1874 | 1161401.9409 | 505162.2668 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 767994.3309 | 152998.5188 | 3496.3328 | 149502.186 | 28846.6895 | 0 | 0 | 0 | 1331009.5512 | 0 | 3200557.405 | 1873124.6752 | 5073682.0802 | 8328348.4505 | 3204134.2264 | 11532482.677
2010 | High-Rise Apartment | 6B | 84351.1687 | 1105119.378 | 1263013.9882 | 466379.8288 | 1161401.9409 | 504802.0584 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 751484.7791 | 127453.7397 | 3496.3328 | 123957.4068 | 17139.9165 | 0 | 0 | 0 | 1313389.0631 | 0 | 2464081.3093 | 1263013.9882 | 3727095.2974 | 7591482.1291 | 2576403.0513 | 10167885.1803
2010 | High-Rise Apartment | 7 | 84351.1687 | 1461875.7831 | 1713101.8745 | 508674.2987 | 1161401.9409 | 504471.8673 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 765953.15 | 141501.8673 | 3496.3328 | 138005.5345 | 22122.7994 | 0 | 0 | 0 | 1413255.6199 | 0 | 2896631.5656 | 1713101.8745 | 4609733.4401 | 8023792.2465 | 3126357.4944 | 11150149.7409
2010 | High-Rise Apartment | 8 | 84351.1687 | 1863748.2905 | 2110708.4468 | 296151.3414 | 1161401.9409 | 501710.2696 | 3395234.3473 | 0 | 62496.1578 | 897129.0431 | 139070.4606 | 3496.3328 | 135574.1278 | 11736.7904 | 0 | 0 | 0 | 1524146.5405 | 0 | 3204339.5932 | 2110708.4468 | 5315048.04 | 8328678.6416 | 3634854.9873 | 11963533.6289
2013 | High-Rise Apartment | 0A | 84351.1687 | 0 | 0 | 4544359.1851 | 966739.3168 | 506392.9788 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 1236295.2712 | 149876.7127 | 3496.3328 | 146380.3799 | 240799.3169 | 0 | 0 | 0 | 765160.7085 | 0 | 6167834.1531 | 0 | 6167834.1531 | 11101172.6962 | 765160.7085 | 11866333.4047
2013 | High-Rise Apartment | 0B | 84351.1687 | 60.0347 | 0 | 3674605.9806 | 966739.3168 | 506483.0309 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 1207808.79 | 155820.1513 | 3496.3328 | 152323.8185 | 193852.1551 | 0 | 0 | 0 | 761246.1861 | 0 | 5228650.779 | 0 | 5228650.779 | 10162109.3915 | 761246.1861 | 10923355.5777
2013 | High-Rise Apartment | 1A | 84351.1687 | 0 | 0 | 2935638.4434 | 966739.3168 | 506543.0656 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 945697.1427 | 117728.1128 | 3496.3328 | 114231.78 | 143483.0136 | 0 | 0 | 0 | 836628.9976 | 0 | 4139050.3796 | 0 | 4139050.3796 | 9072569.0269 | 836628.9976 | 9909198.0245
2013 | High-Rise Apartment | 1B | 84351.1687 | 12667.3288 | 10346.2575 | 2902379.201 | 966739.3168 | 505912.7009 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 1064415.8286 | 136068.7239 | 3496.3328 | 132572.3911 | 149756.6432 | 0 | 0 | 0 | 838673.5907 | 0 | 4261791.3927 | 10346.2575 | 4272137.6502 | 9194649.6579 | 849030.1225 | 10043679.7804
2013 | High-Rise Apartment | 2A | 84351.1687 | 37611.7607 | 41385.0299 | 2231400.9997 | 966739.3168 | 505732.5967 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 786094.8031 | 108872.9896 | 3496.3328 | 105376.6567 | 114786.4108 | 0 | 0 | 0 | 918351.075 | 0 | 3275270.6311 | 41385.0299 | 3316655.661 | 8207918.7747 | 959736.105 | 9167654.8797
2013 | High-Rise Apartment | 2B | 84351.1687 | 29447.0369 | 26887.9403 | 1809536.926 | 966739.3168 | 506092.8051 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 833612.2949 | 112715.2125 | 3496.3328 | 109218.8797 | 72612.0104 | 0 | 0 | 0 | 923477.9693 | 0 | 2854427.1478 | 26887.9403 | 2881315.0881 | 7787405.4825 | 950355.6352 | 8737761.1177
2013 | High-Rise Apartment | 3A | 84351.1687 | 328089.8197 | 392972.8463 | 1140059.5931 | 966739.3168 | 506002.753 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 640720.6955 | 101608.7868 | 3496.3328 | 98112.454 | 54451.5035 | 0 | 0 | 0 | 1058297.821 | 0 | 2261434.0656 | 392972.8463 | 2654406.9119 | 7194352.3656 | 1451280.9416 | 8645633.3072
2013 | High-Rise Apartment | 3B | 84351.1687 | 119859.3458 | 135539.0553 | 1265292.0476 | 966739.3168 | 505972.7357 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 723388.5238 | 101158.5263 | 3496.3328 | 97662.1935 | 51359.7147 | 0 | 0 | 0 | 1022522.5791 | 0 | 2257561.8253 | 135539.0553 | 2393100.8806 | 7190510.1426 | 1158061.6345 | 8348571.7771
2013 | High-Rise Apartment | 3C | 84351.1687 | 25694.866 | 24935.8162 | 247493.1897 | 966739.3168 | 505912.7009 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 391546.5332 | 46707.0228 | 3496.3328 | 43210.69 | 11376.582 | 0 | 0 | 0 | 1074274.4152 | 0 | 719321.861 | 24935.8162 | 744257.6772 | 5652180.1262 | 1099210.2314 | 6751390.3576
2013 | High-Rise Apartment | 4A | 84351.1687 | 359578.0375 | 422460.1938 | 886863.1037 | 966739.3168 | 505222.3015 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 632195.7633 | 123131.2388 | 3496.3328 | 119634.906 | 43074.9214 | 0 | 0 | 0 | 1168459.2636 | 0 | 2041346.7319 | 422460.1938 | 2463806.9257 | 6973514.5977 | 1590919.4574 | 8564434.0551
2013 | High-Rise Apartment | 4B | 84351.1687 | 210391.7243 | 238148.8602 | 977665.6384 | 966739.3168 | 505612.5273 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 686947.4404 | 108062.5207 | 3496.3328 | 104566.1878 | 37881.917 | 0 | 0 | 0 | 1137399.9425 | 0 | 2017452.9079 | 238148.8602 | 2255601.768 | 6950010.9994 | 1375548.8027 | 8325559.8021
2013 | High-Rise Apartment | 4C | 84351.1687 | 389445.3175 | 466896.7019 | 174881.1793 | 966739.3168 | 504651.9715 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 471752.9375 | 92333.4204 | 3496.3328 | 88837.0876 | 7804.5154 | 0 | 0 | 0 | 1201820.0363 | 0 | 1132721.0373 | 466896.7019 | 1599617.7391 | 6064318.5731 | 1668716.7381 | 7733035.3112
2013 | High-Rise Apartment | 5A | 84351.1687 | 605810.4978 | 725255.1832 | 485831.0825 | 966739.3168 | 505402.4057 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 605600.3762 | 111394.4484 | 3496.3328 | 107898.1156 | 22152.8167 | 0 | 0 | 0 | 1261852.9881 | 0 | 1827292.8889 | 725255.1832 | 2552548.072 | 6759640.8588 | 1987108.1712 | 8746749.0301
2013 | High-Rise Apartment | 5B | 84351.1687 | 477666.3587 | 565550.8869 | 681214.1233 | 966739.3168 | 505402.4057 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 679353.0466 | 102599.3599 | 3496.3328 | 99103.0271 | 25664.8487 | 0 | 0 | 0 | 1235643.1541 | 0 | 1963001.4044 | 565550.8869 | 2528552.2913 | 6895319.357 | 1801194.041 | 8696513.398
2013 | High-Rise Apartment | 5C | 84351.1687 | 329200.4623 | 399938.8468 | 94374.6014 | 966739.3168 | 504621.9542 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 437353.035 | 85339.374 | 3496.3328 | 81843.0411 | 4292.4835 | 0 | 0 | 0 | 1254732.8724 | 0 | 947063.6233 | 399938.8468 | 1347002.4701 | 5878601.1244 | 1654671.7193 | 7533272.8436
2013 | High-Rise Apartment | 6A | 84351.1687 | 951940.755 | 1131040.1278 | 564536.6184 | 966739.3168 | 505162.2668 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 679533.1508 | 129554.9553 | 3496.3328 | 126058.6225 | 26355.2481 | 0 | 0 | 0 | 1331009.5512 | 0 | 2348424.3948 | 1131040.1278 | 3479464.5226 | 7280502.2085 | 2462049.6791 | 9742551.8875
2013 | High-Rise Apartment | 6B | 84351.1687 | 699824.8908 | 822162.7309 | 430449.0407 | 966739.3168 | 504802.0584 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 684335.9295 | 110223.7711 | 3496.3328 | 106727.4382 | 16809.7254 | 0 | 0 | 0 | 1313409.6118 | 0 | 1938147.0246 | 822162.7309 | 2760309.7555 | 6869894.6473 | 2135572.3427 | 9005466.9899
2013 | High-Rise Apartment | 7 | 84351.1687 | 1027884.6931 | 1231040.251 | 477156.0635 | 966739.3168 | 504471.8673 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 715734.0952 | 123821.6383 | 3496.3328 | 120325.3054 | 21432.3999 | 0 | 0 | 0 | 1413255.6199 | 0 | 2362532.5572 | 1231040.251 | 3593572.8082 | 7293949.9888 | 2644295.871 | 9938245.8598
2013 | High-Rise Apartment | 8 | 84351.1687 | 1375635.8881 | 1613358.6097 | 328329.9586 | 966739.3168 | 501710.2696 | 3394243.7742 | 0 | 62466.1404 | 829860.124 | 128534.3649 | 3496.3328 | 125038.032 | 13597.8672 | 0 | 0 | 0 | 1524146.5405 | 0 | 2672461.8699 | 1613358.6097 | 4285820.4797 | 7601057.6691 | 3137505.1502 | 10738562.8193
2016 | High-Rise Apartment | 0A | 84351.1687 | 0 | 0 | 4379593.8585 | 760670.0934 | 354475.0852 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 1185115.6607 | 142312.3362 | 3496.3328 | 138816.0034 | 184516.754 | 0 | 0 | 0 | 763352.4252 | 0 | 5888042.2766 | 0 | 5888042.2766 | 10444362.6921 | 763352.4252 | 11207715.1173
2016 | High-Rise Apartment | 0B | 84351.1687 | 90.0521 | 0 | 3543850.3306 | 760670.0934 | 354565.1373 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 1159660.9336 | 145013.8993 | 3496.3328 | 141517.5664 | 126913.4271 | 0 | 0 | 0 | 759427.6284 | 0 | 4972032.3098 | 0 | 4972032.3098 | 9528442.7773 | 759427.6284 | 10287870.4057
2016 | High-Rise Apartment | 1A | 84351.1687 | 0 | 0 | 2871551.3652 | 760670.0934 | 354595.1546 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 927656.7052 | 114246.0982 | 3496.3328 | 110749.7654 | 71381.2984 | 0 | 0 | 0 | 834502.2098 | 0 | 3981339.1342 | 0 | 3981339.1342 | 8537779.6191 | 834502.2098 | 9372281.8289
2016 | High-Rise Apartment | 1B | 84351.1687 | 15008.6834 | 13223.0719 | 2853420.8756 | 760670.0934 | 354144.8941 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 1049797.3709 | 133457.213 | 3496.3328 | 129960.8802 | 100348.0574 | 0 | 0 | 0 | 836515.9799 | 0 | 4148535.8675 | 13223.0719 | 4161758.9394 | 8704526.0919 | 849739.0517 | 9554265.1437
2016 | High-Rise Apartment | 2A | 84351.1687 | 39502.8548 | 43799.4992 | 2181992.4139 | 760670.0934 | 354024.8247 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 771956.6233 | 106261.4787 | 3496.3328 | 102765.1458 | 76334.1639 | 0 | 0 | 0 | 915823.5881 | 0 | 3172551.2017 | 43799.4992 | 3216350.7009 | 7728451.374 | 959623.0873 | 8688074.4613
2016 | High-Rise Apartment | 2B | 84351.1687 | 31578.2699 | 29415.4272 | 1768983.4633 | 760670.0934 | 354294.981 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 819233.9761 | 110073.6842 | 3496.3328 | 106577.3514 | 23143.3898 | 0 | 0 | 0 | 920899.1107 | 0 | 2749516.4507 | 29415.4272 | 2778931.8778 | 7305656.7619 | 950314.5378 | 8255971.2997
2016 | High-Rise Apartment | 3A | 84351.1687 | 337785.4292 | 405086.2897 | 1108871.5489 | 760670.0934 | 354204.9289 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 632616.0064 | 99387.5016 | 3496.3328 | 95891.1688 | 29326.9674 | 0 | 0 | 0 | 1055071.6791 | 0 | 2204491.1207 | 405086.2897 | 2609577.4105 | 6760571.3972 | 1460157.9689 | 8220729.3661
2016 | High-Rise Apartment | 3B | 84351.1687 | 127693.8786 | 145381.8703 | 1230591.9715 | 760670.0934 | 354204.9289 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 712792.3933 | 98516.998 | 3496.3328 | 95020.6652 | 16749.6907 | 0 | 0 | 0 | 1019471.101 | 0 | 2182848.5992 | 145381.8703 | 2328230.4695 | 6738898.8583 | 1164852.9713 | 7903751.8296
2016 | High-Rise Apartment | 3C | 84351.1687 | 29807.2453 | 30021.6131 | 225370.3903 | 760670.0934 | 354144.8941 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 385032.7646 | 45266.1892 | 3496.3328 | 41769.8564 | 3061.7714 | 0 | 0 | 0 | 1070996.9017 | 0 | 685042.028 | 30021.6131 | 715063.6411 | 5241062.2698 | 1101018.5148 | 6342080.7845
2016 | High-Rise Apartment | 4A | 84351.1687 | 363990.5905 | 429888.5396 | 813410.607 | 760670.0934 | 353664.6163 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 611213.6238 | 114426.2024 | 3496.3328 | 110929.8696 | 19061.028 | 0 | 0 | 0 | 1164791.3253 | 0 | 1918605.7188 | 429888.5396 | 2348494.2584 | 6474145.6827 | 1594679.8648 | 8068825.5475
2016 | High-Rise Apartment | 4B | 84351.1687 | 221107.9242 | 254587.7996 | 881489.995 | 760670.0934 | 353934.7726 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 656299.7089 | 98937.2411 | 3496.3328 | 95440.9083 | 9965.7658 | 0 | 0 | 0 | 1133824.4732 | 0 | 1864304.3022 | 254587.7996 | 2118892.1017 | 6420114.4224 | 1388412.2728 | 7808526.6951
2016 | High-Rise Apartment | 4C | 84351.1687 | 398660.6492 | 479811.5436 | 140091.0511 | 760670.0934 | 353274.3905 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 461396.9459 | 82547.7588 | 3496.3328 | 79051.426 | 1921.1115 | 0 | 0 | 0 | 1197926.0625 | 0 | 1081121.1836 | 479811.5436 | 1560932.7273 | 5636270.9218 | 1677737.6061 | 7314008.5279
2016 | High-Rise Apartment | 5A | 84351.1687 | 603799.3342 | 723888.6963 | 452061.5448 | 760670.0934 | 353784.6857 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 593713.499 | 106501.6176 | 3496.3328 | 103005.2848 | 7714.4633 | 0 | 0 | 0 | 1257671.3329 | 0 | 1760294.126 | 723888.6963 | 2484182.8224 | 6315954.1594 | 1981549.7549 | 8297503.9142
2016 | High-Rise Apartment | 5B | 84351.1687 | 480878.217 | 571181.2237 | 631235.2075 | 760670.0934 | 353784.6857 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 661792.887 | 96896.0602 | 3496.3328 | 93399.7274 | 6123.5428 | 0 | 0 | 0 | 1231584.7909 | 0 | 1873429.5817 | 571181.2237 | 2444610.8054 | 6429089.6151 | 1802766.0146 | 8231855.6296
2016 | High-Rise Apartment | 5C | 84351.1687 | 336734.8213 | 409956.3255 | 73092.2883 | 760670.0934 | 353244.3731 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 431559.6832 | 79996.2827 | 3496.3328 | 76499.9498 | 840.4863 | 0 | 0 | 0 | 1250582.0403 | 0 | 918727.229 | 409956.3255 | 1328683.5545 | 5473846.9497 | 1660528.0914 | 7134375.0412
2016 | High-Rise Apartment | 6A | 84351.1687 | 892956.6291 | 1061112.9894 | 563606.08 | 760670.0934 | 353634.5989 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 664794.6237 | 126763.3402 | 3496.3328 | 123267.0074 | 10205.9047 | 0 | 0 | 0 | 1326458.0199 | 0 | 2254830.2449 | 1061112.9894 | 3315943.2343 | 6810310.1741 | 2387571.0093 | 9197881.1834
2016 | High-Rise Apartment | 6B | 84351.1687 | 656269.6915 | 771047.9037 | 430238.9191 | 760670.0934 | 353364.4426 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 670167.7323 | 107882.4165 | 3496.3328 | 104386.0836 | 4442.5703 | 0 | 0 | 0 | 1309012.1955 | 0 | 1865504.9969 | 771047.9037 | 2636552.9006 | 6420774.8044 | 2080060.0992 | 8500834.9036
2016 | High-Rise Apartment | 7 | 84351.1687 | 983098.7818 | 1177706.167 | 473974.2226 | 760670.0934 | 353154.321 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 701896.0891 | 121540.3184 | 3496.3328 | 118043.9855 | 7654.4285 | 0 | 0 | 0 | 1408375.3098 | 0 | 2284667.5076 | 1177706.167 | 3462373.6746 | 6839667.1589 | 2586081.4768 | 9425748.6357
2016 | High-Rise Apartment | 8 | 84351.1687 | 1235304.6981 | 1451661.0921 | 348801.8028 | 760670.0934 | 351203.1922 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 796000.5342 | 125982.8887 | 3496.3328 | 122486.5558 | 3542.0493 | 0 | 0 | 0 | 1518516.2037 | 0 | 2506135.6402 | 1451661.0921 | 3957796.7323 | 7059184.1627 | 2970177.2958 | 10029361.4585
2019 | High-Rise Apartment | 0A | 84351.1687 | 0 | 0 | 4038446.4842 | 618087.6009 | 354475.0852 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 1157019.4053 | 140871.5026 | 3496.3328 | 137375.1698 | 171579.2689 | 0 | 0 | 0 | 763372.9739 | 0 | 5504420.3283 | 0 | 5504420.3283 | 9918188.2685 | 763372.9739 | 10681561.2424
2019 | High-Rise Apartment | 0B | 84351.1687 | 60.0347 | 0 | 3372150.9922 | 618087.6009 | 354565.1373 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 1146363.2401 | 145464.1598 | 3496.3328 | 141967.8269 | 121690.4052 | 0 | 0 | 0 | 759437.9028 | 0 | 4782232.4992 | 0 | 4782232.4992 | 9196060.4741 | 759437.9028 | 9955498.3769
2019 | High-Rise Apartment | 1A | 84351.1687 | 0 | 0 | 2778197.3543 | 618087.6009 | 354595.1546 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 946027.3337 | 108572.8159 | 3496.3328 | 105076.4831 | 67509.0581 | 0 | 0 | 0 | 834502.2098 | 0 | 3896810.2291 | 0 | 3896810.2291 | 8310668.2215 | 834502.2098 | 9145170.4313
2019 | High-Rise Apartment | 1B | 84351.1687 | 5553.2129 | 1417.8585 | 2638526.5463 | 618087.6009 | 354144.8941 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 1019239.6915 | 129795.0943 | 3496.3328 | 126298.7614 | 90982.6389 | 0 | 0 | 0 | 836515.9799 | 0 | 3880600.851 | 1417.8585 | 3882018.7095 | 8294068.6176 | 837933.8384 | 9132002.456
2019 | High-Rise Apartment | 2A | 84351.1687 | 9695.6095 | 7274.2307 | 2160529.9966 | 618087.6009 | 354024.8247 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 800923.3824 | 106741.7565 | 3496.3328 | 103245.4237 | 72041.6804 | 0 | 0 | 0 | 915823.5881 | 0 | 3146436.0925 | 7274.2307 | 3153710.3232 | 7559753.7723 | 923097.8188 | 8482851.5911
2019 | High-Rise Apartment | 2B | 84351.1687 | 11826.8425 | 6226.2483 | 1752443.8942 | 618087.6009 | 354294.981 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 838835.3167 | 110553.9621 | 3496.3328 | 107057.6293 | 21762.591 | 0 | 0 | 0 | 920888.8363 | 0 | 2731926.2737 | 6226.2483 | 2738152.522 | 7145484.0924 | 927125.359 | 8072609.4513
2019 | High-Rise Apartment | 3A | 84351.1687 | 169297.949 | 194411.007 | 1135617.0228 | 618087.6009 | 354204.9289 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 643302.189 | 101758.8736 | 3496.3328 | 98262.5408 | 27916.1512 | 0 | 0 | 0 | 1055051.1305 | 0 | 2074395.8528 | 194411.007 | 2268806.8598 | 6487863.6194 | 1249472.4118 | 7737336.0312
2019 | High-Rise Apartment | 3B | 84351.1687 | 42774.7478 | 38313.0031 | 1286064.0654 | 618087.6009 | 354204.9289 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 744130.5243 | 99267.4322 | 3496.3328 | 95771.0993 | 16479.5344 | 0 | 0 | 0 | 1019460.8267 | 0 | 2185219.9712 | 38313.0031 | 2223532.9743 | 6598687.7378 | 1057773.8298 | 7656461.5676
2019 | High-Rise Apartment | 3C | 84351.1687 | 29236.9153 | 29384.6042 | 218916.6565 | 618087.6009 | 354144.8941 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 380500.1422 | 43915.4077 | 3496.3328 | 40419.0749 | 3001.7367 | 0 | 0 | 0 | 1070996.9017 | 0 | 672074.5255 | 29384.6042 | 701459.1297 | 5085512.2748 | 1100381.5059 | 6185893.7806
2019 | High-Rise Apartment | 4A | 84351.1687 | 408296.2239 | 485421.3317 | 782942.9796 | 618087.6009 | 353664.6163 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 610733.346 | 108993.059 | 3496.3328 | 105496.7262 | 18970.9759 | 0 | 0 | 0 | 1164781.0509 | 0 | 1926440.2516 | 485421.3317 | 2411861.5833 | 6339367.7055 | 1650202.3826 | 7989570.0882
2019 | High-Rise Apartment | 4B | 84351.1687 | 131025.8063 | 136134.9669 | 943685.9791 | 618087.6009 | 353934.7726 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 679082.8903 | 98727.1196 | 3496.3328 | 95230.7867 | 10175.8874 | 0 | 0 | 0 | 1133834.7475 | 0 | 1859201.3498 | 136134.9669 | 1995336.3167 | 6272428.9775 | 1269969.7144 | 7542398.6919
2019 | High-Rise Apartment | 4C | 84351.1687 | 194422.4851 | 225264.8414 | 240649.2301 | 618087.6009 | 353274.3905 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 475715.2299 | 88761.3538 | 3496.3328 | 85265.0209 | 3001.7367 | 0 | 0 | 0 | 1197905.5138 | 0 | 999053.7027 | 225264.8414 | 1224318.5441 | 5411590.9309 | 1423170.3552 | 6834761.2861
2019 | High-Rise Apartment | 5A | 84351.1687 | 656629.8999 | 790240.3655 | 413639.3152 | 618087.6009 | 353784.6857 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 593743.5163 | 101308.6131 | 3496.3328 | 97812.2803 | 7264.2028 | 0 | 0 | 0 | 1257671.3329 | 0 | 1769089.2145 | 790240.3655 | 2559329.58 | 6182136.738 | 2047911.6983 | 8230048.4363
2019 | High-Rise Apartment | 5B | 84351.1687 | 325328.2219 | 372239.234 | 699794.8734 | 618087.6009 | 353784.6857 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 666295.492 | 96055.5739 | 3496.3328 | 92559.2411 | 6693.8728 | 0 | 0 | 0 | 1231584.7909 | 0 | 1790671.7013 | 372239.234 | 2162910.9352 | 6203749.2421 | 1603824.0249 | 7807573.267
2019 | High-Rise Apartment | 5C | 84351.1687 | 119829.3285 | 135600.7013 | 224199.713 | 618087.6009 | 353244.3731 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 454432.9168 | 85969.7387 | 3496.3328 | 82473.4058 | 2401.3893 | 0 | 0 | 0 | 1250561.4916 | 0 | 883336.7534 | 135600.7013 | 1018937.4548 | 5295813.9469 | 1386162.1929 | 6681976.1398
2019 | High-Rise Apartment | 6A | 84351.1687 | 978265.9857 | 1160527.4754 | 499849.1928 | 618087.6009 | 353634.5989 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 661072.4702 | 119949.3979 | 3496.3328 | 116453.0651 | 9485.4879 | 0 | 0 | 0 | 1326447.7456 | 0 | 2265126.2018 | 1160527.4754 | 3425653.6771 | 6678023.6384 | 2486975.2209 | 9164998.8593
2019 | High-Rise Apartment | 6B | 84351.1687 | 629133.9919 | 730423.1747 | 399110.9097 | 618087.6009 | 353364.4426 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 650056.0966 | 100888.37 | 3496.3328 | 97392.0372 | 4142.3966 | 0 | 0 | 0 | 1309012.1955 | 0 | 1779835.4319 | 730423.1747 | 2510258.6066 | 6192462.7122 | 2039435.3702 | 8231898.0824
2019 | High-Rise Apartment | 7 | 84351.1687 | 909586.2504 | 1073544.9373 | 429158.2939 | 618087.6009 | 353154.321 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 663954.1374 | 108542.7985 | 3496.3328 | 105046.4657 | 7024.0638 | 0 | 0 | 0 | 1408354.7611 | 0 | 2114769.2112 | 1073544.9373 | 3188314.1485 | 6527216.3873 | 2481899.6984 | 9009116.0857
2019 | High-Rise Apartment | 8 | 84351.1687 | 1167765.6227 | 1340461.9414 | 304556.2041 | 618087.6009 | 351203.1922 | 3394243.7742 | 0 | 43465.1472 | 755327.0021 | 111094.2747 | 3496.3328 | 107597.9419 | 3091.7888 | 0 | 0 | 0 | 1518505.9294 | 0 | 2338338.5595 | 1340461.9414 | 3678800.5009 | 6748774.572 | 2858957.5965 | 9607732.1685
2004 | Mid-Rise Apartment | 0A | 33740.6612 | 0 | 0 | 2334750.7938 | 418622.1981 | 219276.8649 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 531487.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826498.1789 | 0 | 0 | 2866238.2913 | 0 | 2866238.2913 | 5884454.5109 | 0 | 5884454.5109
2004 | Mid-Rise Apartment | 0B | 33740.6612 | 0 | 30.823 | 2094521.8069 | 418622.1981 | 219306.8822 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 520261.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823106.2165 | 0 | 0 | 2614782.8091 | 30.823 | 2614813.6321 | 5629637.0837 | 30.823 | 5629667.9067
2004 | Mid-Rise Apartment | 1A | 33740.6612 | 0 | 0 | 1572970.0578 | 418622.1981 | 219336.8996 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 427117.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889954.8924 | 0 | 0 | 2000087.1707 | 0 | 2000087.1707 | 5081850.156 | 0 | 5081850.156
2004 | Mid-Rise Apartment | 1B | 33740.6612 | 0 | 10202.4168 | 1589269.488 | 418622.1981 | 219066.7433 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 456143.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892626.4381 | 0 | 0 | 2045413.3947 | 10202.4168 | 2055615.8114 | 5129547.7519 | 10202.4168 | 5139750.1687
2004 | Mid-Rise Apartment | 2A | 33740.6612 | 0 | 35836.8879 | 1260099.0431 | 418622.1981 | 219006.7086 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 373265.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964007.7365 | 0 | 0 | 1633364.9999 | 35836.8879 | 1669201.8878 | 4788820.6208 | 35836.8879 | 4824657.5087
2004 | Mid-Rise Apartment | 2B | 33740.6612 | 0 | 37028.711 | 1028575.0926 | 418622.1981 | 219156.7954 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 387764.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969050.6541 | 0 | 0 | 1416339.4376 | 37028.711 | 1453368.1486 | 4576988.0629 | 37028.711 | 4614016.7739
2004 | Mid-Rise Apartment | 3A | 33740.6612 | 0 | 195808.3169 | 702886.6622 | 418622.1981 | 219096.7607 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 300593.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090290.7988 | 0 | 0 | 1003480.5739 | 195808.3169 | 1199288.8908 | 4285339.3266 | 195808.3169 | 4481147.6435
2004 | Mid-Rise Apartment | 3B | 33740.6612 | 0 | 68457.9082 | 747252.3304 | 418622.1981 | 219096.7607 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 337365.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057541.8516 | 0 | 0 | 1084617.5165 | 68457.9082 | 1153075.4247 | 4333727.3219 | 68457.9082 | 4402185.2302
2004 | Mid-Rise Apartment | 3C | 33740.6612 | 0 | 17528.0191 | 603679.2648 | 418622.1981 | 219066.7433 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 291738.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102387.7977 | 0 | 0 | 895418.0532 | 17528.0191 | 912946.0723 | 4189343.7874 | 17528.0191 | 4206871.8065
2004 | Mid-Rise Apartment | 4A | 33740.6612 | 0 | 508908.4664 | 449900.2944 | 418622.1981 | 218766.5696 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 270246.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190338.6825 | 0 | 0 | 720146.6482 | 508908.4664 | 1229055.1145 | 4101693.0762 | 508908.4664 | 4610601.5425
2004 | Mid-Rise Apartment | 4B | 33740.6612 | 0 | 191945.1661 | 478446.8103 | 418622.1981 | 218946.6738 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 297772.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161071.7498 | 0 | 0 | 776219.0894 | 191945.1661 | 968164.2556 | 4128708.7063 | 191945.1661 | 4320653.8725
2004 | Mid-Rise Apartment | 4C | 33740.6612 | 0 | 308086.273 | 154979.6651 | 418622.1981 | 218526.4307 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 216155.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220626.2057 | 0 | 0 | 371134.7238 | 308086.273 | 679220.9967 | 3782758.5534 | 308086.273 | 4090844.8263
2004 | Mid-Rise Apartment | 5A | 33740.6612 | 0 | 829478.0589 | 250134.718 | 418622.1981 | 218856.6217 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 262351.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274207.2055 | 0 | 0 | 512486.5043 | 829478.0589 | 1341964.5632 | 3977961.49 | 829478.0589 | 4807439.5489
2004 | Mid-Rise Apartment | 5B | 33740.6612 | 0 | 442885.576 | 334543.5536 | 418622.1981 | 218856.6217 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 284174.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249652.9994 | 0 | 0 | 618717.9656 | 442885.576 | 1061603.5416 | 4059698.7799 | 442885.576 | 4502584.356
2004 | Mid-Rise Apartment | 5C | 33740.6612 | 0 | 314754.3178 | 99747.7101 | 418622.1981 | 218496.4133 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 201356.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268113.68 | 0 | 0 | 301104.2069 | 314754.3178 | 615858.5247 | 3760185.4935 | 314754.3178 | 4074939.8112
2004 | Mid-Rise Apartment | 6A | 33740.6612 | 0 | 1189326.4423 | 269135.7112 | 418622.1981 | 218736.5523 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 289667.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335832.8597 | 0 | 0 | 558803.3013 | 1189326.4423 | 1748129.7436 | 4085813.8891 | 1189326.4423 | 5275140.3314
2004 | Mid-Rise Apartment | 6B | 33740.6612 | 0 | 818556.4386 | 201896.8094 | 418622.1981 | 218586.4654 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 271326.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320343.8984 | 0 | 0 | 473223.7884 | 818556.4386 | 1291780.227 | 3984565.3107 | 818556.4386 | 4803121.7493
2004 | Mid-Rise Apartment | 7 | 33740.6612 | 0 | 1273298.5996 | 232544.541 | 418622.1981 | 218436.3786 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 303565.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408594.9569 | 0 | 0 | 536110.172 | 1273298.5996 | 1809408.7716 | 4135582.6833 | 1273298.5996 | 5408881.283
2004 | Mid-Rise Apartment | 8 | 33740.6612 | 0 | 1452082.3399 | 142312.3362 | 418622.1981 | 217235.6839 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 310289.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507262.0418 | 0 | 0 | 452601.8574 | 1452082.3399 | 1904684.1973 | 4149540.7589 | 1452082.3399 | 5601623.0988
2007 | Mid-Rise Apartment | 0A | 33740.6612 | 0 | 0 | 1907963.8719 | 418622.1981 | 219276.8649 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 526504.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826468.1615 | 0 | 0 | 2434468.4865 | 0 | 2434468.4865 | 5452654.6887 | 0 | 5452654.6887
2007 | Mid-Rise Apartment | 0B | 33740.6612 | 0 | 10.2743 | 1714021.6646 | 418622.1981 | 219306.8822 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 516959.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823076.1991 | 0 | 0 | 2230980.7566 | 10.2743 | 2230991.0309 | 5245835.0311 | 10.2743 | 5245845.3054
2007 | Mid-Rise Apartment | 1A | 33740.6612 | 0 | 0 | 1287654.9859 | 418622.1981 | 219336.8996 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 424055.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889954.8924 | 0 | 0 | 1711710.3274 | 0 | 1711710.3274 | 4793443.2953 | 0 | 4793443.2953
2007 | Mid-Rise Apartment | 1B | 33740.6612 | 0 | 7469.4431 | 1299271.7068 | 418622.1981 | 219066.7433 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 452031.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892566.4034 | 0 | 0 | 1751303.2343 | 7469.4431 | 1758772.6774 | 4835377.5568 | 7469.4431 | 4842846.9999
2007 | Mid-Rise Apartment | 2A | 33740.6612 | 0 | 18175.3024 | 992164.0266 | 418622.1981 | 219006.7086 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 347180.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963587.4933 | 0 | 0 | 1339344.8916 | 18175.3024 | 1357520.194 | 4494350.252 | 18175.3024 | 4512525.5543
2007 | Mid-Rise Apartment | 2B | 33740.6612 | 0 | 15730.0101 | 785254.3169 | 418622.1981 | 219156.7954 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 358557.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968390.272 | 0 | 0 | 1143811.7639 | 15730.0101 | 1159541.774 | 4303830.0246 | 15730.0101 | 4319560.0347
2007 | Mid-Rise Apartment | 3A | 33740.6612 | 0 | 195006.9186 | 528545.7955 | 418622.1981 | 219096.7607 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 281442.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090470.903 | 0 | 0 | 809988.6271 | 195006.9186 | 1004995.5457 | 4091997.4667 | 195006.9186 | 4287004.3853
2007 | Mid-Rise Apartment | 3B | 33740.6612 | 0 | 64615.3062 | 547997.0493 | 418622.1981 | 219096.7607 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 312480.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057721.9558 | 0 | 0 | 860477.8382 | 64615.3062 | 925093.1444 | 4109737.7305 | 64615.3062 | 4174353.0366
2007 | Mid-Rise Apartment | 3C | 33740.6612 | 0 | 13880.6295 | 285134.9677 | 418622.1981 | 219066.7433 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 213933.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102657.954 | 0 | 0 | 499068.7413 | 13880.6295 | 512949.3707 | 3793264.6318 | 13880.6295 | 3807145.2612
2007 | Mid-Rise Apartment | 4A | 33740.6612 | 0 | 443091.0628 | 382871.5142 | 418622.1981 | 218766.5696 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 269796.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190098.5436 | 0 | 0 | 652667.6075 | 443091.0628 | 1095758.6702 | 4033943.8792 | 443091.0628 | 4477034.9419
2007 | Mid-Rise Apartment | 4B | 33740.6612 | 0 | 147642.2245 | 410577.5438 | 418622.1981 | 218946.6738 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 296841.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160621.4893 | 0 | 0 | 707419.2846 | 147642.2245 | 855061.5091 | 4059428.6236 | 147642.2245 | 4207070.8481
2007 | Mid-Rise Apartment | 4C | 33740.6612 | 0 | 249224.5956 | 142372.371 | 418622.1981 | 218526.4307 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 216545.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220085.8931 | 0 | 0 | 358917.6555 | 249224.5956 | 608142.251 | 3769971.1551 | 249224.5956 | 4019195.7507
2007 | Mid-Rise Apartment | 5A | 33740.6612 | 0 | 728707.3604 | 220387.5074 | 418622.1981 | 218856.6217 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 263162.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273877.0145 | 0 | 0 | 483549.7626 | 728707.3604 | 1212257.1231 | 3948724.5747 | 728707.3604 | 4677431.9351
2007 | Mid-Rise Apartment | 5B | 33740.6612 | 0 | 356714.7106 | 294080.1431 | 418622.1981 | 218856.6217 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 285915.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249232.7563 | 0 | 0 | 579995.5623 | 356714.7106 | 936710.2729 | 4020526.1162 | 356714.7106 | 4377240.8268
2007 | Mid-Rise Apartment | 5C | 33740.6612 | 0 | 234614.4882 | 99687.6753 | 418622.1981 | 218496.4133 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 201836.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267273.1938 | 0 | 0 | 301524.45 | 234614.4882 | 536138.9382 | 3759735.233 | 234614.4882 | 3994349.7212
2007 | Mid-Rise Apartment | 6A | 33740.6612 | 0 | 1060835.5823 | 236086.5903 | 418622.1981 | 218736.5523 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 282283.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335562.7034 | 0 | 0 | 518369.9082 | 1060835.5823 | 1579205.4904 | 4045140.357 | 1060835.5823 | 5105975.9393
2007 | Mid-Rise Apartment | 6B | 33740.6612 | 0 | 700124.1546 | 180134.2185 | 418622.1981 | 218586.4654 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 271356.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319923.6552 | 0 | 0 | 451491.2148 | 700124.1546 | 1151615.3694 | 3962472.5287 | 700124.1546 | 4662596.6833
2007 | Mid-Rise Apartment | 7 | 33740.6612 | 0 | 1046800.8378 | 196163.4924 | 418622.1981 | 218436.3786 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 285915.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408294.7832 | 0 | 0 | 482078.9116 | 1046800.8378 | 1528879.7494 | 4081251.2493 | 1046800.8378 | 5128052.0871
2007 | Mid-Rise Apartment | 8 | 33740.6612 | 0 | 1307111.4431 | 125772.7671 | 418622.1981 | 217235.6839 | 1553818.9777 | 0 | 0 | 305636.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507081.9376 | 0 | 0 | 431409.5964 | 1307111.4431 | 1738521.0395 | 4128138.3764 | 1307111.4431 | 5435249.8195
2010 | Mid-Rise Apartment | 0A | 33740.6612 | 0 | 0 | 1838353.5981 | 462357.5016 | 118478.547 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 505012.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826438.1442 | 0 | 0 | 2343365.7781 | 0 | 2343365.7781 | 5285758.129 | 0 | 5285758.129
2010 | Mid-Rise Apartment | 0B | 33740.6612 | 0 | 0 | 1641799.88 | 462357.5016 | 118508.5643 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 487692.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823046.1817 | 0 | 0 | 2129492.0392 | 0 | 2129492.0392 | 5068492.4277 | 0 | 5068492.4277
2010 | Mid-Rise Apartment | 1A | 33740.6612 | 0 | 0 | 1236505.3927 | 462357.5016 | 118538.5817 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 408746.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889924.8751 | 0 | 0 | 1645251.8772 | 0 | 1645251.8772 | 4651160.9764 | 0 | 4651160.9764
2010 | Mid-Rise Apartment | 1B | 33740.6612 | 0 | 7746.8502 | 1269224.3226 | 462357.5016 | 118388.4949 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 432640.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892506.3686 | 0 | 0 | 1701864.6311 | 7746.8502 | 1709611.4812 | 4710205.137 | 7746.8502 | 4717951.9872
2010 | Mid-Rise Apartment | 2A | 33740.6612 | 0 | 13993.6472 | 971181.8871 | 462357.5016 | 118328.4601 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 336224.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963377.3718 | 0 | 0 | 1307406.4133 | 13993.6472 | 1321400.0604 | 4386557.8876 | 13993.6472 | 4400551.5348
2010 | Mid-Rise Apartment | 2B | 33740.6612 | 0 | 12503.8683 | 768804.7998 | 462357.5016 | 118418.5122 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 343548.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968210.1678 | 0 | 0 | 1112353.5634 | 12503.8683 | 1124857.4317 | 4196457.9033 | 12503.8683 | 4208961.7716
2010 | Mid-Rise Apartment | 3A | 33740.6612 | 0 | 145083.9145 | 525213.8678 | 462357.5016 | 118388.4949 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 270096.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090050.6599 | 0 | 0 | 795310.1348 | 145083.9145 | 940394.0493 | 4001194.9319 | 145083.9145 | 4146278.8465
2010 | Mid-Rise Apartment | 3B | 33740.6612 | 0 | 50899.0661 | 544394.9652 | 462357.5016 | 118388.4949 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 300023.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057361.7474 | 0 | 0 | 844418.5469 | 50899.0661 | 895317.613 | 4017614.4316 | 50899.0661 | 4068513.4977
2010 | Mid-Rise Apartment | 3C | 33740.6612 | 0 | 10366.8062 | 297472.1055 | 462357.5016 | 118388.4949 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 213183.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102417.815 | 0 | 0 | 510655.4449 | 10366.8062 | 521022.251 | 3728877.3799 | 10366.8062 | 3739244.186
2010 | Mid-Rise Apartment | 4A | 33740.6612 | 0 | 321453.1856 | 393557.6968 | 462357.5016 | 118208.3907 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 261241.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189558.231 | 0 | 0 | 654798.8405 | 321453.1856 | 976252.0261 | 3960011.1046 | 321453.1856 | 4281464.2902
2010 | Mid-Rise Apartment | 4B | 33740.6612 | 0 | 109195.6549 | 431799.8222 | 462357.5016 | 118298.4428 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 289217.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160081.1767 | 0 | 0 | 721017.1518 | 109195.6549 | 830212.8067 | 3996872.4311 | 109195.6549 | 4106068.0861
2010 | Mid-Rise Apartment | 4C | 33740.6612 | 0 | 182893.4751 | 168277.3586 | 462357.5016 | 118088.3212 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 212853.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219305.4415 | 0 | 0 | 381130.5069 | 182893.4751 | 564023.982 | 3715969.9121 | 182893.4751 | 3898863.3872
2010 | Mid-Rise Apartment | 5A | 33740.6612 | 0 | 553242.2311 | 236206.6598 | 462357.5016 | 118238.408 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 253376.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273366.7192 | 0 | 0 | 489583.2534 | 553242.2311 | 1042825.4844 | 3878664.0405 | 553242.2311 | 4431906.2715
2010 | Mid-Rise Apartment | 5B | 33740.6612 | 0 | 277725.6068 | 313951.6399 | 462357.5016 | 118268.4254 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 275019.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248662.4263 | 0 | 0 | 588970.755 | 277725.6068 | 866696.3618 | 3953377.2666 | 277725.6068 | 4231102.8733
2010 | Mid-Rise Apartment | 5C | 33740.6612 | 0 | 194914.4496 | 122891.0999 | 462357.5016 | 118058.3038 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 199555.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266672.8464 | 0 | 0 | 322446.5547 | 194914.4496 | 517361.0043 | 3704623.3474 | 194914.4496 | 3899537.797
2010 | Mid-Rise Apartment | 6A | 33740.6612 | 0 | 833967.9443 | 249294.2317 | 462357.5016 | 118208.3907 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 268175.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335082.4255 | 0 | 0 | 517469.3872 | 833967.9443 | 1351437.3314 | 3968175.8284 | 833967.9443 | 4802143.7727
2010 | Mid-Rise Apartment | 6B | 33740.6612 | 0 | 546152.9384 | 199255.2812 | 462357.5016 | 118118.3386 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 257248.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319263.2732 | 0 | 0 | 456504.1151 | 546152.9384 | 1002657.0535 | 3891331.3693 | 546152.9384 | 4437484.3077
2010 | Mid-Rise Apartment | 7 | 33740.6612 | 0 | 865325.2212 | 213453.4957 | 462357.5016 | 118028.2865 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 274688.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407844.5227 | 0 | 0 | 488142.4198 | 865325.2212 | 1353467.6409 | 4011460.8714 | 865325.2212 | 4876786.0926
2010 | Mid-Rise Apartment | 8 | 33740.6612 | 0 | 1182884.4329 | 144503.604 | 462357.5016 | 117397.9218 | 1535088.1408 | 0 | 0 | 293059.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506691.7118 | 0 | 0 | 437563.1566 | 1182884.4329 | 1620447.5896 | 4059098.4326 | 1182884.4329 | 5241982.8656
2013 | Mid-Rise Apartment | 0A | 33740.6612 | 0 | 0 | 1563184.3962 | 390615.9948 | 118478.547 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 456564.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825447.5711 | 0 | 0 | 2019748.546 | 0 | 2019748.546 | 4888388.2266 | 0 | 4888388.2266
2013 | Mid-Rise Apartment | 0B | 33740.6612 | 0 | 0 | 1404152.3866 | 390615.9948 | 118508.5643 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 445217.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821935.5392 | 0 | 0 | 1849369.9718 | 0 | 1849369.9718 | 4714497.6205 | 0 | 4714497.6205
2013 | Mid-Rise Apartment | 1A | 33740.6612 | 0 | 0 | 966769.3342 | 390615.9948 | 118538.5817 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 353784.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888063.7983 | 0 | 0 | 1320554.0199 | 0 | 1320554.0199 | 4251839.9452 | 0 | 4251839.9452
2013 | Mid-Rise Apartment | 1B | 33740.6612 | 0 | 3544.6463 | 1090230.7641 | 390615.9948 | 118388.4949 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 396139.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891395.726 | 0 | 0 | 1486369.9544 | 3544.6463 | 1489914.6007 | 4420867.7379 | 3544.6463 | 4424412.3842
2013 | Mid-Rise Apartment | 2A | 33740.6612 | 0 | 10017.4787 | 789786.9393 | 390615.9948 | 118328.4601 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 301824.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961846.486 | 0 | 0 | 1091611.563 | 10017.4787 | 1101629.0416 | 4096470.0543 | 10017.4787 | 4106487.533
2013 | Mid-Rise Apartment | 2B | 33740.6612 | 0 | 7335.8767 | 659151.3587 | 390615.9948 | 118418.5122 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 319144.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967069.5079 | 0 | 0 | 978296.0031 | 7335.8767 | 985631.8798 | 3988497.5858 | 7335.8767 | 3995833.4625
2013 | Mid-Rise Apartment | 3A | 33740.6612 | 0 | 120815.9302 | 430058.8149 | 390615.9948 | 118388.4949 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 248633.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088699.8784 | 0 | 0 | 678692.6645 | 120815.9302 | 799508.5948 | 3810494.6003 | 120815.9302 | 3931310.5306
2013 | Mid-Rise Apartment | 3B | 33740.6612 | 0 | 36679.3835 | 467640.5582 | 390615.9948 | 118388.4949 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 280632.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056040.9832 | 0 | 0 | 748272.9209 | 36679.3835 | 784952.3044 | 3847415.9616 | 36679.3835 | 3884095.3451
2013 | Mid-Rise Apartment | 3C | 33740.6612 | 0 | 5743.3545 | 220957.8374 | 390615.9948 | 118388.4949 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 193852.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100226.5472 | 0 | 0 | 414809.9925 | 5743.3545 | 420553.347 | 3558108.5798 | 5743.3545 | 3563851.9343
2013 | Mid-Rise Apartment | 4A | 33740.6612 | 0 | 108312.0619 | 315842.734 | 390615.9948 | 118208.3907 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 230593.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186556.4943 | 0 | 0 | 546436.1462 | 108312.0619 | 654748.2081 | 3775914.5937 | 108312.0619 | 3884226.6557
2013 | Mid-Rise Apartment | 4B | 33740.6612 | 0 | 83468.7148 | 358017.1344 | 390615.9948 | 118298.4428 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 267184.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158730.3952 | 0 | 0 | 625201.7168 | 83468.7148 | 708670.4316 | 3826944.1174 | 83468.7148 | 3910412.8322
2013 | Mid-Rise Apartment | 4C | 33740.6612 | 0 | 151238.2424 | 131686.1884 | 390615.9948 | 118088.3212 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 198474.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218164.7816 | 0 | 0 | 330161.018 | 151238.2424 | 481399.2605 | 3591127.6834 | 151238.2424 | 3742365.9258
2013 | Mid-Rise Apartment | 5A | 33740.6612 | 0 | 213346.6104 | 209701.3248 | 390615.9948 | 118238.408 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 220627.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270304.9478 | 0 | 0 | 430328.9712 | 213346.6104 | 643675.5815 | 3743615.907 | 213346.6104 | 3956962.5173
2013 | Mid-Rise Apartment | 5B | 33740.6612 | 0 | 223898.3546 | 258209.3897 | 390615.9948 | 118268.4254 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 254967.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247491.749 | 0 | 0 | 513176.9037 | 223898.3546 | 737075.2583 | 3803620.6233 | 223898.3546 | 4027518.9779
2013 | Mid-Rise Apartment | 5C | 33740.6612 | 0 | 151505.3752 | 105541.0619 | 390615.9948 | 118058.3038 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 188989.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265532.1865 | 0 | 0 | 294530.4036 | 151505.3752 | 446035.7788 | 3602834.4564 | 151505.3752 | 3754339.8317
2013 | Mid-Rise Apartment | 6A | 33740.6612 | 0 | 371273.4463 | 220357.4901 | 390615.9948 | 118208.3907 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 232604.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332080.6888 | 0 | 0 | 452962.0658 | 371273.4463 | 824235.5121 | 3827934.6905 | 371273.4463 | 4199208.1367
2013 | Mid-Rise Apartment | 6B | 33740.6612 | 0 | 257187.2069 | 195503.1103 | 390615.9948 | 118118.3386 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 238608.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316801.8491 | 0 | 0 | 434111.1594 | 257187.2069 | 691298.3663 | 3793744.9096 | 257187.2069 | 4050932.1165
2013 | Mid-Rise Apartment | 7 | 33740.6612 | 0 | 413552.3435 | 196883.9092 | 390615.9948 | 118028.2865 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 240529.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405383.0987 | 0 | 0 | 437413.0698 | 413552.3435 | 850965.4133 | 3885568.0348 | 413552.3435 | 4299120.3784
2013 | Mid-Rise Apartment | 8 | 33740.6612 | 0 | 610521.6605 | 156900.7765 | 390615.9948 | 117397.9218 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 255687.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504560.4787 | 0 | 0 | 412588.7074 | 610521.6605 | 1023110.3679 | 3959260.6705 | 610521.6605 | 4569782.331
2016 | Mid-Rise Apartment | 0A | 33740.6612 | 0 | 0 | 1517077.7207 | 306537.3503 | 77985.1191 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 440444.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825447.5711 | 0 | 0 | 1957522.5445 | 0 | 1957522.5445 | 4701560.1353 | 0 | 4701560.1353
2016 | Mid-Rise Apartment | 0B | 33740.6612 | 0 | 0 | 1358586.0237 | 306537.3503 | 78015.1364 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 430148.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821935.5392 | 0 | 0 | 1788734.8907 | 0 | 1788734.8907 | 4529290.467 | 0 | 4529290.467
2016 | Mid-Rise Apartment | 1A | 33740.6612 | 0 | 0 | 947288.0631 | 306537.3503 | 78015.1364 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 346340.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888063.7983 | 0 | 0 | 1293628.4419 | 0 | 1293628.4419 | 4100342.2947 | 0 | 4100342.2947
2016 | Mid-Rise Apartment | 1B | 33740.6612 | 0 | 4078.9118 | 1070749.493 | 306537.3503 | 77925.0843 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 388965.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891455.7608 | 0 | 0 | 1459714.5327 | 4078.9118 | 1463793.4445 | 4269700.2784 | 4078.9118 | 4273779.1903
2016 | Mid-Rise Apartment | 2A | 33740.6612 | 0 | 10633.9389 | 772196.7623 | 306537.3503 | 77895.067 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 295100.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961876.5034 | 0 | 0 | 1067297.4958 | 10633.9389 | 1077931.4347 | 3947703.9842 | 10633.9389 | 3958337.9231
2016 | Mid-Rise Apartment | 2B | 33740.6612 | 0 | 7972.8856 | 642131.5117 | 306537.3503 | 77955.1017 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 311700.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967129.5426 | 0 | 0 | 953831.8491 | 7972.8856 | 961804.7347 | 3839551.4114 | 7972.8856 | 3847524.2971
2016 | Mid-Rise Apartment | 3A | 33740.6612 | 0 | 127021.6298 | 417541.5729 | 306537.3503 | 77925.0843 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 244191.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088819.9478 | 0 | 0 | 661732.8523 | 127021.6298 | 788754.4821 | 3669142.8198 | 127021.6298 | 3796164.4497
2016 | Mid-Rise Apartment | 3B | 33740.6612 | 0 | 39658.9413 | 453172.1874 | 306537.3503 | 77925.0843 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 274268.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056161.0527 | 0 | 0 | 727440.8683 | 39658.9413 | 767099.8096 | 3702161.9234 | 39658.9413 | 3741820.8647
2016 | Mid-Rise Apartment | 3C | 33740.6612 | 0 | 6668.0448 | 207780.2134 | 306537.3503 | 77925.0843 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 187158.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100376.6341 | 0 | 0 | 394938.4957 | 6668.0448 | 401606.5405 | 3413845.1147 | 6668.0448 | 3420513.1595
2016 | Mid-Rise Apartment | 4A | 33740.6612 | 0 | 113531.4252 | 295460.9419 | 306537.3503 | 77805.0149 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 221558.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186736.5985 | 0 | 0 | 517019.1267 | 113531.4252 | 630550.5519 | 3622195.6581 | 113531.4252 | 3735727.0833
2016 | Mid-Rise Apartment | 4B | 33740.6612 | 0 | 90640.2021 | 329950.8964 | 306537.3503 | 77865.0496 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 255958.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158970.5342 | 0 | 0 | 585908.9836 | 90640.2021 | 676549.1857 | 3663379.4854 | 90640.2021 | 3754019.6875
2016 | Mid-Rise Apartment | 4C | 33740.6612 | 0 | 161101.6061 | 115957.0882 | 306537.3503 | 77714.9628 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 190340.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218404.9205 | 0 | 0 | 306297.2114 | 161101.6061 | 467398.8174 | 3443052.0127 | 161101.6061 | 3604153.6188
2016 | Mid-Rise Apartment | 5A | 33740.6612 | 0 | 218165.2745 | 197934.517 | 306537.3503 | 77835.0322 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 213573.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270425.0173 | 0 | 0 | 411508.0822 | 218165.2745 | 629673.3566 | 3600403.0497 | 218165.2745 | 3818568.3242
2016 | Mid-Rise Apartment | 5B | 33740.6612 | 0 | 231645.2048 | 242990.5847 | 306537.3503 | 77835.0322 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 247012.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247641.8358 | 0 | 0 | 490003.4965 | 231645.2048 | 721648.7013 | 3656085.2652 | 231645.2048 | 3887730.47
2016 | Mid-Rise Apartment | 5C | 33740.6612 | 0 | 160978.314 | 95095.0182 | 306537.3503 | 77714.9628 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 183195.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265742.3081 | 0 | 0 | 278291.0081 | 160978.314 | 439269.3221 | 3462353.1796 | 160978.314 | 3623331.4936
2016 | Mid-Rise Apartment | 6A | 33740.6612 | 0 | 358605.1886 | 216905.4929 | 306537.3503 | 77805.0149 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 227501.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332050.6714 | 0 | 0 | 444407.1162 | 358605.1886 | 803012.3048 | 3694867.7032 | 358605.1886 | 4053472.8918
2016 | Mid-Rise Apartment | 6B | 33740.6612 | 0 | 248618.4097 | 193191.7731 | 306537.3503 | 77744.9801 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 234135.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316741.8143 | 0 | 0 | 427327.2345 | 248618.4097 | 675945.6442 | 3662478.9644 | 248618.4097 | 3911097.3741
2016 | Mid-Rise Apartment | 7 | 33740.6612 | 0 | 402897.8559 | 193281.8252 | 306537.3503 | 77684.9454 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 235546.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405353.0813 | 0 | 0 | 428828.1029 | 402897.8559 | 831725.9588 | 3752531.0649 | 402897.8559 | 4155428.9209
2016 | Mid-Rise Apartment | 8 | 33740.6612 | 0 | 541601.4071 | 161523.451 | 306537.3503 | 77264.7023 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 249444.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504350.3572 | 0 | 0 | 410967.7696 | 541601.4071 | 952569.1767 | 3833217.747 | 541601.4071 | 4374819.1541
2019 | Mid-Rise Apartment | 0A | 33740.6612 | 0 | 0 | 1192439.8982 | 250434.8916 | 77985.1191 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 387824.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825807.7795 | 0 | 0 | 1580264.2779 | 0 | 1580264.2779 | 4268589.6359 | 0 | 4268589.6359
2019 | Mid-Rise Apartment | 0B | 33740.6612 | 0 | 0 | 1144832.3544 | 250434.8916 | 78015.1364 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 397129.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822115.6434 | 0 | 0 | 1541962.1178 | 0 | 1541962.1178 | 4226625.357 | 0 | 4226625.357
2019 | Mid-Rise Apartment | 1A | 33740.6612 | 0 | 0 | 834843.0069 | 250434.8916 | 78015.1364 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 329890.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888123.8331 | 0 | 0 | 1164733.8686 | 0 | 1164733.8686 | 3915435.3148 | 0 | 3915435.3148
2019 | Mid-Rise Apartment | 1B | 33740.6612 | 0 | 1458.9559 | 888183.8678 | 250434.8916 | 77925.0843 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 356456.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891185.6045 | 0 | 0 | 1244640.0992 | 1458.9559 | 1246099.055 | 3998283.2474 | 1458.9559 | 3999742.2032
2019 | Mid-Rise Apartment | 2A | 33740.6612 | 0 | 2024.0444 | 671998.7917 | 250434.8916 | 77895.067 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 282343.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961306.1734 | 0 | 0 | 954342.1443 | 2024.0444 | 956366.1887 | 3778075.8441 | 2024.0444 | 3780099.8885
2019 | Mid-Rise Apartment | 2B | 33740.6612 | 0 | 3000.1064 | 609802.8076 | 250434.8916 | 77955.1017 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 312030.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966409.1258 | 0 | 0 | 921833.336 | 3000.1064 | 924833.4425 | 3750760.0403 | 3000.1064 | 3753760.1467
2019 | Mid-Rise Apartment | 3A | 33740.6612 | 0 | 43388.5257 | 399681.2396 | 250434.8916 | 77925.0843 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 235756.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087349.0969 | 0 | 0 | 635437.6389 | 43388.5257 | 678826.1646 | 3585274.2968 | 43388.5257 | 3628662.8225
2019 | Mid-Rise Apartment | 3B | 33740.6612 | 0 | 10942.169 | 456504.1151 | 250434.8916 | 77925.0843 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 280362.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054840.2886 | 0 | 0 | 736866.3215 | 10942.169 | 747808.4905 | 3654164.1538 | 10942.169 | 3665106.3228
2019 | Mid-Rise Apartment | 3C | 33740.6612 | 0 | 6709.1421 | 202287.0352 | 250434.8916 | 77925.0843 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 181214.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100406.6514 | 0 | 0 | 383501.8789 | 6709.1421 | 390211.021 | 3346396.0914 | 6709.1421 | 3353105.2336
2019 | Mid-Rise Apartment | 4A | 33740.6612 | 0 | 129908.7186 | 286425.7145 | 250434.8916 | 77805.0149 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 216215.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187066.7895 | 0 | 0 | 502640.8079 | 129908.7186 | 632549.5265 | 3552075.0891 | 129908.7186 | 3681983.8077
2019 | Mid-Rise Apartment | 4B | 33740.6612 | 0 | 36782.1269 | 353664.6163 | 250434.8916 | 77865.0496 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 257609.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157589.7353 | 0 | 0 | 611273.6586 | 36782.1269 | 648055.7855 | 3631290.9202 | 36782.1269 | 3668073.0471
2019 | Mid-Rise Apartment | 4C | 33740.6612 | 0 | 52501.8627 | 161823.6247 | 250434.8916 | 77714.9628 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 191690.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216303.7049 | 0 | 0 | 353514.5294 | 52501.8627 | 406016.3921 | 3432095.6738 | 52501.8627 | 3484597.5365
2019 | Mid-Rise Apartment | 5A | 33740.6612 | 0 | 240111.2586 | 186077.6571 | 250434.8916 | 77835.0322 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 207930.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270815.2431 | 0 | 0 | 394007.9573 | 240111.2586 | 634119.2159 | 3527190.692 | 240111.2586 | 3767301.9505
2019 | Mid-Rise Apartment | 5B | 33740.6612 | 0 | 107726.4247 | 269435.8849 | 250434.8916 | 77835.0322 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 239178.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246140.9675 | 0 | 0 | 508614.2639 | 107726.4247 | 616340.6887 | 3617122.7231 | 107726.4247 | 3724849.1478
2019 | Mid-Rise Apartment | 5C | 33740.6612 | 0 | 41693.26 | 159212.1138 | 250434.8916 | 77714.9628 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 187638.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263160.8145 | 0 | 0 | 346850.674 | 41693.26 | 388543.934 | 3472258.9106 | 41693.26 | 3513952.1707
2019 | Mid-Rise Apartment | 6A | 33740.6612 | 0 | 389335.7309 | 199915.6632 | 250434.8916 | 77805.0149 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 219366.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332440.8972 | 0 | 0 | 419282.5802 | 389335.7309 | 808618.3111 | 3614060.9517 | 389335.7309 | 4003396.6826
2019 | Mid-Rise Apartment | 6B | 33740.6612 | 0 | 232169.196 | 182325.4863 | 250434.8916 | 77744.9801 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 221438.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316651.7622 | 0 | 0 | 403763.6015 | 232169.196 | 635932.7975 | 3582692.8033 | 232169.196 | 3814861.9993
2019 | Mid-Rise Apartment | 7 | 33740.6612 | 0 | 384157.465 | 177852.8986 | 250434.8916 | 77684.9454 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 218826.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405293.0466 | 0 | 0 | 396679.503 | 384157.465 | 780836.968 | 3664189.9543 | 384157.465 | 4048347.4193
2019 | Mid-Rise Apartment | 8 | 33740.6612 | 0 | 492675.0137 | 149456.4696 | 250434.8916 | 77264.7023 | 1534097.5677 | 0 | 0 | 229752.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504170.253 | 0 | 0 | 379209.3954 | 492675.0137 | 871884.4092 | 3745176.8101 | 492675.0137 | 4237851.8238
2004 | Hospital | 0A | 241501.0316 | 0 | 8489664.2159 | 28059063.8562 | 12555904.3459 | 785854.6642 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13979297.8647 | 5422847.4434 | 2366.134 | 5420481.3095 | 6098388.2845 | 0 | 0 | 85849.6692 | 1122008.9855 | 668396.7077 | 53557231.3149 | 8489664.2159 | 62046895.5308 | 97136649.3946 | 12480247.5774 | 109616896.972
2004 | Hospital | 0B | 241501.0316 | 128204.1738 | 8488102.5167 | 22058532.1877 | 12555904.3459 | 786004.751 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 14186627.8175 | 5060057.5477 | 2366.134 | 5057691.4137 | 4915734.0478 | 84739.0266 | 0 | 85849.6692 | 1120683.596 | 665064.78 | 46431528.6673 | 8488102.5167 | 54919631.1839 | 90007764.9061 | 12477350.2143 | 102485115.1204
2004 | Hospital | 1A | 241501.0316 | 0 | 9357455.278 | 23835800.4443 | 12555904.3459 | 786094.8031 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13283345.2142 | 4788730.5687 | 2366.134 | 4786364.4347 | 5310372.3698 | 0 | 0 | 85879.6866 | 1145434.4741 | 655159.0489 | 47215882.4631 | 9357455.278 | 56573337.7411 | 90782273.0056 | 13371453.8538 | 104153726.8594
2004 | Hospital | 1B | 241501.0316 | 466499.8983 | 8555522.7169 | 21854023.8674 | 12555904.3459 | 785104.23 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 14085109.0828 | 4536224.4787 | 2366.134 | 4533858.3448 | 3704293.1564 | 237377.3371 | 0 | 85849.6692 | 1147242.7575 | 649665.8708 | 44881161.6867 | 8555522.7169 | 53436684.4036 | 88441068.478 | 12571339.8503 | 101012408.3283
2004 | Hospital | 2A | 241501.0316 | 826137.9705 | 10255524.8115 | 18883625.3131 | 12555904.3459 | 784834.0737 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13371416.1686 | 4717769.5134 | 2366.134 | 4715403.3795 | 4190574.4994 | 979526.7151 | 0 | 85879.6866 | 1174839.627 | 638379.3408 | 42966684.0462 | 10255524.8115 | 53222208.8578 | 86515094.186 | 14298928.5402 | 100814022.7262
2004 | Hospital | 2B | 241501.0316 | 3810434.5656 | 9190620.5918 | 13990434.3078 | 12555904.3459 | 785404.4037 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 14024143.8108 | 3599892.7545 | 2366.134 | 3597526.6205 | 2090889.7055 | 8226289.4032 | 0 | 85879.6866 | 1179678.8398 | 623730.8658 | 45739718.4134 | 9190620.5918 | 54930339.0052 | 89274050.4081 | 13238873.8075 | 102512924.2157
2004 | Hospital | 3A | 241501.0316 | 2112622.2791 | 11199551.455 | 14348961.7375 | 12555904.3459 | 785254.3169 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13352625.2969 | 4040877.8909 | 2366.134 | 4038511.757 | 2625739.148 | 3754722.3327 | 0 | 85879.6866 | 1240739.2253 | 611513.7975 | 40233182.5512 | 11199551.455 | 51432734.0062 | 83755117.3734 | 15308854.782 | 99063972.1554
2004 | Hospital | 3B | 241501.0316 | 3439239.8071 | 9066331.9356 | 10575268.4289 | 12555904.3459 | 785224.2995 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13970322.672 | 3230318.9338 | 2366.134 | 3227952.7999 | 1691538.6569 | 7979816.804 | 0 | 85879.6866 | 1223498.8876 | 609352.5471 | 40884139.1688 | 9066331.9356 | 49950471.1043 | 84403852.7058 | 13158394.9249 | 97562247.6307
2004 | Hospital | 3C | 241501.0316 | 1059342.8936 | 11484130.0447 | 9222445.7396 | 12555904.3459 | 785104.23 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13270617.8507 | 3134083.2557 | 2366.134 | 3131717.1217 | 1602567.1815 | 1583235.9973 | 0 | 85879.6866 | 1243235.8892 | 605180.1331 | 29869926.7844 | 11484130.0447 | 41354056.829 | 73385437.8901 | 15595940.3099 | 88981378.2
2004 | Hospital | 4A | 241501.0316 | 3010351.6695 | 12814297.1003 | 11597329.7529 | 12555904.3459 | 784053.6222 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13121071.329 | 3702462.097 | 2366.134 | 3700095.9631 | 1871432.7364 | 5314874.9749 | 0 | 85879.6866 | 1299991.3275 | 593743.5163 | 38615156.4258 | 12814297.1003 | 51429453.526 | 82118120.2721 | 16982852.5294 | 99100972.8015
2004 | Hospital | 4B | 241501.0316 | 3768770.4604 | 9392829.8207 | 7758498.7582 | 12555904.3459 | 784653.9695 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 14251555.382 | 2735152.4502 | 2366.134 | 2732786.3163 | 966589.23 | 10227547.2513 | 0 | 85879.6866 | 1281394.7773 | 591071.9707 | 39705747.3982 | 9392829.8207 | 49098577.2189 | 83206640.0463 | 13542788.6996 | 96749428.7459
2004 | Hospital | 4C | 241501.0316 | 2832678.8751 | 12442520.2115 | 5867254.5597 | 12555904.3459 | 783153.1012 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13080517.8664 | 2664731.7076 | 2366.134 | 2662365.5736 | 569489.4839 | 2819471.2337 | 0 | 85879.6866 | 1318207.7272 | 581886.6564 | 27831777.5925 | 12442520.2115 | 40274297.804 | 71322014.0753 | 16629302.3147 | 87951316.39
2004 | Hospital | 5A | 241501.0316 | 3442091.457 | 13529575.9021 | 8246491.0911 | 12555904.3459 | 784293.7611 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13148177.0113 | 3189135.1065 | 2366.134 | 3186768.9725 | 1228910.9989 | 6344890.901 | 0 | 85879.6866 | 1359983.1819 | 580295.736 | 35597330.4319 | 13529575.9021 | 49126906.334 | 79087086.6368 | 17758133.46 | 96845220.0969
2004 | Hospital | 5B | 241501.0316 | 4291432.852 | 10387395.9285 | 7466129.6051 | 12555904.3459 | 784323.7785 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 14248193.437 | 2629041.0584 | 2366.134 | 2626674.9244 | 721077.1865 | 10275845.1946 | 0 | 85879.6866 | 1341818.1539 | 579935.5276 | 39629353.1996 | 10387395.9285 | 50016749.1281 | 83118779.2135 | 14597788.4584 | 97716567.6719
2004 | Hospital | 5C | 241501.0316 | 3224315.4604 | 12597190.0825 | 5003024.5506 | 12555904.3459 | 783093.0664 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13048069.0928 | 2425343.2069 | 2366.134 | 2422977.073 | 345319.7883 | 2951307.5089 | 0 | 85879.6866 | 1350931.4909 | 573751.95 | 26995013.4741 | 12597190.0825 | 39592203.5566 | 70477055.2157 | 16816685.6751 | 87293740.8909
2004 | Hospital | 6A | 241501.0316 | 3496512.9431 | 16392324.729 | 8296409.9722 | 12555904.3459 | 783933.5527 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13234416.9063 | 3353840.3984 | 2366.134 | 3351474.2645 | 1328028.3443 | 7588840.6008 | 0 | 85909.7039 | 1411570.6286 | 576483.5304 | 37295683.031 | 16392324.729 | 53688007.76 | 80781326.8567 | 20672459.4593 | 101453786.316
2004 | Hospital | 6B | 241501.0316 | 4758773.2366 | 14261303.9176 | 6758380.1294 | 12555904.3459 | 783363.2227 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13703768.4544 | 2707086.2122 | 2366.134 | 2704720.0783 | 517049.144 | 10759545.044 | 0 | 85909.7039 | 1397114.6363 | 570900.3002 | 39202236.0867 | 14261303.9176 | 53463540.0043 | 82681726.3521 | 18526982.6556 | 101208709.0077
2004 | Hospital | 7 | 241501.0316 | 4002785.8524 | 18146760.2617 | 7313791.4683 | 12555904.3459 | 782882.9449 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13247804.6519 | 3024850.0577 | 2366.134 | 3022483.9238 | 932009.2234 | 9471619.9018 | 0 | 85939.7213 | 1472528.2708 | 568829.1019 | 37990495.0216 | 18146760.2617 | 56137255.2833 | 81467493.8456 | 22487852.6342 | 103955346.4797
2004 | Hospital | 8 | 241501.0316 | 4931703.287 | 21529955.6355 | 5140624.1603 | 12555904.3459 | 778560.444 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13018712.1081 | 2525451.1254 | 2366.134 | 2523084.9914 | 360178.3849 | 12094357.3132 | 0 | 85969.7387 | 1563507.526 | 556341.8772 | 38068660.2448 | 21529955.6355 | 59598615.8804 | 81528879.3608 | 25962027.2632 | 107490906.624
2007 | Hospital | 0A | 241501.0316 | 0 | 8556426.8585 | 30008031.4512 | 12555904.3459 | 785854.6642 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13481790.0265 | 5777832.8238 | 2366.134 | 5775466.6899 | 6515809.7879 | 0 | 0 | 85849.6692 | 1122039.8085 | 668186.5861 | 55781097.9555 | 8556426.8585 | 64337524.814 | 99360305.9136 | 12547030.7687 | 111907336.6824
2007 | Hospital | 0B | 241501.0316 | 127994.0523 | 8472557.4446 | 22937950.9844 | 12555904.3459 | 786004.751 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13780222.6877 | 5303768.5491 | 2366.134 | 5301402.4152 | 5146117.3384 | 85099.235 | 0 | 85849.6692 | 1120704.1447 | 664734.5889 | 47378786.713 | 8472557.4446 | 55851344.1576 | 90954692.7608 | 12461835.9653 | 103416528.7261
2007 | Hospital | 1A | 241501.0316 | 0 | 9382247.2534 | 21402622.7046 | 12555904.3459 | 786094.8031 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 12939496.2769 | 4913242.6064 | 2366.134 | 4910876.4724 | 5549010.4363 | 0 | 0 | 85879.6866 | 1145465.2971 | 655068.9968 | 44802005.8903 | 9382247.2534 | 54184253.1438 | 88368366.4155 | 13396276.6523 | 101764643.0677
2007 | Hospital | 1B | 241501.0316 | 466529.9156 | 8395921.164 | 19424508.2464 | 12555904.3459 | 785104.23 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13757139.3326 | 4612138.3995 | 2366.134 | 4609772.2655 | 3825323.1796 | 237407.3544 | 0 | 85849.6692 | 1147283.8548 | 649695.8882 | 42320680.2942 | 8395921.164 | 50716601.4582 | 85880647.1202 | 12411758.8461 | 98292405.9664
2007 | Hospital | 2A | 241501.0316 | 823916.6854 | 10511160.5935 | 19541515.9424 | 12555904.3459 | 784834.0737 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 12912300.5426 | 4884215.8126 | 2366.134 | 4881849.6787 | 4346634.7897 | 978175.9336 | 0 | 85879.6866 | 1174890.9987 | 638229.254 | 43484393.5723 | 10511160.5935 | 53995554.1658 | 87032653.6253 | 14554615.6938 | 101587269.3191
2007 | Hospital | 2B | 241501.0316 | 3769761.0335 | 9270246.7045 | 13654720.0769 | 12555904.3459 | 785404.4037 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13422986.0048 | 3576239.0694 | 2366.134 | 3573872.9355 | 2066425.5515 | 8147914.0584 | 0 | 85879.6866 | 1179719.9371 | 623730.8658 | 44635679.6606 | 9270246.7045 | 53905926.3651 | 88170011.6553 | 13318541.0176 | 101488552.6729
2007 | Hospital | 3A | 241501.0316 | 2112592.2617 | 11660530.1387 | 14534198.9083 | 12555904.3459 | 785254.3169 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 12960718.5553 | 4136333.1175 | 2366.134 | 4133966.9836 | 2695199.3349 | 3753761.777 | 0 | 85879.6866 | 1240852.243 | 611483.7801 | 40190437.8208 | 11660530.1387 | 51850967.9595 | 83712342.6256 | 15769946.4834 | 99482289.109
2007 | Hospital | 3B | 241501.0316 | 3439780.1197 | 9343019.8343 | 10621735.3128 | 12555904.3459 | 785224.2995 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13550229.6229 | 3283419.6558 | 2366.134 | 3281053.5218 | 1717563.7139 | 7979936.8735 | 0 | 85879.6866 | 1223550.2593 | 609322.5297 | 40590299.1646 | 9343019.8343 | 49933318.9989 | 84110072.7364 | 13435144.4696 | 97545217.206
2007 | Hospital | 3C | 241501.0316 | 1056821.4348 | 11689072.2473 | 9104237.3489 | 12555904.3459 | 785104.23 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 12854367.0245 | 3118444.2076 | 2366.134 | 3116078.0736 | 1586117.6645 | 1581615.0594 | 0 | 85879.6866 | 1243359.1813 | 605150.1157 | 29299236.6058 | 11689072.2473 | 40988308.853 | 72814687.6767 | 15801005.8045 | 88615693.4813
2007 | Hospital | 4A | 241501.0316 | 3009841.3743 | 13583690.8357 | 11676365.4798 | 12555904.3459 | 784053.6222 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 12629026.6516 | 3776034.6632 | 2366.134 | 3773668.5292 | 1911866.1296 | 5314304.6449 | 0 | 85879.6866 | 1300371.4779 | 593743.5163 | 38315072.8093 | 13583690.8357 | 51898763.645 | 81818036.6557 | 17752636.6897 | 99570673.3454
2007 | Hospital | 4B | 241501.0316 | 3768650.3909 | 9700443.4741 | 7721937.6054 | 12555904.3459 | 784653.9695 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13817954.5179 | 2768861.9532 | 2366.134 | 2766495.8192 | 962536.8855 | 10228417.7549 | 0 | 85879.6866 | 1281476.972 | 591071.9707 | 39265992.9738 | 9700443.4741 | 48966436.448 | 82766885.6219 | 13850484.5478 | 96617370.1697
2007 | Hospital | 4C | 241501.0316 | 2832108.5451 | 12760552.0428 | 5841499.6589 | 12555904.3459 | 783153.1012 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 12735708.3734 | 2675537.9596 | 2366.134 | 2673171.8257 | 566097.5215 | 2818180.4869 | 0 | 85879.6866 | 1318505.683 | 581886.6564 | 27466766.4115 | 12760552.0428 | 40227318.4543 | 70957002.8943 | 16947621.8274 | 87904624.7218
2007 | Hospital | 5A | 241501.0316 | 3442301.5785 | 14741187.3816 | 8147073.5721 | 12555904.3459 | 784293.7611 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 12818736.4101 | 3268711.146 | 2366.134 | 3266345.0121 | 1240677.8067 | 6346842.0299 | 0 | 85879.6866 | 1359931.8102 | 580385.7881 | 35261976.4094 | 14741187.3816 | 50003163.7911 | 78751852.6838 | 18969683.2936 | 97721535.9774
2007 | Hospital | 5B | 241501.0316 | 4290472.2963 | 11053378.4608 | 7324867.8767 | 12555904.3459 | 784323.7785 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13856286.6953 | 2651193.8751 | 2366.134 | 2648827.7412 | 709370.4135 | 10279807.487 | 0 | 85879.6866 | 1341828.4282 | 579965.545 | 39109632.5099 | 11053378.4608 | 50163010.9707 | 82599118.5586 | 15263781.265 | 97862899.8236
2007 | Hospital | 5C | 241501.0316 | 3224945.8251 | 13133284.4449 | 4982282.5501 | 12555904.3459 | 783093.0664 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 12730275.23 | 2422731.696 | 2366.134 | 2420365.5621 | 344299.1978 | 2949716.5885 | 0 | 85879.6866 | 1350972.5883 | 573751.95 | 26651884.9536 | 13133284.4449 | 39785169.3985 | 70133926.6953 | 17352821.1349 | 87486747.8301
2007 | Hospital | 6A | 241501.0316 | 3496572.9778 | 18237924.455 | 8299831.952 | 12555904.3459 | 783933.5527 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 12902965.1415 | 3477361.863 | 2366.134 | 3474995.7291 | 1346609.0944 | 7591211.9727 | 0 | 85909.7039 | 1411354.8675 | 576723.6693 | 37112186.8675 | 18237924.455 | 55350111.3225 | 80598070.8321 | 22517843.4242 | 103115914.2563
2007 | Hospital | 6B | 241501.0316 | 4759013.3755 | 15529711.9328 | 6626303.7153 | 12555904.3459 | 783363.2227 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 13342359.3575 | 2719483.3847 | 2366.134 | 2717117.2508 | 505822.6488 | 10766929.3163 | 0 | 85909.7039 | 1397042.7159 | 571080.4044 | 38717545.6641 | 15529711.9328 | 54247257.5969 | 82197216.0338 | 19795318.7504 | 101992534.7842
2007 | Hospital | 7 | 241501.0316 | 3994471.0418 | 20581521.3014 | 7209391.0664 | 12555904.3459 | 782882.9449 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 12874238.5214 | 3085545.1735 | 2366.134 | 3083179.0395 | 929097.5388 | 9458112.0868 | 0 | 85939.7213 | 1472970.0673 | 569099.2582 | 37548489.2947 | 20581521.3014 | 58130010.596 | 81025728.2576 | 24923065.7447 | 105948794.0023
2007 | Hospital | 8 | 241501.0316 | 4931132.957 | 25495716.1985 | 4992848.6633 | 12555904.3459 | 778560.444 | 21334723.4208 | 2868564.1017 | 8146323.1379 | 12716347.1717 | 2572578.3913 | 2366.134 | 2570212.2574 | 341387.5132 | 12096728.6852 | 0 | 85969.7387 | 1564052.0659 | 556371.8946 | 37648657.2478 | 25495716.1985 | 63144373.4464 | 81108906.3812 | 29928332.3661 | 111037238.7473
2010 | Hospital | 0A | 241501.0316 | 0 | 3935482.0915 | 20254728.5788 | 10763717.458 | 638019.1324 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 8989601.0249 | 3034455.6151 | 2366.134 | 3032089.4811 | 3170584.3738 | 0 | 827638.8389 | 79245.8485 | 1113758.6928 | 667466.1693 | 36274642.2975 | 3935482.0915 | 40210124.3891 | 77144842.932 | 7917815.1603 | 85062658.0923
2010 | Hospital | 0B | 241501.0316 | 99837.7622 | 4035122.6129 | 16949066.0542 | 10764137.7011 | 638139.2019 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 9203234.6248 | 2767751.3106 | 2366.134 | 2765385.1767 | 2274806.1122 | 90592.4132 | 0 | 79245.8485 | 1112464.1263 | 664584.5021 | 31382922.1432 | 4035122.6129 | 35418044.7561 | 72250811.4404 | 8016161.1153 | 80266972.5557
2010 | Hospital | 1A | 241501.0316 | 0 | 4493296.4026 | 15279680.2141 | 10764467.8922 | 638199.2366 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 8820933.4406 | 2544151.9449 | 2366.134 | 2541785.811 | 2523079.7534 | 0 | 827638.8389 | 79245.8485 | 1137184.1814 | 655008.9621 | 29993118.0579 | 4493296.4026 | 34486414.4605 | 70851882.0756 | 8499044.6857 | 79350926.7613
2010 | Hospital | 1B | 241501.0316 | 326468.8819 | 4461949.4 | 15938171.1907 | 10764647.9964 | 637418.7851 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 9168594.5835 | 2479584.5888 | 2366.134 | 2477218.4549 | 1744579.3441 | 238998.2749 | 0 | 79245.8485 | 1139876.0578 | 649635.8534 | 29894030.7299 | 4461949.4 | 34355980.13 | 70746761.2569 | 8470389.5595 | 79217150.8164
2010 | Hospital | 2A | 241501.0316 | 548267.2056 | 5453741.4368 | 13100359.3459 | 10764497.9095 | 637178.6462 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 8629062.4317 | 2471239.7609 | 2366.134 | 2468873.6269 | 1940712.8191 | 867111.6763 | 738577.3114 | 79245.8485 | 1167133.8741 | 637508.8372 | 28292964.4168 | 5453741.4368 | 33746705.8536 | 69133147.6844 | 9489449.687 | 78622597.3714
2010 | Hospital | 2B | 241501.0316 | 2558350.1595 | 4815807.8449 | 8919930.7165 | 10764437.8748 | 637658.924 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 9265610.7131 | 1837212.9382 | 2366.134 | 1834846.8042 | 840936.5324 | 7793709.1295 | 0 | 79245.8485 | 1172425.1578 | 623610.7964 | 31213384.0552 | 4815807.8449 | 36029191.9001 | 72040119.5425 | 8856797.1043 | 80896916.6468
2010 | Hospital | 3A | 241501.0316 | 1406373.6718 | 6299699.5325 | 8745649.8845 | 10765308.3784 | 637538.8546 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 8666794.2618 | 2071408.4344 | 2366.134 | 2069042.3004 | 1111483.0598 | 3126158.6708 | 696042.7026 | 79245.8485 | 1234482.154 | 610643.2939 | 25821544.5517 | 6299699.5325 | 32121244.0842 | 66636062.9707 | 10402745.7882 | 77038808.7589
2010 | Hospital | 3B | 241501.0316 | 2327816.782 | 4971916.1231 | 7345729.9466 | 10764257.7706 | 637508.8372 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 9490620.8951 | 1697482.0955 | 2366.134 | 1695115.9615 | 722337.9159 | 7410297.3027 | 0 | 79245.8485 | 1216378.772 | 609592.686 | 28991918.8039 | 4971916.1231 | 33963834.9271 | 69804336.0072 | 9056858.9968 | 78861195.004
2010 | Hospital | 3C | 241501.0316 | 699494.6998 | 5902421.739 | 6017311.3766 | 10764287.788 | 637418.7851 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 8818712.1554 | 1521310.1694 | 2366.134 | 1518944.0355 | 567178.1467 | 1460645.071 | 0 | 79245.8485 | 1237030.1896 | 605150.1157 | 19082285.485 | 5902421.739 | 24984707.224 | 59890200.0832 | 10008026.3046 | 69898226.3878
2010 | Hospital | 4A | 241501.0316 | 2005520.3141 | 7265220.0893 | 7016349.3802 | 10764317.8053 | 636548.2815 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 8827897.4697 | 1944855.2157 | 2366.134 | 1942489.0818 | 765923.1326 | 4209455.4232 | 714953.6437 | 79245.8485 | 1295388.4244 | 592993.0822 | 25482588.4452 | 7265220.0893 | 32747808.5345 | 66277475.5063 | 11429162.3411 | 77706637.8473
2010 | Hospital | 4B | 241501.0316 | 2572728.4782 | 5264077.1735 | 5359060.5389 | 10763687.4406 | 637028.5593 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 9904590.4013 | 1486970.3018 | 2366.134 | 1484604.1678 | 377228.2492 | 9348098.4372 | 0 | 79245.8485 | 1275713.0689 | 591252.0749 | 29046310.2727 | 5264077.1735 | 34310387.4462 | 69839336.257 | 9408354.3441 | 79247690.601
2010 | Hospital | 4C | 241501.0316 | 1881278.4327 | 7381864.6386 | 3804671.2312 | 10765278.3611 | 635827.8647 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 8927314.9887 | 1393406.1693 | 2366.134 | 1391040.0353 | 194362.4504 | 2447255.8847 | 0 | 79245.8485 | 1313152.7533 | 581916.6738 | 18645923.0231 | 7381864.6386 | 26027787.6617 | 59429973.8147 | 11563591.768 | 70993565.5826
2010 | Hospital | 5A | 241501.0316 | 2322833.8991 | 7893341.6893 | 5248326.4726 | 10764437.8748 | 636758.403 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 8971830.7438 | 1746920.6987 | 2366.134 | 1744554.5648 | 461036.7375 | 4753069.9369 | 665965.301 | 79245.8485 | 1356130.3055 | 580565.8923 | 24167617.6555 | 7893341.6893 | 32060959.3448 | 64950407.7177 | 12118046.3708 | 77068454.0885
2010 | Hospital | 5B | 241501.0316 | 2928374.2406 | 6372637.0517 | 4464753.1282 | 10764047.649 | 636788.4204 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 10012923.0783 | 1398299.0001 | 2366.134 | 1395932.8661 | 237077.1634 | 8990201.3723 | 0 | 79245.8485 | 1337574.8527 | 579905.5102 | 28029261.849 | 6372637.0517 | 34401898.9007 | 68811031.3207 | 10578786.2804 | 79389817.6011
2010 | Hospital | 5C | 241501.0316 | 2126700.4241 | 7762467.183 | 3121806.1526 | 10765608.5521 | 635767.8299 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 9027482.9419 | 1282642.0856 | 2366.134 | 1280275.9516 | 192441.3389 | 2484507.437 | 0 | 79245.8485 | 1346071.7295 | 573781.9674 | 18233214.2462 | 7762467.183 | 25995681.4292 | 59009430.5051 | 11977113.2885 | 70986543.7936
2010 | Hospital | 6A | 241501.0316 | 2367559.7757 | 10590129.1486 | 5623933.784 | 10764497.9095 | 636458.2294 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 9059121.2466 | 1889893.417 | 2366.134 | 1887527.2831 | 500749.7138 | 5211104.9377 | 683855.6516 | 79245.8485 | 1408128.7257 | 578044.4335 | 25333852.3925 | 10590129.1486 | 35923981.5411 | 66113910.8743 | 14866821.976 | 80980732.8503
2010 | Hospital | 6B | 241501.0316 | 3205734.7104 | 9131984.9498 | 4034424.1571 | 10764738.0485 | 636007.9689 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 9565454.1906 | 1432128.5725 | 2366.134 | 1429762.4386 | 162093.781 | 8330149.4926 | 670497.9234 | 79245.8485 | 1393662.459 | 571860.8559 | 27398116.6935 | 9131984.9498 | 36530101.6433 | 68171751.4589 | 13394211.5105 | 81565962.9694
2010 | Hospital | 7 | 241501.0316 | 2699521.8358 | 12148098.8069 | 4772431.1385 | 10764557.9443 | 635617.7431 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 9054018.2942 | 1699433.2243 | 2366.134 | 1697067.0904 | 332022.0948 | 6373557.4864 | 695892.6157 | 79245.8485 | 1470904.9255 | 571080.4044 | 25624510.5557 | 12148098.8069 | 37772609.3626 | 66396794.5395 | 16487567.8341 | 82884362.3736
2010 | Hospital | 8 | 241501.0316 | 3319560.5655 | 15379963.4692 | 3192346.9647 | 10770771.5392 | 632105.7112 | 20865041.6817 | 2868564.1017 | 7854374.2279 | 8948507.2497 | 1430537.6521 | 2366.134 | 1428171.5181 | 166926.5771 | 7812439.9665 | 717655.2067 | 79245.8485 | 1563014.3578 | 560304.1697 | 25585608.0483 | 15379963.4692 | 40965571.5175 | 66349817.3604 | 19811541.9287 | 86161359.2891
2013 | Hospital | 0A | 241501.0316 | 0 | 3908912.6557 | 18997211.0293 | 10405700.3236 | 638019.1324 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 8596463.5713 | 2738004.1001 | 2366.134 | 2735637.9661 | 3023619.3457 | 0 | 827638.8389 | 79245.8485 | 1113758.6928 | 541423.2459 | 34180570.7512 | 3908912.6557 | 38089483.4069 | 74443880.2626 | 7891245.7245 | 82335125.9872
2013 | Hospital | 0B | 241501.0316 | 3632.1014 | 4045396.9501 | 15674108.4145 | 10406540.8098 | 638139.2019 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 8618076.0754 | 2341894.9271 | 2366.134 | 2339528.7931 | 2140268.2739 | 8975.1927 | 827638.8389 | 79245.8485 | 1112474.4006 | 538421.5092 | 29612227.6899 | 4045396.9501 | 33657624.64 | 69873496.0204 | 8026435.4524 | 77899931.4728
2013 | Hospital | 1A | 241501.0316 | 0 | 4415057.3254 | 15000878.9108 | 10415546.0199 | 638199.2366 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 8443254.9309 | 2214080.979 | 2366.134 | 2211714.8451 | 2493362.5602 | 0 | 827638.8389 | 79245.8485 | 1137184.1814 | 530016.6465 | 28976850.0858 | 4415057.3254 | 33391907.4112 | 69238808.8157 | 8420815.8828 | 77659624.6986
2013 | Hospital | 1B | 241501.0316 | 10416.0263 | 4469912.0113 | 14664324.1936 | 10411943.9359 | 637418.7851 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 8676850.0797 | 2113582.8348 | 2366.134 | 2111216.7009 | 1554179.1861 | 26385.2655 | 827638.8389 | 79245.8485 | 1139886.3321 | 524673.5552 | 27871010.2909 | 4469912.0113 | 32340922.3022 | 68123213.3767 | 8478372.7194 | 76601586.0961
2013 | Hospital | 2A | 241501.0316 | 90502.3611 | 5287132.786 | 12483862.6655 | 10414255.2731 | 637178.6462 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 8315080.7744 | 2125949.9899 | 2366.134 | 2123583.856 | 1835171.7573 | 440805.0322 | 740468.4055 | 79245.8485 | 1167154.4228 | 513597.1468 | 26029474.8519 | 5287132.786 | 31316607.638 | 66272702.7449 | 9322851.3105 | 75595554.0555
2013 | Hospital | 2B | 241501.0316 | 456894.3409 | 4629996.458 | 8272065.8877 | 10418667.826 | 637658.924 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 8891324.1659 | 1557901.3396 | 2366.134 | 1555535.2057 | 680373.6371 | 3370319.9328 | 658340.8898 | 79245.8485 | 1172455.9808 | 499909.2276 | 23884854.0598 | 4629996.458 | 28514850.5178 | 64119226.8296 | 8671016.5405 | 72790243.37
2013 | Hospital | 3A | 241501.0316 | 280722.4148 | 6055067.5656 | 8573500.2856 | 10418907.965 | 637538.8546 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 8503649.873 | 1754635.162 | 2366.134 | 1752269.028 | 1055500.6706 | 1846818.4956 | 699914.9429 | 79245.8485 | 1234492.4283 | 488322.524 | 22712375.7105 | 6055067.5656 | 28767443.2761 | 62935311.8636 | 10158134.3699 | 73093446.2335
2013 | Hospital | 3B | 241501.0316 | 422794.6121 | 4749076.0253 | 6926867.6096 | 10415005.7073 | 637508.8372 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 9256875.6594 | 1434830.1355 | 2366.134 | 1432464.0016 | 592692.9085 | 3497773.6725 | 636428.212 | 79245.8485 | 1216347.949 | 486941.7251 | 22765896.6756 | 4749076.0253 | 27514972.7009 | 62983579.7895 | 8833988.0759 | 71817567.8654
2013 | Hospital | 3C | 241501.0316 | 111364.431 | 5650289.506 | 6108654.2239 | 10411793.849 | 637418.7851 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 8480326.3789 | 1289125.8368 | 2366.134 | 1286759.7029 | 495286.5531 | 799692.6703 | 0 | 79245.8485 | 1237040.4639 | 483609.7974 | 17282083.9601 | 5650289.506 | 22932373.4661 | 57493133.2359 | 9755904.3459 | 67249037.5818
2013 | Hospital | 4A | 241501.0316 | 427117.1129 | 6958418.1085 | 6757479.6084 | 10406510.7925 | 636548.2815 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 8721635.991 | 1647142.9713 | 2366.134 | 1644776.8373 | 723028.3154 | 2773064.3846 | 715463.9389 | 79245.8485 | 1295265.1324 | 471632.868 | 21762566.1886 | 6958418.1085 | 28720984.2971 | 61955424.94 | 11122257.6169 | 73077682.5569
2013 | Hospital | 4B | 241501.0316 | 491834.5559 | 4882940.3636 | 5072784.9112 | 10402908.7084 | 637028.5593 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 9755974.418 | 1249442.8779 | 2366.134 | 1247076.7439 | 253946.9236 | 4917955.333 | 627272.9151 | 79245.8485 | 1275610.3255 | 469681.7391 | 22366845.8007 | 4882940.3636 | 27249786.1643 | 62554661.6345 | 9027114.7908 | 71581776.4253
2013 | Hospital | 4C | 241501.0316 | 246592.6687 | 6644722.0474 | 3666891.5173 | 10413654.9258 | 635827.8647 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 8823124.7084 | 1151406.1577 | 2366.134 | 1149040.0238 | 126763.3402 | 931618.9976 | 629614.2697 | 79245.8485 | 1313204.125 | 461607.0675 | 15573645.5257 | 6644722.0474 | 22218367.5731 | 55762932.2105 | 10826500.5485 | 66589432.759
2013 | Hospital | 5A | 241501.0316 | 484840.5094 | 7572833.7427 | 4930832.7834 | 10407441.3308 | 636758.403 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 8879977.6012 | 1469620.2637 | 2366.134 | 1467254.1298 | 449600.1207 | 3016865.4381 | 671338.4097 | 79245.8485 | 1356120.0312 | 459896.0775 | 19900708.9922 | 7572833.7427 | 27473542.735 | 60083031.6479 | 11797528.1499 | 71880559.7978
2013 | Hospital | 5B | 241501.0316 | 488352.5413 | 5672749.2069 | 4102833.7361 | 10404169.4378 | 636788.4204 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 9823753.6324 | 1179592.4652 | 2366.134 | 1177226.3312 | 108242.6249 | 4224073.8808 | 653928.3369 | 79245.8485 | 1337595.4013 | 458935.5218 | 20578411.0836 | 5672749.2069 | 26251160.2906 | 60756471.2732 | 9878908.71 | 70635379.9832
2013 | Hospital | 5C | 241501.0316 | 304946.4299 | 6853558.2238 | 2977422.6181 | 10413294.7174 | 635767.8299 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 8880277.7749 | 1048446.5894 | 2366.134 | 1046080.4555 | 111394.4484 | 853003.5138 | 666415.5615 | 79245.8485 | 1346030.6321 | 453922.6215 | 14839540.802 | 6853558.2238 | 21693099.0258 | 55020722.7977 | 11068152.9576 | 66088875.7553
2013 | Hospital | 6A | 241501.0316 | 523442.8432 | 8763218.4418 | 4793143.1216 | 10407621.435 | 636458.2294 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 8973631.7858 | 1566966.5844 | 2366.134 | 1564600.4505 | 462387.519 | 3402078.3069 | 687427.7183 | 79245.8485 | 1408159.5487 | 457434.6535 | 20406711.7452 | 8763218.4418 | 29169930.187 | 60586362.8553 | 13039942.0922 | 73626304.9474
2013 | Hospital | 6B | 241501.0316 | 604970.0115 | 7479203.7085 | 3413965.1842 | 10407231.2093 | 636007.9689 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 9479934.7125 | 1165424.268 | 2366.134 | 1163058.1341 | 82097.4983 | 4533132.6899 | 675150.6152 | 79245.8485 | 1393631.636 | 451431.1801 | 19952308.8458 | 7479203.7085 | 27431512.5544 | 60125176.031 | 11741409.7206 | 71866585.7515
2013 | Hospital | 7 | 241501.0316 | 608422.0087 | 10016595.1017 | 3913093.9602 | 10405850.4104 | 635617.7431 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 9049125.4634 | 1404962.8555 | 2366.134 | 1402596.7216 | 309809.2433 | 4403367.613 | 698053.8662 | 79245.8485 | 1470863.8282 | 450800.8154 | 20384468.8764 | 10016595.1017 | 30401063.9781 | 60554874.6374 | 14356023.0316 | 74910897.669
2013 | Hospital | 8 | 241501.0316 | 769405.1472 | 12458681.7438 | 2230200.305 | 10428573.5571 | 632105.7112 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7835943.5647 | 8983717.621 | 1157949.9437 | 2366.134 | 1155583.8097 | 80086.3348 | 5611866.8025 | 718885.9187 | 79245.8485 | 1562932.1631 | 440504.8586 | 19549745.939 | 12458681.7438 | 32008427.6828 | 59729126.8927 | 16890188.2829 | 76619315.1756
2016 | Hospital | 0A | 241501.0316 | 0 | 3933940.9409 | 18498622.5659 | 10199541.048 | 465899.5509 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 8523011.0746 | 2428434.9957 | 2366.134 | 2426068.8618 | 3015964.9171 | 0 | 610012.9292 | 79245.8485 | 1020159.4816 | 541663.3849 | 33073680.3485 | 3933940.9409 | 37007621.2895 | 72862775.4984 | 7822664.5242 | 80685440.0227
2016 | Hospital | 0B | 241501.0316 | 3572.0667 | 4064599.6861 | 15362438.0945 | 10199721.1522 | 465989.603 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 8538920.279 | 2139337.7356 | 2366.134 | 2136971.6016 | 2144800.8963 | 8765.0711 | 610012.9292 | 79245.8485 | 1020909.5082 | 538511.5613 | 28805480.9384 | 4064599.6861 | 32870080.6246 | 68591694.4211 | 7954073.296 | 76545767.7171
2016 | Hospital | 1A | 241501.0316 | 0 | 4405954.2627 | 15196532.1079 | 10204073.6704 | 466049.6377 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 8385531.5344 | 2034066.83 | 2366.134 | 2031700.6961 | 2489700.4415 | 0 | 610012.9292 | 79245.8485 | 1043595.2446 | 530226.7681 | 28713477.709 | 4405954.2627 | 33119431.9717 | 68495788.934 | 8318113.609 | 76813902.543
2016 | Hospital | 1B | 241501.0316 | 10325.9742 | 4476251.2773 | 14425205.8493 | 10200501.6038 | 465449.2904 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 8622188.4547 | 1963796.1742 | 2366.134 | 1961430.0403 | 1564325.0561 | 26085.0918 | 610012.9292 | 79245.8485 | 1055801.1571 | 524163.26 | 27219573.3955 | 4476251.2773 | 31695824.6728 | 66991708.7332 | 8400626.8104 | 75392335.5435
2016 | Hospital | 2A | 241501.0316 | 90022.0832 | 5292177.4856 | 12447511.6342 | 10202782.9236 | 465299.2036 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 8265522.1017 | 1936540.4051 | 2366.134 | 1934174.2712 | 1830489.048 | 436782.7051 | 571350.5607 | 79245.8485 | 1087343.372 | 513717.2163 | 25575852.404 | 5292177.4856 | 30868029.8896 | 65339672.9311 | 9248074.685 | 74587747.616
2016 | Hospital | 2B | 241501.0316 | 454372.882 | 4226985.5844 | 8054830.2038 | 10207255.5113 | 465629.3946 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 8865599.2825 | 1478145.1959 | 2366.134 | 1475779.062 | 676231.2404 | 3367528.3177 | 541153.0896 | 79245.8485 | 1094607.3284 | 499969.2623 | 23435494.078 | 4226985.5844 | 27662479.6624 | 63190339.4123 | 8190167.2888 | 71380506.7011
2016 | Hospital | 3A | 241501.0316 | 279371.6333 | 6033101.0328 | 8509022.9816 | 10207495.6502 | 465539.3425 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 8459764.4826 | 1621658.2268 | 2366.134 | 1619292.0929 | 1050607.8398 | 1833160.5937 | 549828.1086 | 79245.8485 | 1176031.4501 | 488412.5761 | 22301047.7326 | 6033101.0328 | 28334148.7654 | 62044546.5022 | 10077696.5846 | 72122243.0868
2016 | Hospital | 3B | 241501.0316 | 420153.0838 | 4597950.8005 | 6893128.0892 | 10203533.3578 | 465539.3425 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 9203564.8159 | 1351381.8557 | 2366.134 | 1349015.7217 | 598486.2603 | 3459711.6513 | 527675.2919 | 79245.8485 | 1151157.2799 | 486971.7424 | 22451734.9142 | 4597950.8005 | 27049685.7147 | 62189710.4883 | 8617672.1821 | 70807382.6704
2016 | Hospital | 3C | 241501.0316 | 110824.1184 | 5396770.2375 | 5932062.0547 | 10200261.4648 | 465449.2904 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 8438482.1695 | 1108841.5315 | 2366.134 | 1106475.3976 | 496127.0393 | 793058.8322 | 0 | 79245.8485 | 1180521.3354 | 484180.1273 | 16877029.6118 | 5396770.2375 | 22273799.8493 | 56608911.6605 | 9445845.4002 | 66054757.0607
2016 | Hospital | 4A | 241501.0316 | 425105.9494 | 7046160.9475 | 6666617.039 | 10198100.2144 | 464848.9431 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 8678711.1564 | 1396317.8539 | 2366.134 | 1393951.7199 | 717895.3456 | 2754693.756 | 562975.7153 | 79245.8485 | 1258123.4037 | 471692.9027 | 21199950.6817 | 7046160.9475 | 28246111.6292 | 60916553.8907 | 11172858.7272 | 72089412.6179
2016 | Hospital | 4B | 241501.0316 | 486551.4993 | 4868956.9908 | 5018993.7898 | 10194678.2346 | 465209.1515 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 9675948.118 | 1170437.1683 | 2366.134 | 1168071.0344 | 250675.0306 | 4845823.6004 | 507653.7082 | 79245.8485 | 1233567.738 | 469681.7391 | 21953716.7807 | 4868956.9908 | 26822673.7715 | 61665307.0894 | 8971088.8305 | 70636395.9199
2016 | Hospital | 4C | 241501.0316 | 244971.7309 | 6506819.8946 | 3561350.4555 | 10205694.6082 | 464308.6305 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 8780079.8043 | 1074261.5249 | 2366.134 | 1071895.391 | 132256.5184 | 924024.6038 | 526234.4583 | 79245.8485 | 1281004.3525 | 461847.2064 | 15240812.9621 | 6506819.8946 | 21747632.8566 | 54954684.5906 | 10656398.623 | 65611083.2137
2016 | Hospital | 5A | 241501.0316 | 482709.2764 | 7630082.3492 | 4915103.6831 | 10197469.8497 | 464969.0125 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 8844647.1604 | 1233323.5519 | 2366.134 | 1230957.4179 | 451521.2322 | 3008730.7317 | 545595.6599 | 79245.8485 | 1333126.0647 | 459896.0775 | 19479265.1616 | 7630082.3492 | 27109347.5108 | 59183621.2849 | 11831772.5156 | 71015393.8005
2016 | Hospital | 5B | 241501.0316 | 483759.8842 | 5691828.651 | 4074047.0813 | 10194107.9046 | 464999.0299 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 9797728.5753 | 996606.5969 | 2366.134 | 994240.4629 | 107402.1386 | 4172413.9925 | 514167.4768 | 79245.8485 | 1310912.9478 | 458935.5218 | 20143759.6116 | 5691828.651 | 25835588.2626 | 59843823.2515 | 9871315.9748 | 69715139.2263
2016 | Hospital | 5C | 241501.0316 | 303235.4399 | 6565034.2887 | 2846967.1417 | 10203443.3057 | 464278.6131 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 8884210.0499 | 863569.627 | 2366.134 | 861203.493 | 111424.4658 | 847870.5441 | 534309.13 | 79245.8485 | 1325985.4004 | 454132.7431 | 14389220.2645 | 6565034.2887 | 20954254.5532 | 54093006.0578 | 10759583.7908 | 64852589.8486
2016 | Hospital | 6A | 241501.0316 | 520831.3323 | 8610839.7479 | 4808632.0829 | 10196209.1203 | 464758.891 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 8947456.6419 | 1300172.2278 | 2366.134 | 1297806.0939 | 462777.7448 | 3394483.9131 | 552499.6543 | 79245.8485 | 1392891.8837 | 457464.6708 | 19984487.4631 | 8610839.7479 | 28595327.211 | 59684971.3461 | 12872306.0077 | 72557277.3537
2016 | Hospital | 6B | 241501.0316 | 600977.7018 | 7289107.9231 | 3388660.544 | 10195818.8945 | 464428.6999 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 9451808.4397 | 945396.969 | 2366.134 | 943030.8351 | 80716.6995 | 4495640.9987 | 543314.34 | 79245.8485 | 1377377.6347 | 451431.1801 | 19504149.5587 | 7289107.9231 | 26793257.4818 | 59197879.5342 | 11535049.6595 | 70732929.1936
2016 | Hospital | 7 | 241501.0316 | 605330.2199 | 9626303.8575 | 3819259.6715 | 10194468.113 | 464158.5436 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 9036428.1172 | 1110432.452 | 2366.134 | 1108066.318 | 310529.6601 | 4391600.8052 | 551929.3243 | 79245.8485 | 1464617.0312 | 450800.8154 | 19823144.1163 | 9626303.8575 | 29449447.9737 | 59514562.7544 | 13959484.9903 | 73474047.7448
2016 | Hospital | 8 | 241501.0316 | 765052.629 | 11834865.091 | 2201413.6502 | 10217191.2597 | 461577.0501 | 20760641.2798 | 2868564.1017 | 7739767.9213 | 8967598.295 | 819924.3756 | 2366.134 | 817558.2416 | 90382.2916 | 5589593.9163 | 549017.6397 | 79245.8485 | 1561843.0834 | 440534.8759 | 18980616.6635 | 11834865.091 | 30815481.7545 | 58681971.0501 | 16265272.2761 | 74947243.3262
2019 | Hospital | 0A | 241501.0316 | 0 | 570410.6484 | 19663386.4518 | 9835400.3707 | 465899.5509 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 8353082.7608 | 2220204.5219 | 2366.134 | 2217838.3879 | 2867438.9859 | 0 | 579515.2845 | 79245.8485 | 1020200.5789 | 384492.452 | 33681261.871 | 570410.6484 | 34251672.5194 | 72877544.0429 | 4459185.6033 | 77336729.6463
2019 | Hospital | 0B | 241501.0316 | 3572.0667 | 652625.894 | 17287241.7092 | 9836871.2217 | 465989.603 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 8361487.6235 | 1980816.0212 | 2366.134 | 1978449.8873 | 1949718.0292 | 8735.0538 | 579515.2845 | 79245.8485 | 1020868.4109 | 382571.3405 | 30168719.654 | 652625.894 | 30821345.5481 | 69364641.6176 | 4542058.4066 | 73906700.0241
2019 | Hospital | 1A | 241501.0316 | 0 | 787548.4891 | 15624279.5856 | 9841643.983 | 466049.6377 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 8206808.1322 | 1795849.0067 | 2366.134 | 1793482.8727 | 2279879.0472 | 0 | 579515.2845 | 79245.8485 | 1043656.8906 | 374676.7731 | 28483964.9221 | 787548.4891 | 29271513.4112 | 67676795.0968 | 4699769.4814 | 72376564.5782
2019 | Hospital | 1B | 241501.0316 | 10295.9568 | 825614.9082 | 15543863.0598 | 9840113.0973 | 465449.2904 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 8557531.0465 | 1824275.4531 | 2366.134 | 1821909.3191 | 1459174.2201 | 25965.0223 | 579515.2845 | 79245.8485 | 1055749.7854 | 371374.8627 | 27998253.909 | 825614.9082 | 28823868.8172 | 67185680.9578 | 4749939.0696 | 71935620.0273
2019 | Hospital | 2A | 241501.0316 | 89811.9616 | 1122450.782 | 14063706.7003 | 9839272.6111 | 465299.2036 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 8192790.0218 | 1670376.4132 | 2366.134 | 1668010.2793 | 1710149.4243 | 434291.2636 | 546015.903 | 79245.8485 | 1087374.1951 | 362069.479 | 26704775.554 | 1122450.782 | 27827226.336 | 65881846.6112 | 5078389.0787 | 70960235.6899
2019 | Hospital | 2B | 241501.0316 | 451431.1801 | 815525.5091 | 8939442.0049 | 9841013.6183 | 465629.3946 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 8944034.662 | 1284293.0408 | 2366.134 | 1281926.9068 | 620128.7818 | 3350268.3318 | 521611.7838 | 79245.8485 | 1094658.7001 | 355405.6235 | 24108843.6512 | 815525.5091 | 24924369.1604 | 63281352.0686 | 4778748.3109 | 68060100.3795
2019 | Hospital | 3A | 241501.0316 | 277210.3829 | 1814694.52 | 9468137.8873 | 9842514.4867 | 465539.3425 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 8673548.1693 | 1237946.2264 | 2366.134 | 1235580.0924 | 942125.076 | 1794888.4509 | 524463.4336 | 79245.8485 | 1176031.4501 | 342107.93 | 22915953.4925 | 1814694.52 | 24730648.0125 | 62076605.05 | 5859290.0717 | 67935895.1218
2019 | Hospital | 3B | 241501.0316 | 418982.4065 | 1178558.937 | 7777289.6299 | 9838972.4374 | 465539.3425 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 9112732.2638 | 1076963.0879 | 2366.134 | 1074596.954 | 527405.1356 | 3447674.6872 | 507983.8992 | 79245.8485 | 1151249.7489 | 343398.6768 | 22866664.9762 | 1178558.937 | 24045223.9132 | 62025035.2138 | 5198372.7876 | 67223408.0014
2019 | Hospital | 3C | 241501.0316 | 110553.9621 | 1467658.235 | 7075603.6623 | 9837471.569 | 465449.2904 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 8304844.8523 | 1112143.4419 | 2366.134 | 1109777.3079 | 392627.1584 | 789636.8524 | 0 | 79245.8485 | 1180716.5478 | 338595.8981 | 17783043.7955 | 1467658.235 | 19250702.0305 | 56935050.3514 | 5516949.1588 | 62451999.5102
2019 | Hospital | 4A | 241501.0316 | 421143.6569 | 2843823.4979 | 7572541.1706 | 9837441.5517 | 464848.9431 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 8545704.2039 | 1022661.6713 | 2366.134 | 1020295.5373 | 645313.3526 | 2679950.5126 | 524463.4336 | 79245.8485 | 1258369.9878 | 328239.9065 | 21409411.8676 | 2843823.4979 | 24253235.3655 | 60550372.0324 | 6970767.8617 | 67521139.8941
2019 | Hospital | 4B | 241501.0316 | 484630.3878 | 1651969.5686 | 6013198.9973 | 9834800.0234 | 465209.1515 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 9561732.0371 | 875726.6605 | 2366.134 | 873360.5266 | 209551.238 | 4811603.8022 | 503241.1553 | 79245.8485 | 1233526.6406 | 328930.306 | 22457318.1444 | 1651969.5686 | 24109287.713 | 61596747.4235 | 5754060.3109 | 67350807.7345
2019 | Hospital | 4C | 241501.0316 | 243861.0883 | 2564669.7583 | 4677306.1029 | 9842124.2609 | 464308.6305 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 8588268.8301 | 913758.6644 | 2366.134 | 911392.5304 | 86089.8081 | 906344.3747 | 482319.0506 | 79245.8485 | 1281137.9189 | 320795.5996 | 15895581.7852 | 2564669.7583 | 18460251.5435 | 55033300.0744 | 6714371.7788 | 61747671.8532
2019 | Hospital | 5A | 241501.0316 | 473614.0142 | 3803138.355 | 5762584.0015 | 9837141.378 | 464969.0125 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 8847288.6887 | 810979.2002 | 2366.134 | 808613.0663 | 391846.7069 | 2836581.1328 | 514107.4421 | 79245.8485 | 1333352.1001 | 318634.3491 | 19634635.0524 | 3803138.355 | 23437773.4075 | 58765899.6078 | 8005054.5568 | 66770954.1646
2019 | Hospital | 5B | 241501.0316 | 478056.5845 | 2558453.7843 | 4966193.2415 | 9835070.1797 | 464999.0299 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 9726917.6069 | 810618.9918 | 2366.134 | 808252.8579 | 170018.3659 | 4068283.7469 | 510625.4275 | 79245.8485 | 1310892.3992 | 319654.9396 | 20728347.8311 | 2558453.7843 | 23286801.6154 | 59858501.7438 | 6737910.2851 | 66596412.029
2019 | Hospital | 5C | 241501.0316 | 302755.1621 | 6488572.6718 | 2921830.4547 | 9841403.8441 | 464278.6131 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 8708068.1412 | 845679.2763 | 2366.134 | 843313.1424 | 111994.7957 | 844598.6511 | 483249.589 | 79245.8485 | 1326077.8694 | 314041.692 | 14215809.9362 | 6488572.6718 | 20704382.608 | 53345963.8489 | 10683214.6429 | 64029178.4919
2019 | Hospital | 6A | 241501.0316 | 512336.4174 | 5087163.3626 | 5532831.0756 | 9837231.4301 | 464758.891 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 8934008.8615 | 681544.3144 | 2366.134 | 679178.1804 | 403133.2368 | 3222034.1406 | 523412.8258 | 79245.8485 | 1393035.7245 | 316262.9772 | 19806934.7382 | 5087163.3626 | 24894098.1008 | 58935707.8521 | 9348763.1888 | 68284471.0408
2019 | Hospital | 6B | 241501.0316 | 599326.7466 | 7227472.1747 | 3457370.2967 | 9837321.4822 | 464428.6999 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 9402129.6976 | 916970.5226 | 2366.134 | 914604.3887 | 159542.3048 | 4476129.7103 | 511495.9312 | 79245.8485 | 1377449.555 | 313171.1884 | 19520599.0758 | 7227472.1747 | 26748071.2505 | 58645980.2272 | 11473485.8314 | 70119466.0586
2019 | Hospital | 7 | 241501.0316 | 602868.7959 | 9418628.6812 | 3848076.3436 | 9837411.5343 | 464158.5436 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 9014365.3526 | 1068017.9126 | 2366.134 | 1065651.7787 | 305726.8814 | 4371429.1347 | 524793.6247 | 79245.8485 | 1464740.3232 | 310949.9032 | 19732911.9115 | 9418628.6812 | 29151540.5927 | 58855891.6736 | 13751943.3804 | 72607835.054
2019 | Hospital | 8 | 241501.0316 | 761870.7881 | 11467978.7867 | 2228309.2109 | 9854641.5029 | 461577.0501 | 20690100.4677 | 2868564.1017 | 7738747.3308 | 8803133.142 | 795310.1348 | 2366.134 | 792944.0008 | 90112.1353 | 5570773.0273 | 529866.5597 | 79245.8485 | 1562089.6675 | 302935.2663 | 18777008.8641 | 11467978.7867 | 30244987.6508 | 57906652.4816 | 15898632.5559 | 73805285.0375
2004 | Large Hotel | 0A | 122119.6852 | 0 | 655965.0536 | 23251752.5375 | 4359872.4485 | 920092.3288 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 4287590.6291 | 1445636.3876 | 4534.9938 | 1441101.3938 | 0 | 0 | 1491382.8547 | 279161.5117 | 1803115.342 | 226180.8592 | 30471827.4151 | 655965.0536 | 31127792.4687 | 44626639.1951 | 4297005.1919 | 48923644.387
2004 | Large Hotel | 0B | 122119.6852 | 0 | 933495.448 | 26923807.0419 | 4359872.4485 | 920272.433 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 3998763.5252 | 1347599.6675 | 4534.9938 | 1343064.6737 | 0 | 0 | 173590.4325 | 279101.477 | 1819749.4938 | 226961.3108 | 32439225.6733 | 933495.448 | 33372721.1213 | 46594998.0091 | 4591169.738 | 51186167.7471
2004 | Large Hotel | 1A | 122119.6852 | 0 | 1053992.8737 | 16237414.3209 | 4359872.4485 | 920362.4851 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 4250909.4068 | 1151496.2098 | 4534.9938 | 1146961.2161 | 0 | 0 | 1455782.2576 | 279191.5291 | 1868850.551 | 225520.4772 | 23091067.2013 | 1053992.8737 | 24145060.0751 | 37245578.8077 | 4760778.4952 | 42006357.303
2004 | Large Hotel | 1B | 122119.6852 | 0 | 1434770.0819 | 21041663.8682 | 4359872.4485 | 919221.8251 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 3794645.4306 | 1101397.2245 | 4534.9938 | 1096862.2308 | 0 | 0 | 170558.6785 | 279131.4944 | 1878457.0562 | 225970.7377 | 26103730.2081 | 1434770.0819 | 27538500.29 | 40257491.3803 | 5151151.9342 | 45408643.3145
2004 | Large Hotel | 2A | 122119.6852 | 0 | 1942620.2915 | 14592282.5132 | 4359872.4485 | 918891.6341 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 3829585.6457 | 1157049.4227 | 4534.9938 | 1152514.4289 | 0 | 0 | 1441463.9736 | 279221.5465 | 1945836.159 | 224169.6957 | 21015846.5614 | 1942620.2915 | 22958466.8529 | 35167566.5526 | 5726391.5211 | 40893958.0737
2004 | Large Hotel | 2B | 122119.6852 | 0 | 2069611.0983 | 11028800.8247 | 4359872.4485 | 919582.0335 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 3458540.974 | 786154.8379 | 4534.9938 | 781619.8441 | 0 | 0 | 164104.9446 | 279131.4944 | 1950891.1329 | 222458.7057 | 15433066.5873 | 2069611.0983 | 17502677.6857 | 29583675.936 | 5858437.3018 | 35442113.2378
2004 | Large Hotel | 3A | 122119.6852 | 0 | 2605027.3545 | 8238176.2805 | 4359872.4485 | 919401.9293 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 3697869.4399 | 803414.8238 | 4534.9938 | 798879.83 | 0 | 0 | 1433689.4756 | 279251.5638 | 2080008.7275 | 222308.6189 | 14168615.0261 | 2605027.3545 | 16773642.3805 | 28318984.2358 | 6522960.8782 | 34841945.114
2004 | Large Hotel | 3B | 122119.6852 | 0 | 1655873.8167 | 6489274.4356 | 4359872.4485 | 919371.912 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 3272883.56 | 607791.644 | 4534.9938 | 603256.6503 | 0 | 0 | 1022421.5324 | 279131.4944 | 2045415.0344 | 222788.8968 | 11387836.1782 | 1655873.8167 | 13043709.995 | 25538535.579 | 5539223.9217 | 31077759.5007
2004 | Large Hotel | 3C | 122119.6852 | 0 | 2878900.0848 | 5820757.6584 | 4359872.4485 | 919221.8251 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 3686793.0315 | 633966.7879 | 4534.9938 | 629431.7942 | 0 | 0 | 0 | 279221.5465 | 2094505.8172 | 223389.2441 | 10136982.4841 | 2878900.0848 | 13015882.5689 | 24288252.2149 | 6811340.9725 | 31099593.1874
2004 | Large Hotel | 4A | 122119.6852 | 0 | 3610155.4809 | 5843871.0309 | 4359872.4485 | 917991.1131 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 3957189.4721 | 657710.5251 | 4534.9938 | 653175.5313 | 0 | 0 | 1447107.2386 | 279341.6159 | 2186861.8336 | 219997.2817 | 11901343.273 | 3610155.4809 | 15511498.7538 | 26048080.3813 | 7634952.385 | 33683032.7663
2004 | Large Hotel | 4B | 122119.6852 | 0 | 4353863.3735 | 4751509.0338 | 4359872.4485 | 918681.5125 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 3189075.0718 | 535479.8073 | 4534.9938 | 530944.8135 | 0 | 0 | 162724.1457 | 279191.5291 | 2156480.6187 | 220957.8374 | 8634253.0648 | 4353863.3735 | 12988116.4383 | 22782521.0588 | 8348268.7884 | 31130789.8472
2004 | Large Hotel | 4C | 122119.6852 | 0 | 3506620.9857 | 2281650.0718 | 4359872.4485 | 916940.5052 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 3659597.2972 | 428077.6687 | 4534.9938 | 423542.6749 | 0 | 0 | 915259.5327 | 279281.5812 | 2219359.5619 | 221197.9763 | 7280049.5766 | 3506620.9857 | 10786670.5623 | 21426906.7544 | 7563905.3438 | 28990812.0982
2004 | Large Hotel | 5A | 122119.6852 | 0 | 4297118.2096 | 3723684.3754 | 4359872.4485 | 918261.2694 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 3954517.9265 | 540282.586 | 4534.9938 | 535747.5922 | 0 | 0 | 1385811.7755 | 279341.6159 | 2278067.1242 | 219276.8649 | 9599761.6696 | 4297118.2096 | 13896879.8791 | 23746078.5348 | 8413110.13 | 32159188.6648
2004 | Large Hotel | 5B | 122119.6852 | 0 | 6569668.0147 | 3518335.5688 | 4359872.4485 | 918321.3041 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 3215760.5109 | 480968.2691 | 4534.9938 | 476433.2753 | 0 | 0 | 169267.9317 | 279251.5638 | 2252525.1221 | 219366.917 | 7379797.2866 | 6569668.0147 | 13949465.3014 | 21526114.1519 | 10660117.9331 | 32186232.085
2004 | Large Hotel | 5C | 122119.6852 | 0 | 3661773.7506 | 1384911.2545 | 4359872.4485 | 916880.4705 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 3706754.5805 | 347871.2645 | 4534.9938 | 343336.2707 | 0 | 0 | 1066006.749 | 279311.5986 | 2271039.4776 | 220807.7506 | 6501008.8547 | 3661773.7506 | 10162782.6052 | 20647415.772 | 7770738.0244 | 28418153.7964
2004 | Large Hotel | 6A | 122119.6852 | 0 | 5286958.1223 | 3876472.7727 | 4359872.4485 | 917841.0262 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 3957129.4374 | 588310.3729 | 4534.9938 | 583775.3792 | 0 | 0 | 1392835.8393 | 279401.6507 | 2346021.5899 | 217866.0486 | 9810213.4286 | 5286958.1223 | 15097171.5509 | 23954729.2518 | 9470904.5085 | 33425633.7603
2004 | Large Hotel | 6B | 122119.6852 | 0 | 4223862.1859 | 2321813.3087 | 4359872.4485 | 917180.6442 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 3440500.5365 | 410187.318 | 4534.9938 | 405652.3243 | 0 | 0 | 1395297.2634 | 279281.5812 | 2328565.4912 | 218766.5696 | 7563263.4328 | 4223862.1859 | 11787125.6187 | 21707929.3429 | 8390352.4733 | 30098281.8162
2004 | Large Hotel | 7 | 122119.6852 | 0 | 6672370.2886 | 2989339.5127 | 4359872.4485 | 916610.3142 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 3787621.3668 | 530947.1849 | 4534.9938 | 526412.1911 | 0 | 0 | 1446326.787 | 279431.668 | 2426613.4903 | 216755.406 | 8749699.8577 | 6672370.2886 | 15422070.1463 | 22891934.361 | 10936908.5752 | 33828842.9362
2004 | Large Hotel | 8 | 122119.6852 | 0 | 9289603.5556 | 1502699.402 | 4359872.4485 | 911567.3966 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 3901417.2045 | 448099.2524 | 4534.9938 | 443564.2586 | 0 | 0 | 1449808.8016 | 279491.7028 | 2535274.8797 | 214474.0862 | 7297489.6667 | 9289603.5556 | 16587093.2223 | 21432459.9673 | 13662813.5059 | 35095273.4732
2007 | Large Hotel | 0A | 122119.6852 | 0 | 18853.4086 | 24202912.8409 | 4359872.4485 | 920092.3288 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 2756734.937 | 1185896.1122 | 4534.9938 | 1181361.1185 | 0 | 0 | 0 | 278981.4075 | 1801296.7844 | 229602.8391 | 28141008.8964 | 18853.4086 | 28159862.305 | 42299122.5868 | 3658074.9892 | 45957197.576
2007 | Large Hotel | 0B | 122119.6852 | 0 | 83068.0156 | 20892747.7113 | 4359872.4485 | 920272.433 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 2828296.3396 | 1079364.4773 | 4534.9938 | 1074829.4835 | 0 | 0 | 0 | 278951.3902 | 1818855.6265 | 229933.0301 | 24795873.5344 | 83068.0156 | 24878941.55 | 38954467.5026 | 3739848.4384 | 42694315.941
2007 | Large Hotel | 1A | 122119.6852 | 0 | 38980.835 | 15105279.3127 | 4359872.4485 | 920362.4851 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 2458122.1715 | 935521.2553 | 4534.9938 | 930986.2616 | 0 | 0 | 0 | 279011.4249 | 1867576.5331 | 229152.5786 | 18494387.7458 | 38980.835 | 18533368.5808 | 32652381.3667 | 3744492.4387 | 36396873.8055
2007 | Large Hotel | 1B | 122119.6852 | 0 | 417168.9102 | 16395305.6705 | 4359872.4485 | 919221.8251 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 2589958.4468 | 898239.6857 | 4534.9938 | 893704.6919 | 0 | 0 | 0 | 278981.4075 | 1877388.5251 | 229062.5265 | 19878968.8092 | 417168.9102 | 20296137.7194 | 34035671.6834 | 4132492.5058 | 38168164.1892
2007 | Large Hotel | 2A | 122119.6852 | 0 | 588740.0658 | 13357848.3187 | 4359872.4485 | 918891.6341 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 2092780.7996 | 878218.102 | 4534.9938 | 873683.1082 | 0 | 0 | 0 | 279041.4423 | 1944993.6634 | 228101.9707 | 16324312.2266 | 588740.0658 | 16913052.2924 | 30479784.3887 | 4371658.5254 | 34851442.9141
2007 | Large Hotel | 2B | 122119.6852 | 0 | 677181.5598 | 8212361.345 | 4359872.4485 | 919582.0335 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 2072759.2159 | 610343.1202 | 4534.9938 | 605808.1264 | 0 | 0 | 0 | 279011.4249 | 1949904.7965 | 225520.4772 | 10890928.6874 | 677181.5598 | 11568110.2471 | 25044449.7206 | 4465011.1525 | 29509460.8731
2007 | Large Hotel | 3A | 122119.6852 | 0 | 2207667.3663 | 7301454.3305 | 4359872.4485 | 919401.9293 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 1922672.3816 | 632015.6591 | 4534.9938 | 627480.6653 | 0 | 0 | 0 | 279041.4423 | 2079361.4443 | 226330.9461 | 9851607.3775 | 2207667.3663 | 12059274.7437 | 24005848.8275 | 6124963.8811 | 30130812.7086
2007 | Large Hotel | 3B | 122119.6852 | 0 | 1430208.2762 | 5789449.5448 | 4359872.4485 | 919371.912 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 1915588.283 | 512366.4348 | 4534.9938 | 507831.441 | 0 | 0 | 0 | 279011.4249 | 2044356.7777 | 225580.5119 | 8212869.2689 | 1430208.2762 | 9643077.5451 | 22366210.198 | 5312489.8501 | 27678700.048
2007 | Large Hotel | 3C | 122119.6852 | 0 | 832529.5371 | 4074317.2376 | 4359872.4485 | 919221.8251 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 1822564.4632 | 472083.1285 | 4534.9938 | 467548.1347 | 0 | 0 | 0 | 279041.4423 | 2093766.0649 | 227171.4323 | 6364429.8355 | 832529.5371 | 7196959.3726 | 20519301.6503 | 4764220.3982 | 25283522.0485
2007 | Large Hotel | 4A | 122119.6852 | 0 | 4107700.5304 | 5131228.7245 | 4359872.4485 | 917991.1131 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 1951068.8107 | 539922.3776 | 4534.9938 | 535387.3838 | 0 | 0 | 0 | 279071.4596 | 2186214.5503 | 225040.1993 | 7617684.9189 | 4107700.5304 | 11725385.4493 | 21769254.8234 | 8131850.1513 | 29901104.9746
2007 | Large Hotel | 4B | 122119.6852 | 0 | 2461998.3074 | 3977241.0732 | 4359872.4485 | 918681.5125 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 1984238.001 | 468601.1139 | 4534.9938 | 464066.1202 | 0 | 0 | 0 | 278921.3728 | 2155134.6805 | 226120.8245 | 6425545.1944 | 2461998.3074 | 8887543.5018 | 20578736.0366 | 6455057.7841 | 27033793.8208
2007 | Large Hotel | 4C | 122119.6852 | 0 | 3324960.431 | 1897637.8977 | 4359872.4485 | 916940.5052 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 1785703.1367 | 371314.828 | 4534.9938 | 366779.8342 | 0 | 0 | 0 | 279041.4423 | 2218928.0397 | 225790.6335 | 4050120.8685 | 3324960.431 | 7375081.2996 | 18201300.5472 | 7381813.267 | 25583113.8142
2007 | Large Hotel | 5A | 122119.6852 | 0 | 5740446.8142 | 3101184.2216 | 4359872.4485 | 918261.2694 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 1932908.3037 | 458245.1224 | 4534.9938 | 453710.1286 | 0 | 0 | 0 | 279101.477 | 2277471.2127 | 223929.5567 | 5487802.6539 | 5740446.8142 | 11228249.4682 | 19638532.0721 | 9855842.8231 | 29494374.8952
2007 | Large Hotel | 5B | 122119.6852 | 0 | 4136067.9752 | 3059189.9254 | 4359872.4485 | 918321.3041 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 1966707.8588 | 427477.3213 | 4534.9938 | 422942.3276 | 0 | 0 | 0 | 278951.3902 | 2250624.3698 | 225760.6161 | 5448840.1118 | 4136067.9752 | 9584908.0869 | 19601310.5372 | 8224627.4155 | 27825937.9527
2007 | Large Hotel | 5C | 122119.6852 | 0 | 4107515.5923 | 1205767.6091 | 4359872.4485 | 916880.4705 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 1760278.427 | 319895.0785 | 4534.9938 | 315360.0848 | 0 | 0 | 0 | 279071.4596 | 2270597.6811 | 225490.4598 | 3281406.1208 | 4107515.5923 | 7388921.7131 | 17432255.6084 | 8216038.0696 | 25648293.6781
2007 | Large Hotel | 6A | 122119.6852 | 0 | 7587937.0183 | 3263338.0373 | 4359872.4485 | 917841.0262 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 2015666.1841 | 506032.7704 | 4534.9938 | 501497.7766 | 0 | 0 | 0 | 279161.5117 | 2345302.3863 | 222638.8099 | 5780501.9981 | 7587937.0183 | 13368439.0164 | 19929580.4611 | 11771164.2009 | 31700744.662
2007 | Large Hotel | 6B | 122119.6852 | 0 | 6200685.7457 | 2133934.6095 | 4359872.4485 | 917180.6442 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 1880317.877 | 402262.7332 | 4534.9938 | 397727.7394 | 0 | 0 | 0 | 279071.4596 | 2327681.8982 | 222758.8794 | 4411980.2259 | 6200685.7457 | 10612665.9716 | 18560458.3416 | 10366292.44 | 28926750.7816
2007 | Large Hotel | 7 | 122119.6852 | 0 | 9020775.5248 | 2539979.5309 | 4359872.4485 | 916610.3142 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 2044272.7347 | 490904.0175 | 4534.9938 | 486369.0237 | 0 | 0 | 0 | 279191.5291 | 2425976.4814 | 221468.1326 | 5070621.2894 | 9020775.5248 | 14091396.8142 | 19217328.3804 | 13284687.0768 | 32502015.4572
2007 | Large Hotel | 8 | 122119.6852 | 0 | 12864898.2106 | 1350481.3347 | 4359872.4485 | 911567.3966 | 5256971.4742 | 1837924.7962 | 3108058.1986 | 2188356.0956 | 468601.1139 | 4534.9938 | 464066.1202 | 0 | 0 | 0 | 279191.5291 | 2534401.5611 | 220447.5422 | 4002903.5505 | 12864898.2106 | 16867801.7611 | 18143517.116 | 17237234.8422 | 35380751.9583
2010 | Large Hotel | 0A | 122119.6852 | 0 | 28655.1262 | 17687073.0357 | 3804281.0054 | 740018.145 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 2701953.2425 | 395808.9993 | 4534.9938 | 391274.0055 | 0 | 0 | 963257.3023 | 272437.6216 | 1801122.1206 | 229332.6828 | 21743557.586 | 28655.1262 | 21772212.7122 | 34990914.3487 | 3667712.3174 | 38658626.6661
2010 | Large Hotel | 0B | 122119.6852 | 0 | 73697.8202 | 20960106.6825 | 3804461.1096 | 740138.2145 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 3499874.8881 | 508884.4202 | 4534.9938 | 504349.4265 | 0 | 0 | 110373.8579 | 272347.5695 | 1816276.7679 | 232454.4889 | 25074704.855 | 73697.8202 | 25148402.6752 | 38325453.5802 | 3727899.3843 | 42053352.9645
2010 | Large Hotel | 1A | 122119.6852 | 0 | 55573.8895 | 12514090.1539 | 3805991.9953 | 740228.2666 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 2442453.106 | 312510.8063 | 4534.9938 | 307975.8125 | 0 | 0 | 938973.2525 | 272437.6216 | 1867648.4535 | 228852.4049 | 16203492.325 | 55573.8895 | 16259066.2145 | 29452349.9561 | 3761147.1392 | 33213497.0953
2010 | Large Hotel | 1B | 122119.6852 | 0 | 462632.852 | 16215981.921 | 3805541.7348 | 739297.7282 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 3019597.0185 | 428287.7902 | 4534.9938 | 423752.7965 | 0 | 0 | 111124.2921 | 272377.5868 | 1875970.6666 | 230803.5337 | 19770456.028 | 462632.852 | 20233088.88 | 33019823.9544 | 4176538.5891 | 37196362.5434
2010 | Large Hotel | 2A | 122119.6852 | 0 | 320168.8934 | 10458831.0629 | 3804371.0575 | 739057.5893 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 2082544.8775 | 311550.2506 | 4534.9938 | 307015.2568 | 0 | 0 | 783213.1359 | 272437.6216 | 1945260.7961 | 228011.9186 | 13631604.3331 | 320168.8934 | 13951773.2265 | 26876859.8801 | 4103354.4858 | 30980214.3659
2010 | Large Hotel | 2B | 122119.6852 | 0 | 854650.1849 | 7779450.8803 | 3804761.2833 | 739567.8845 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 2104547.6074 | 243530.8973 | 4534.9938 | 238995.9035 | 0 | 0 | 105180.8535 | 272407.6042 | 1949966.4425 | 225970.7377 | 10228175.2446 | 854650.1849 | 11082825.4295 | 23472230.097 | 4642551.698 | 28114781.795
2010 | Large Hotel | 3A | 122119.6852 | 0 | 788575.9228 | 6160794.3901 | 3804791.3006 | 739447.815 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 1909044.4971 | 254397.1841 | 4534.9938 | 249862.1903 | 0 | 0 | 710871.2818 | 272437.6216 | 2079484.7363 | 226541.0676 | 9030572.3593 | 788575.9228 | 9819148.2822 | 22275077.4722 | 4705985.4554 | 26981062.9276
2010 | Large Hotel | 3B | 122119.6852 | 0 | 1788238.1019 | 5577226.7612 | 3804941.3875 | 739417.7977 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 1979135.0487 | 227141.415 | 4534.9938 | 222606.4212 | 0 | 0 | 0 | 272407.6042 | 2044284.8573 | 226090.8071 | 7778968.231 | 1788238.1019 | 9567206.3329 | 21023143.1529 | 5670447.7554 | 26693590.9083
2010 | Large Hotel | 3C | 122119.6852 | 0 | 1042413.6958 | 3591998.187 | 3805451.6827 | 739297.7282 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 1927715.2993 | 192561.4084 | 4534.9938 | 188026.4146 | 0 | 0 | 0 | 272407.6042 | 2093776.3392 | 228252.0575 | 5707739.9009 | 1042413.6958 | 6750153.5967 | 18954496.3163 | 4974125.1056 | 23928621.4219
2010 | Large Hotel | 4A | 122119.6852 | 0 | 816984.465 | 4282157.4857 | 3803290.4323 | 738307.1551 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 2007591.5124 | 229872.9954 | 4534.9938 | 225338.0016 | 0 | 0 | 735035.2621 | 272407.6042 | 2185937.1432 | 227141.415 | 7250122.2618 | 816984.465 | 8067106.7268 | 20492586.1938 | 4840856.6788 | 25333442.8726
2010 | Large Hotel | 4B | 122119.6852 | 0 | 2990017.0408 | 3789422.4088 | 3803050.2934 | 738877.4851 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 2002338.4733 | 244341.3662 | 4534.9938 | 239806.3724 | 0 | 0 | 0 | 272407.6042 | 2155144.9549 | 225250.3209 | 6031567.2545 | 2990017.0408 | 9021584.2953 | 19272500.3007 | 6983097.0662 | 26255597.3669
2010 | Large Hotel | 4C | 122119.6852 | 0 | 3704833.4974 | 1655067.5561 | 3803650.6407 | 737466.6688 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 1883529.7352 | 211532.3842 | 4534.9938 | 206997.3904 | 0 | 0 | 0 | 272407.6042 | 2218527.3406 | 226961.3108 | 3745594.6818 | 3704833.4974 | 7450428.1793 | 16987398.2317 | 7761285.6342 | 24748683.8659
2010 | Large Hotel | 5A | 122119.6852 | 0 | 1255010.2796 | 2702643.6419 | 3802720.1023 | 738547.294 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 1965477.1468 | 201866.7921 | 4534.9938 | 197331.7983 | 0 | 0 | 668156.5688 | 272407.6042 | 2276854.7524 | 226871.2587 | 5533609.1558 | 1255010.2796 | 6788619.4353 | 18775502.7577 | 5369789.8282 | 24145292.5859
2010 | Large Hotel | 5B | 122119.6852 | 0 | 4782611.4616 | 2828566.4959 | 3803170.3628 | 738577.3114 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 2010173.006 | 249564.388 | 4534.9938 | 245029.3942 | 0 | 0 | 0 | 272407.6042 | 2250778.4848 | 224860.0951 | 5083768.8961 | 4782611.4616 | 9866380.3577 | 18324101.595 | 8871325.017 | 27195426.612
2010 | Large Hotel | 5C | 122119.6852 | 0 | 778948.869 | 1096504.3937 | 3803380.4844 | 737406.6341 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 1923452.8332 | 159392.218 | 4534.9938 | 154857.2242 | 0 | 0 | 710481.056 | 272377.5868 | 2269621.6191 | 228552.2312 | 3885295.5072 | 778948.869 | 4664244.3761 | 17128329.7691 | 4886495.2843 | 22014825.0533
2010 | Large Hotel | 6A | 122119.6852 | 0 | 2253079.9363 | 2801310.7268 | 3802870.1892 | 738187.0856 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 2023140.5085 | 225370.3903 | 4534.9938 | 220835.3966 | 0 | 0 | 711951.907 | 272437.6216 | 2344624.2801 | 225730.5987 | 5757238.5388 | 2253079.9363 | 8010318.4751 | 18997811.3766 | 6435639.287 | 25433450.6636
2010 | Large Hotel | 6B | 122119.6852 | 0 | 1681569.9339 | 1903671.3884 | 3802449.946 | 737676.7904 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 1973431.749 | 184066.4935 | 4534.9938 | 179531.4998 | 0 | 0 | 693971.5043 | 272407.6042 | 2326931.8716 | 225340.373 | 4750606.1414 | 1681569.9339 | 6432176.0753 | 17989798.1804 | 5846426.6017 | 23836224.782
2010 | Large Hotel | 7 | 122119.6852 | 0 | 3195894.2081 | 2218103.3062 | 3802059.7202 | 737226.5299 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 2041931.3801 | 225310.3556 | 4534.9938 | 220775.3618 | 0 | 0 | 710691.1776 | 272437.6216 | 2425175.0831 | 224679.9909 | 5191501.2257 | 3195894.2081 | 8387395.4338 | 18429222.4137 | 7459004.3618 | 25888226.7755
2010 | Large Hotel | 8 | 122119.6852 | 0 | 5500458.8477 | 1213331.9855 | 3803440.5191 | 733144.168 | 5239081.1236 | 1837924.7962 | 2957701.2081 | 2156057.4089 | 234375.6004 | 4534.9938 | 229840.6066 | 0 | 0 | 750614.2755 | 272437.6216 | 2533055.6229 | 223539.3309 | 4349844.2766 | 5500458.8477 | 9850303.1243 | 17583693.2242 | 9871439.2669 | 27455132.4911
2013 | Large Hotel | 0A | 122119.6852 | 0 | 42648.7734 | 15666213.8471 | 2736743.3707 | 740018.145 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1800651.7854 | 362729.861 | 4534.9938 | 358194.8673 | 0 | 0 | 961216.1213 | 272437.6216 | 1801327.6074 | 187008.1955 | 18786276.621 | 42648.7734 | 18828925.3944 | 30650913.3971 | 3681901.177 | 34332814.5741
2013 | Large Hotel | 0B | 122119.6852 | 0 | 80715.1924 | 13716135.6095 | 2737854.0132 | 740138.2145 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1697031.835 | 343038.4684 | 4534.9938 | 338503.4746 | 0 | 0 | 931258.7892 | 272407.6042 | 1816564.4493 | 187428.4386 | 16682929.7083 | 80715.1924 | 16763644.9008 | 28549187.4222 | 3735214.7123 | 32284402.1345
2013 | Large Hotel | 1A | 122119.6852 | 0 | 76533.5372 | 10958500.1515 | 2741275.9931 | 740228.2666 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1704085.9162 | 282733.5784 | 4534.9938 | 278198.5846 | 0 | 0 | 930838.5461 | 272437.6216 | 1867802.5686 | 186617.9697 | 13871623.1984 | 76533.5372 | 13948156.7356 | 25740612.4927 | 3782260.902 | 29522873.3947
2013 | Large Hotel | 1B | 122119.6852 | 0 | 145967.5075 | 10758044.1757 | 2740525.5589 | 739297.7282 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1651345.4026 | 305036.482 | 4534.9938 | 300501.4882 | 0 | 0 | 933089.8486 | 272407.6042 | 1876104.233 | 187158.2823 | 13642980.9151 | 145967.5075 | 13788948.4226 | 25510799.532 | 3859996.5367 | 29370796.0687
2013 | Large Hotel | 2A | 122119.6852 | 0 | 395541.4306 | 9323424.1617 | 2738874.6037 | 739057.5893 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1647142.9713 | 292219.0663 | 4534.9938 | 287684.0725 | 0 | 0 | 729782.2229 | 272437.6216 | 1945404.6369 | 185747.4661 | 11988033.4284 | 395541.4306 | 12383574.859 | 23852580.1524 | 4178870.8636 | 28031451.016
2013 | Large Hotel | 2B | 122119.6852 | 0 | 250087.6399 | 5933172.6973 | 2739805.1421 | 739567.8845 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1654016.9483 | 211112.1411 | 4534.9938 | 206577.1473 | 0 | 0 | 613945.2042 | 272407.6042 | 1949976.7169 | 184336.6498 | 8407711.9971 | 250087.6399 | 8657799.637 | 20272288.7384 | 4037989.153 | 24310277.8914
2013 | Large Hotel | 3A | 122119.6852 | 0 | 823354.554 | 5476548.5127 | 2740135.3331 | 739447.815 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1585997.595 | 239028.2922 | 4534.9938 | 234493.2985 | 0 | 0 | 648375.124 | 272437.6216 | 2079618.3027 | 184306.6325 | 7945414.5302 | 823354.554 | 8768769.0842 | 19810201.3931 | 4740907.9272 | 24551109.3204
2013 | Large Hotel | 3B | 122119.6852 | 0 | 362622.4544 | 4372809.9336 | 2739625.0379 | 739417.7977 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1648193.5791 | 187338.3865 | 4534.9938 | 182803.3928 | 0 | 0 | 609172.4429 | 272407.6042 | 2044469.7954 | 184846.9451 | 6812979.3484 | 362622.4544 | 7175601.8028 | 18677676.1591 | 4245027.3204 | 22922703.4795
2013 | Large Hotel | 3C | 122119.6852 | 0 | 1082966.5044 | 3061771.4189 | 2739955.2289 | 739297.7282 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1668545.3539 | 177672.7944 | 4534.9938 | 173137.8006 | 0 | 0 | 0 | 272437.6216 | 2093909.9056 | 186017.6224 | 4903454.5734 | 1082966.5044 | 5986421.0778 | 16769562.2004 | 5014811.4806 | 21784373.6811
2013 | Large Hotel | 4A | 122119.6852 | 0 | 793065.8082 | 3752441.0128 | 2735182.4676 | 738307.1551 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1706097.0798 | 214053.843 | 4534.9938 | 209518.8493 | 0 | 0 | 737196.5125 | 272407.6042 | 2185906.3202 | 185087.084 | 6405253.4544 | 793065.8082 | 7198319.2626 | 18264667.2086 | 4816896.9246 | 23081564.1332
2013 | Large Hotel | 4B | 122119.6852 | 0 | 417929.2111 | 3062011.5579 | 2734041.8076 | 738877.4851 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1730231.0427 | 183706.2851 | 4534.9938 | 179171.2914 | 0 | 0 | 592302.6827 | 272377.5868 | 2154723.7071 | 184666.8409 | 5563716.5747 | 417929.2111 | 5981645.7858 | 17422109.7385 | 4410587.9888 | 21832697.7272
2013 | Large Hotel | 4C | 122119.6852 | 0 | 739526.2374 | 1334542.1129 | 2736923.4749 | 737466.6688 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1684904.8188 | 158401.6449 | 4534.9938 | 153866.6511 | 0 | 0 | 633996.8053 | 272407.6042 | 2218085.5441 | 186227.744 | 3807310.3881 | 739526.2374 | 4546836.6255 | 15668765.3232 | 4795536.5777 | 20464301.901
2013 | Large Hotel | 5A | 122119.6852 | 0 | 1279062.5028 | 2309686.2925 | 2734371.9987 | 738547.294 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1710689.7369 | 188238.9075 | 4534.9938 | 183703.9138 | 0 | 0 | 670017.6455 | 272407.6042 | 2276998.5932 | 184726.8756 | 4874097.5886 | 1279062.5028 | 6153160.0914 | 16732610.8219 | 5393975.6178 | 22126586.4396
2013 | Large Hotel | 5B | 122119.6852 | 0 | 770934.886 | 2263429.5301 | 2734402.016 | 738577.3114 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1708468.4518 | 167947.1675 | 4534.9938 | 163412.1738 | 0 | 0 | 627423.0019 | 272407.6042 | 2250675.7414 | 184276.6151 | 4762733.1576 | 770934.886 | 5533668.0436 | 16620766.113 | 4859535.4237 | 21480301.5366
2013 | Large Hotel | 5C | 122119.6852 | 0 | 782010.6214 | 809298.2277 | 2735452.6239 | 737406.6341 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1716873.3145 | 140931.5374 | 4534.9938 | 136396.5436 | 0 | 0 | 717114.8941 | 272377.5868 | 2269775.7342 | 186467.8829 | 3379682.9799 | 782010.6214 | 4161693.6013 | 15239847.1683 | 4889711.1518 | 20129558.3201
2013 | Large Hotel | 6A | 122119.6852 | 0 | 2235325.8818 | 2416217.9274 | 2734371.9987 | 738187.0856 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1718704.3739 | 211982.6447 | 4534.9938 | 207447.6509 | 0 | 0 | 710931.3165 | 272437.6216 | 2344665.3774 | 183556.1983 | 5053301.2687 | 2235325.8818 | 7288627.1505 | 16910313.6336 | 6417916.0554 | 23328229.6891
2013 | Large Hotel | 6B | 122119.6852 | 0 | 1667935.8885 | 1561623.4931 | 2733321.3908 | 737676.7904 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1671637.1426 | 169808.2443 | 4534.9938 | 165273.2505 | 0 | 0 | 694721.9384 | 272407.6042 | 2327044.8893 | 183226.0073 | 4093255.8247 | 1667935.8885 | 5761191.7132 | 15948287.0434 | 5832915.8483 | 21781202.8917
2013 | Large Hotel | 7 | 122119.6852 | 0 | 3174277.0028 | 1868971.3123 | 2732510.9219 | 737226.5299 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1719784.9991 | 211172.1758 | 4534.9938 | 206637.182 | 0 | 0 | 713512.8101 | 272437.6216 | 2425051.7911 | 182475.5731 | 4508906.3035 | 3174277.0028 | 7683183.3063 | 16362016.4107 | 7437263.8644 | 23799280.2751
2013 | Large Hotel | 8 | 122119.6852 | 0 | 5164642.1389 | 978085.8815 | 2735782.8149 | 733144.168 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2946444.6955 | 1747280.9071 | 216515.2671 | 4534.9938 | 211980.2733 | 0 | 0 | 748783.2161 | 272437.6216 | 2533199.4636 | 181424.9653 | 3686130.2781 | 5164642.1389 | 8850772.417 | 15537349.2912 | 9535776.6731 | 25073125.9642
2016 | Large Hotel | 0A | 122119.6852 | 0 | 34860.8259 | 14945977.1468 | 2483726.9855 | 549497.9176 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918498.527 | 1612322.8257 | 283243.8736 | 4534.9938 | 278708.8799 | 0 | 0 | 906764.6179 | 272437.6216 | 1798687.1027 | 187248.3344 | 17743773.4703 | 34860.8259 | 17778634.2961 | 29137107.5694 | 3671472.7248 | 32808580.2942
2016 | Large Hotel | 0B | 122119.6852 | 0 | 72454.6254 | 13214785.5483 | 2484837.628 | 549587.9697 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918498.527 | 1513115.4283 | 266944.4434 | 4534.9938 | 262409.4497 | 0 | 0 | 882930.8286 | 272407.6042 | 1796878.8194 | 187608.5428 | 15873241.2549 | 72454.6254 | 15945695.8803 | 27268166.2744 | 3707268.5153 | 30975434.7898
2016 | Large Hotel | 1A | 122119.6852 | 0 | 63423.4831 | 10459941.7055 | 2486248.4443 | 549648.0044 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918498.527 | 1531666.161 | 223509.3136 | 4534.9938 | 218974.3198 | 0 | 0 | 883801.3322 | 272437.6216 | 1865408.648 | 186828.0913 | 13094383.5185 | 63423.4831 | 13157807.0016 | 24490028.9549 | 3766756.9273 | 28256785.8822
2016 | Large Hotel | 1B | 122119.6852 | 0 | 130514.9045 | 10415125.7767 | 2485588.0622 | 548957.605 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918498.527 | 1474122.8688 | 236296.7119 | 4534.9938 | 231761.7181 | 0 | 0 | 884851.9401 | 272407.6042 | 1868912.197 | 187338.3865 | 13005862.3037 | 130514.9045 | 13136377.2081 | 24400637.2364 | 3837351.8977 | 28237989.134
2016 | Large Hotel | 2A | 122119.6852 | 0 | 399096.3512 | 8967057.9824 | 2484147.2286 | 548777.5008 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918498.527 | 1484508.8777 | 233114.871 | 4534.9938 | 228579.8772 | 0 | 0 | 655279.1184 | 272437.6216 | 1944377.2031 | 185897.5529 | 11335425.8557 | 399096.3512 | 11734522.2069 | 22727169.0344 | 4181408.6249 | 26908577.6593
2016 | Large Hotel | 2B | 122119.6852 | 0 | 312196.0078 | 5783476.0888 | 2484927.6801 | 549167.7266 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918498.527 | 1547365.2439 | 170978.9216 | 4534.9938 | 166443.9278 | 0 | 0 | 545295.4862 | 272407.6042 | 1949010.9292 | 184396.6846 | 8042580.7467 | 312196.0078 | 8354776.7545 | 19433993.7344 | 4099131.7332 | 23533125.4676
2016 | Large Hotel | 3A | 122119.6852 | 0 | 804049.0746 | 5300196.4825 | 2485227.8538 | 549077.6745 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918498.527 | 1420421.7995 | 192141.1652 | 4534.9938 | 187606.1715 | 0 | 0 | 551328.977 | 272437.6216 | 2078960.7451 | 184456.7193 | 7459553.4304 | 804049.0746 | 8263602.5049 | 18851206.5569 | 4720934.6159 | 23572141.1728
2016 | Large Hotel | 3B | 122119.6852 | 0 | 450981.7537 | 4272521.9109 | 2484777.5933 | 549047.6571 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918498.527 | 1579063.5833 | 154709.5088 | 4534.9938 | 150174.515 | 0 | 0 | 521851.9227 | 272407.6042 | 2043822.5122 | 184696.8582 | 6523611.9319 | 450981.7537 | 6974593.6856 | 17915024.9195 | 4332729.062 | 22247753.9816
2016 | Large Hotel | 3C | 122119.6852 | 0 | 968561.7606 | 3027641.6728 | 2485017.7322 | 548957.605 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918498.527 | 1514706.3487 | 147445.306 | 4534.9938 | 142910.3122 | 0 | 0 | 0 | 272407.6042 | 2094228.4101 | 186257.7613 | 4685258.3338 | 968561.7606 | 5653820.0943 | 16078352.2939 | 4900714.9669 | 20979067.2608
2016 | Large Hotel | 4A | 122119.6852 | 0 | 776688.5148 | 3608807.9125 | 2482196.0998 | 548237.1882 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918468.5096 | 1537909.7733 | 163624.6667 | 4534.9938 | 159089.6729 | 0 | 0 | 664644.5368 | 272407.6042 | 2184919.9839 | 185117.1014 | 5970451.8956 | 776688.5148 | 6747140.4104 | 17358893.1639 | 4799533.2949 | 22158426.4587
2016 | Large Hotel | 4B | 122119.6852 | 0 | 521689.7417 | 2962564.0215 | 2481175.5093 | 548657.4313 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918468.5096 | 1641109.4805 | 151227.4942 | 4534.9938 | 146692.5004 | 0 | 0 | 513567.1295 | 272407.6042 | 2154394.9283 | 184396.6846 | 5263933.132 | 521689.7417 | 5785622.8737 | 16651023.6187 | 4514009.4662 | 21165033.085
2016 | Large Hotel | 4C | 122119.6852 | 0 | 752944.5217 | 1340065.3084 | 2484057.1765 | 547606.8235 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918468.5096 | 1506901.8334 | 121900.5268 | 4534.9938 | 117365.533 | 0 | 0 | 516418.7793 | 272407.6042 | 2217006.7387 | 185897.5529 | 3480751.4541 | 752944.5217 | 4233695.9758 | 14871173.8686 | 4807876.0566 | 19679049.9252
2016 | Large Hotel | 5A | 122119.6852 | 0 | 1222882.4274 | 2266311.1973 | 2480905.353 | 548417.2924 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918468.5096 | 1535448.3492 | 148826.1049 | 4534.9938 | 144291.1111 | 0 | 0 | 601097.7712 | 272407.6042 | 2275282.7789 | 184786.9103 | 4547148.4289 | 1222882.4274 | 5770030.8563 | 15934148.8636 | 5336090.0024 | 21270238.866
2016 | Large Hotel | 5B | 122119.6852 | 0 | 859838.7251 | 2238845.3067 | 2480815.3009 | 548417.2924 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918468.5096 | 1646422.5545 | 139250.5648 | 4534.9938 | 134715.5711 | 0 | 0 | 572131.0122 | 272377.5868 | 2249227.0599 | 184216.5804 | 4592114.4444 | 859838.7251 | 5451953.1696 | 15978394.4623 | 4946990.5813 | 20925385.0436
2016 | Large Hotel | 5C | 122119.6852 | 0 | 777726.2228 | 869933.3087 | 2481805.874 | 547576.8061 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918468.5096 | 1533347.1335 | 109383.2848 | 4534.9938 | 104848.291 | 0 | 0 | 606741.0362 | 272407.6042 | 2268029.0968 | 186017.6224 | 3114869.7695 | 777726.2228 | 3892595.9924 | 14503130.9336 | 4883690.3902 | 19386821.3239
2016 | Large Hotel | 6A | 122119.6852 | 0 | 2081837.5595 | 2406462.2832 | 2480244.9709 | 548147.1361 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918468.5096 | 1538450.0859 | 125862.8192 | 4534.9938 | 121327.8254 | 0 | 0 | 624031.0395 | 272437.6216 | 2342343.3773 | 183676.2678 | 4690271.234 | 2081837.5595 | 6772108.7935 | 16075260.5052 | 6262105.733 | 22337366.2381
2016 | Large Hotel | 6B | 122119.6852 | 0 | 1631677.7528 | 1623609.3557 | 2479314.4325 | 547756.9103 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918468.5096 | 1576632.1766 | 108482.7638 | 4534.9938 | 103947.77 | 0 | 0 | 614845.7252 | 272407.6042 | 2324681.7917 | 183256.0246 | 3919035.0275 | 1631677.7528 | 5550712.7803 | 15302253.274 | 5794284.3408 | 21096537.6147
2016 | Large Hotel | 7 | 122119.6852 | 0 | 2941583.8156 | 1909344.6707 | 2478654.0505 | 547426.7193 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918468.5096 | 1529685.0148 | 199135.2117 | 4534.9938 | 194600.2179 | 0 | 0 | 647024.3425 | 272437.6216 | 2422020.8616 | 182655.6773 | 4280654.246 | 2941583.8156 | 7222238.0616 | 15662311.5894 | 7201539.7478 | 22863851.3372
2016 | Large Hotel | 8 | 122119.6852 | 0 | 4693543.2331 | 1095844.0117 | 2481445.6656 | 544394.9652 | 4977449.7541 | 1837924.7962 | 2918468.5096 | 1538870.3291 | 166146.1255 | 4534.9938 | 161611.1318 | 0 | 0 | 674700.3547 | 272437.6216 | 2528925.3394 | 181695.1216 | 3471025.8272 | 4693543.2331 | 8164569.0603 | 14851482.476 | 9060393.3687 | 23911875.8447
2019 | Large Hotel | 0A | 122119.6852 | 0 | 82.1947 | 13543505.7327 | 1580654.5037 | 549497.9176 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 2395205.7706 | 281382.7969 | 4534.9938 | 276847.8031 | 0 | 0 | 425436.1404 | 271867.2916 | 1797002.1115 | 145464.1598 | 16640995.4468 | 82.1947 | 16641077.6415 | 27058885.1927 | 3635009.1024 | 30693894.2951
2019 | Large Hotel | 0B | 122119.6852 | 0 | 2311.7259 | 11556506.1339 | 1580984.6947 | 549587.9697 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 2298940.0751 | 256438.365 | 4534.9938 | 251903.3713 | 0 | 0 | 402112.6464 | 271927.3263 | 1795193.8281 | 143813.2046 | 14509462.2267 | 2311.7259 | 14511773.9525 | 24926151.2779 | 3635440.6245 | 28561591.9024
2019 | Large Hotel | 1A | 122119.6852 | 0 | 267.1328 | 8811898.2132 | 1582845.7715 | 549648.0044 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 2175928.9058 | 207059.7965 | 4534.9938 | 202524.8028 | 0 | 0 | 403313.341 | 271867.2916 | 1863744.2054 | 145194.0035 | 11593665.2627 | 267.1328 | 11593932.3955 | 22013626.2069 | 3701936.1344 | 25715562.3413
2019 | Large Hotel | 1B | 122119.6852 | 0 | 57135.5887 | 9119306.0671 | 1582305.4589 | 548957.605 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 2221405.2165 | 224890.1125 | 4534.9938 | 220355.1187 | 0 | 0 | 404964.2962 | 271927.3263 | 1866816.2322 | 143843.222 | 11966030.6985 | 57135.5887 | 12023166.2873 | 22383440.1665 | 3761876.6172 | 26145316.7837
2019 | Large Hotel | 2A | 122119.6852 | 0 | 41600.791 | 7425215.9341 | 1580414.3648 | 548777.5008 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 2090949.7402 | 210451.759 | 4534.9938 | 205916.7652 | 0 | 0 | 323016.8847 | 271867.2916 | 1942188.7693 | 145494.1771 | 10045099.3242 | 41600.791 | 10086700.1152 | 20462088.5491 | 3821724.6309 | 24283813.1799
2019 | Large Hotel | 2B | 122119.6852 | 0 | 45987.933 | 5027098.4789 | 1580834.6079 | 549167.7266 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 2289124.3962 | 153628.8836 | 4534.9938 | 149093.8898 | 0 | 0 | 279731.8417 | 271897.3089 | 1947140.9998 | 143783.1872 | 7745048.6065 | 45987.933 | 7791036.5395 | 18161107.293 | 3831053.729 | 21992161.022
2019 | Large Hotel | 3A | 122119.6852 | 0 | 214528.1591 | 4169772.4642 | 1580774.5732 | 549077.6745 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 1983487.5669 | 169117.8448 | 4534.9938 | 164582.8511 | 0 | 0 | 299603.3386 | 271897.3089 | 2076135.3024 | 144833.7951 | 6617446.2207 | 214528.1591 | 6831974.3798 | 17034375.4108 | 4128588.2577 | 21162963.6686
2019 | Large Hotel | 3B | 122119.6852 | 0 | 102363.2208 | 3625677.6726 | 1580984.6947 | 549047.6571 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 2381187.6603 | 140421.2421 | 4534.9938 | 135886.2484 | 0 | 0 | 274989.0977 | 271837.2742 | 2041110.0872 | 146064.5071 | 6417740.679 | 102363.2208 | 6520103.8998 | 16836020.6507 | 3981408.3785 | 20817429.0291
2019 | Large Hotel | 3C | 122119.6852 | 0 | 674633.5242 | 2413426.3123 | 1581525.0073 | 548957.605 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 1851861.4132 | 130245.3548 | 4534.9938 | 125710.361 | 0 | 0 | 0 | 272047.3958 | 2092974.9409 | 141832.0584 | 4390998.0865 | 674633.5242 | 5065631.6107 | 14805736.0089 | 4605533.2613 | 19411269.2702
2019 | Large Hotel | 4A | 122119.6852 | 0 | 355235.206 | 2883528.2946 | 1579663.9306 | 548237.1882 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 2004769.88 | 157501.1239 | 4534.9938 | 152966.1301 | 0 | 0 | 321425.9643 | 271837.2742 | 2181262.3198 | 146214.5939 | 5362690.2689 | 355235.206 | 5717925.4749 | 15778989.0943 | 4374422.3221 | 20153411.4164
2019 | Large Hotel | 4B | 122119.6852 | 0 | 148844.3219 | 2513864.4218 | 1579033.5659 | 548657.4313 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 2581523.5667 | 143242.8746 | 4534.9938 | 138707.8809 | 0 | 0 | 286185.5756 | 271807.2568 | 2151333.1758 | 146064.5071 | 5520281.4449 | 148844.3219 | 5669125.7668 | 15936220.0619 | 4138102.2939 | 20074322.3558
2019 | Large Hotel | 4C | 122119.6852 | 0 | 255245.3571 | 1016928.3542 | 1580234.2606 | 547606.8235 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 1936990.6656 | 113195.4904 | 4534.9938 | 108660.4966 | 0 | 0 | 322656.6763 | 271837.2742 | 2213256.6056 | 146364.6808 | 3385236.1928 | 255245.3571 | 3640481.5499 | 13801655.0877 | 4306426.759 | 18108081.8467
2019 | Large Hotel | 5A | 122119.6852 | 0 | 613285.4572 | 1803023.1574 | 1578583.3054 | 548417.2924 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 1965927.4073 | 148555.9486 | 4534.9938 | 144020.9548 | 0 | 0 | 303565.631 | 271867.2916 | 2271286.0617 | 145464.1598 | 4216537.1504 | 613285.4572 | 4829822.6076 | 14631215.038 | 4722506.5895 | 19353721.6275
2019 | Large Hotel | 5B | 122119.6852 | 0 | 377458.5972 | 1924083.1979 | 1578973.5312 | 548417.2924 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 2511042.7893 | 137239.4012 | 4534.9938 | 132704.4075 | 0 | 0 | 310349.5559 | 271837.2742 | 2245774.8826 | 145103.9514 | 4878179.9505 | 377458.5972 | 5255638.5477 | 15292887.8555 | 4461158.2761 | 19754046.1316
2019 | Large Hotel | 5C | 122119.6852 | 0 | 266095.0571 | 699854.9082 | 1579453.809 | 547576.8061 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 1938341.4471 | 145224.0208 | 4534.9938 | 140689.0271 | 0 | 0 | 363720.4341 | 271807.2568 | 2263652.2292 | 146424.7155 | 3142605.8165 | 266095.0571 | 3408700.8736 | 13558244.2599 | 4367672.0826 | 17925916.3424
2019 | Large Hotel | 6A | 122119.6852 | 0 | 1143317.9607 | 1851411.1527 | 1578703.3749 | 548147.1361 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 1993873.5758 | 110824.1184 | 4534.9938 | 106289.1247 | 0 | 0 | 319624.9222 | 271837.2742 | 2338110.3504 | 145584.2292 | 4271198.7754 | 1143317.9607 | 5414516.7361 | 14685876.663 | 5319353.1073 | 20005229.7703
2019 | Large Hotel | 6B | 122119.6852 | 0 | 831358.2626 | 1301162.8009 | 1578103.0275 | 547756.9103 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 2242447.3907 | 93864.3061 | 4534.9938 | 89329.3124 | 0 | 0 | 336494.6824 | 271837.2742 | 2320715.8976 | 145314.0729 | 3969434.1864 | 831358.2626 | 4800792.4491 | 14382851.3447 | 4990009.2308 | 19372860.5754
2019 | Large Hotel | 7 | 122119.6852 | 0 | 1620067.7519 | 1467278.9091 | 1578042.9928 | 547426.7193 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 1949477.8902 | 156480.5334 | 4534.9938 | 151945.5396 | 0 | 0 | 331992.0774 | 271867.2916 | 2417294.6666 | 145013.8993 | 3900694.4164 | 1620067.7519 | 5520762.1682 | 14313391.1578 | 5875297.489 | 20188688.6467
2019 | Large Hotel | 8 | 122119.6852 | 0 | 2625873.9845 | 855224.799 | 1579453.809 | 544394.9652 | 4948272.8735 | 1837924.7962 | 2917598.0059 | 1845107.5057 | 131596.1363 | 4534.9938 | 127061.1425 | 0 | 0 | 359427.9507 | 271867.2916 | 2524877.2506 | 144563.6388 | 3186821.3979 | 2625873.9845 | 5812695.3824 | 13597446.941 | 6988676.0313 | 20586122.9723
2004 | Small Hotel | 0A | 43201.8156 | 0 | 0 | 4069784.6152 | 1495014.9561 | 286395.6971 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 971271.9392 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474468.8883 | 0 | 5041056.5544 | 0 | 5041056.5544 | 8630143.0569 | 907521.9237 | 9537664.9806
2004 | Small Hotel | 0B | 43201.8156 | 120.0695 | 0 | 3671274.0529 | 1495014.9561 | 286455.7319 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 999518.2814 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473472.2776 | 0 | 4670912.4038 | 0 | 4670912.4038 | 8260058.941 | 906525.313 | 9166584.254
2004 | Small Hotel | 1A | 43201.8156 | 0 | 0 | 2947315.1991 | 1495014.9561 | 286485.7492 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 960315.6003 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494360.005 | 0 | 3907630.7995 | 0 | 3907630.7995 | 7496777.3366 | 927413.0404 | 8424190.377
2004 | Small Hotel | 1B | 43201.8156 | 30317.5405 | 3667.9384 | 3042800.4431 | 1495014.9561 | 286125.5408 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 983729.1465 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494740.1555 | 0 | 4056847.1301 | 3667.9384 | 4060515.0684 | 7645663.4762 | 931461.1292 | 8577124.6054
2004 | Small Hotel | 2A | 43201.8156 | 73182.3404 | 12740.178 | 2544422.1012 | 1495014.9561 | 286035.4887 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 961516.295 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517189.5821 | 0 | 3579120.7366 | 12740.178 | 3591860.9147 | 7167817.0133 | 962982.7955 | 8130799.8088
2004 | Small Hotel | 2B | 43201.8156 | 81136.9426 | 9226.3547 | 2034156.8821 | 1495014.9561 | 286245.6103 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 1009664.1514 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520826.6974 | 0 | 3124957.9762 | 9226.3547 | 3134184.3309 | 6713864.3744 | 963106.0876 | 7676970.4619
2004 | Small Hotel | 3A | 43201.8156 | 372875.731 | 71632.6784 | 1633274.9478 | 1495014.9561 | 286185.5756 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 955933.0648 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571869.6043 | 0 | 2962083.7436 | 71632.6784 | 3033716.422 | 6550930.1071 | 1076555.3181 | 7627485.4252
2004 | Small Hotel | 3B | 43201.8156 | 171639.3037 | 33689.5514 | 1584796.9003 | 1495014.9561 | 286185.5756 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 999758.4204 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556940.9924 | 0 | 2756194.6244 | 33689.5514 | 2789884.1758 | 6345040.9879 | 1023683.5792 | 7368724.5671
2004 | Small Hotel | 3C | 43201.8156 | 49768.7942 | 10931.8947 | 1371943.752 | 1495014.9561 | 286125.5408 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 961066.0345 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569640.0731 | 0 | 2382778.5807 | 10931.8947 | 2393710.4754 | 5971594.9269 | 1013614.7288 | 6985209.6557
2004 | Small Hotel | 4A | 43201.8156 | 884911.9748 | 170913.598 | 1136757.6827 | 1495014.9561 | 285735.3151 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 941314.6071 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620261.7321 | 0 | 2962984.2646 | 170913.598 | 3133897.8627 | 6551410.385 | 1224228.3655 | 7775638.7505
2004 | Small Hotel | 4B | 43201.8156 | 401392.2295 | 78937.7321 | 1143811.7639 | 1495014.9561 | 285975.454 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 1014466.9301 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605045.4388 | 0 | 2559670.9236 | 78937.7321 | 2638608.6557 | 6148307.1655 | 1117036.2063 | 7265343.3719
2004 | Small Hotel | 4C | 43201.8156 | 511345.8443 | 119285.054 | 714023.1053 | 1495014.9561 | 285405.124 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 937502.4015 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636104.7599 | 0 | 2162871.3512 | 119285.054 | 2282156.4052 | 5750937.2631 | 1188432.575 | 6939369.8381
2004 | Small Hotel | 5A | 43201.8156 | 1416759.6807 | 250991.7816 | 813410.607 | 1495014.9561 | 285825.3672 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 935491.238 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667811.3643 | 0 | 3165661.5256 | 250991.7816 | 3416653.3072 | 6754177.6981 | 1351856.1813 | 8106033.8793
2004 | Small Hotel | 5B | 43201.8156 | 841957.1228 | 151443.7292 | 911897.5876 | 1495014.9561 | 285855.3845 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 1000839.0456 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653417.018 | 0 | 2754693.756 | 151443.7292 | 2906137.4852 | 6343209.9285 | 1237913.7826 | 7581123.7111
2004 | Small Hotel | 5C | 43201.8156 | 566817.9383 | 142320.1178 | 598636.3471 | 1495014.9561 | 285405.124 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 926245.889 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663455.0454 | 0 | 2091700.1744 | 142320.1178 | 2234020.2922 | 5679766.0863 | 1238828.1986 | 6918594.2849
2004 | Small Hotel | 6A | 43201.8156 | 2195800.4026 | 368756.2337 | 807677.2899 | 1495014.9561 | 285705.2977 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 946537.629 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704531.8452 | 0 | 3950015.3215 | 368756.2337 | 4318771.5551 | 7538381.4071 | 1506341.1142 | 9044722.5213
2004 | Small Hotel | 6B | 43201.8156 | 1494654.7477 | 262129.163 | 667496.1867 | 1495014.9561 | 285495.1761 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 975774.5443 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694925.34 | 0 | 3137925.4786 | 262129.163 | 3400054.6417 | 6726111.4601 | 1390107.5384 | 8116218.9984
2004 | Small Hotel | 7 | 43201.8156 | 2599954.2299 | 456036.7275 | 678092.3172 | 1495014.9561 | 285315.0719 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 943625.9444 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747704.6098 | 0 | 4221672.4915 | 456036.7275 | 4677709.219 | 7809648.3513 | 1636794.3727 | 9446442.724
2004 | Small Hotel | 8 | 43201.8156 | 3215610.4241 | 624689.9714 | 449840.2596 | 1495014.9561 | 283754.1689 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 934020.387 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806329.9774 | 0 | 4599471.0707 | 624689.9714 | 5224161.0421 | 8185886.0275 | 1864072.9842 | 10049959.0117
2007 | Small Hotel | 0A | 43201.8156 | 0 | 0 | 3523378.4864 | 1495014.9561 | 286395.6971 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 966769.3342 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474448.3397 | 0 | 4490147.8206 | 0 | 4490147.8206 | 8079234.323 | 907501.375 | 8986735.6981
2007 | Small Hotel | 0B | 43201.8156 | 240.1389 | 0 | 3233981.0526 | 1495014.9561 | 286455.7319 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 994385.3117 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473451.729 | 0 | 4228606.5032 | 0 | 4228606.5032 | 7817723.023 | 906504.7643 | 8724227.7874
2007 | Small Hotel | 1A | 43201.8156 | 0 | 0 | 2660139.0505 | 1495014.9561 | 286485.7492 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 959445.0967 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494339.4563 | 0 | 3619584.1472 | 0 | 3619584.1472 | 7208760.7017 | 927392.4917 | 8136153.1934
2007 | Small Hotel | 1B | 43201.8156 | 13027.5372 | 41.0973 | 2719243.2458 | 1495014.9561 | 286125.5408 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 980727.4098 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494688.7838 | 0 | 3712998.1928 | 41.0973 | 3713039.2901 | 7301784.5216 | 927782.9165 | 8229567.4381
2007 | Small Hotel | 2A | 43201.8156 | 25874.9702 | 1068.5311 | 2278888.4741 | 1495014.9561 | 286035.4887 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 955752.9606 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516953.2723 | 0 | 3260516.4049 | 1068.5311 | 3261584.9359 | 6849182.6642 | 951064.5644 | 7800247.2286
2007 | Small Hotel | 2B | 43201.8156 | 24464.154 | 482.8938 | 1881218.398 | 1495014.9561 | 286245.6103 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 1003630.6607 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520569.839 | 0 | 2909313.2127 | 482.8938 | 2909796.1065 | 6498219.6109 | 954105.7682 | 7452325.3792
2007 | Small Hotel | 3A | 43201.8156 | 209130.9949 | 16675.2492 | 1528874.5459 | 1495014.9561 | 286185.5756 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 949179.1572 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571479.1794 | 0 | 2687184.698 | 16675.2492 | 2703859.9471 | 6276031.0615 | 1021207.464 | 7297238.5255
2007 | Small Hotel | 3B | 43201.8156 | 76544.2855 | 2825.4427 | 1469800.3679 | 1495014.9561 | 286185.5756 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 992103.9918 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556550.5676 | 0 | 2538448.6452 | 2825.4427 | 2541274.0879 | 6127295.0087 | 992429.0457 | 7119724.0544
2007 | Small Hotel | 3C | 43201.8156 | 15128.7529 | 328.7788 | 1248482.3221 | 1495014.9561 | 286125.5408 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 936241.6721 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569095.5332 | 0 | 2199852.7471 | 328.7788 | 2200181.5259 | 5788669.0933 | 1002477.3474 | 6791146.4407
2007 | Small Hotel | 4A | 43201.8156 | 517319.3003 | 47323.5968 | 1139099.0373 | 1495014.9561 | 285735.3151 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 934530.6822 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619480.8825 | 0 | 2590949.0199 | 47323.5968 | 2638272.6166 | 6179375.1402 | 1099857.5147 | 7279232.6549
2007 | Small Hotel | 4B | 43201.8156 | 194722.6588 | 9966.107 | 1140689.9578 | 1495014.9561 | 285975.454 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 1005581.7896 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604315.9609 | 0 | 2340994.4061 | 9966.107 | 2350960.5131 | 5929630.648 | 1047335.1033 | 6976965.7513
2007 | Small Hotel | 4C | 43201.8156 | 247733.3286 | 21370.6212 | 791347.8423 | 1495014.9561 | 285405.124 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 933089.8486 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635262.2643 | 0 | 1972171.0196 | 21370.6212 | 1993541.6408 | 5560236.9315 | 1089675.6466 | 6649912.5781
2007 | Small Hotel | 5A | 43201.8156 | 898239.6857 | 87003.0868 | 851352.5587 | 1495014.9561 | 285825.3672 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 934380.5954 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667318.1961 | 0 | 2683972.8397 | 87003.0868 | 2770975.9265 | 6272489.0122 | 1187374.3183 | 7459863.3305
2007 | Small Hotel | 5B | 43201.8156 | 478236.6887 | 36504.7198 | 960705.8261 | 1495014.9561 | 285855.3845 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 999248.1251 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652872.4781 | 0 | 2438190.6399 | 36504.7198 | 2474695.3597 | 6026706.8124 | 1122430.2333 | 7149137.0457
2007 | Small Hotel | 5C | 43201.8156 | 258089.3202 | 27740.7102 | 700335.186 | 1495014.9561 | 285405.124 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 926425.9932 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662807.7621 | 0 | 1884850.4994 | 27740.7102 | 1912591.2096 | 5472916.4113 | 1123601.5077 | 6596517.9191
2007 | Small Hotel | 6A | 43201.8156 | 1492703.6188 | 141631.7372 | 843067.7654 | 1495014.9561 | 285705.2977 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 950289.7998 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703822.9159 | 0 | 3286061.1841 | 141631.7372 | 3427692.9213 | 6874457.287 | 1278507.6885 | 8152964.9756
2007 | Small Hotel | 6B | 43201.8156 | 936331.7242 | 80776.8385 | 740618.4923 | 1495014.9561 | 285495.1761 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 979766.8541 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694113.6673 | 0 | 2656717.0706 | 80776.8385 | 2737493.9091 | 6244873.0347 | 1207943.5412 | 7452816.5759
2007 | Small Hotel | 7 | 43201.8156 | 1620187.3759 | 181331.7759 | 729482.0492 | 1495014.9561 | 285315.0719 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 946777.7679 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746995.6805 | 0 | 3296447.193 | 181331.7759 | 3477778.9689 | 6884453.0702 | 1361380.4918 | 8245833.562
2007 | Small Hotel | 8 | 43201.8156 | 2188115.9567 | 275567.996 | 493215.3548 | 1495014.9561 | 283754.1689 | 1806865.3803 | 433053.0354 | 0 | 935401.1859 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806001.1986 | 0 | 3616732.4973 | 275567.996 | 3892300.4933 | 7203147.4541 | 1514622.23 | 8717769.6841
2010 | Small Hotel | 0A | 43201.8156 | 0 | 0 | 3084644.6525 | 1255566.4207 | 197844.4649 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 930388.2856 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470112.5694 | 0 | 4015032.9381 | 0 | 4015032.9381 | 7243280.6736 | 903165.6048 | 8146446.2783
2010 | Small Hotel | 0B | 43201.8156 | 360.2084 | 0 | 2833069.1009 | 1255566.4207 | 197874.4823 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 961606.3471 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469033.764 | 0 | 3795035.6564 | 0 | 3795035.6564 | 7023313.4093 | 902086.7994 | 7925400.2087
2010 | Small Hotel | 1A | 43201.8156 | 60.0347 | 0 | 2289184.4309 | 1255566.4207 | 197904.4997 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 916340.1579 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489900.9427 | 0 | 3205584.6235 | 0 | 3205584.6235 | 6433862.3764 | 922953.9781 | 7356816.3545
2010 | Small Hotel | 1B | 43201.8156 | 14258.2493 | 174.6637 | 2383258.8586 | 1255566.4207 | 197634.3434 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 951400.4424 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490620.1463 | 0 | 3348917.5502 | 174.6637 | 3349092.214 | 6576955.1642 | 923847.8454 | 7500803.0096
2010 | Small Hotel | 2A | 43201.8156 | 25004.4666 | 1643.8939 | 1949657.9944 | 1255566.4207 | 197574.3086 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 920302.4503 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513203.1393 | 0 | 2894964.9113 | 1643.8939 | 2896608.8053 | 6122942.4905 | 947900.0686 | 7070842.5591
2010 | Small Hotel | 2B | 43201.8156 | 23833.7893 | 883.593 | 1558501.687 | 1255566.4207 | 197724.3955 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 960945.965 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517436.1662 | 0 | 2543281.4413 | 883.593 | 2544165.0343 | 5771409.1073 | 951372.7946 | 6722781.9019
2010 | Small Hotel | 3A | 43201.8156 | 193311.8425 | 19613.7096 | 1272676.3198 | 1238906.7821 | 197694.3781 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 914569.1333 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569496.2324 | 0 | 2380557.2956 | 19613.7096 | 2400171.0052 | 5591995.3057 | 1022162.9773 | 6614158.283
2010 | Small Hotel | 3B | 43201.8156 | 77895.067 | 4828.9384 | 1252204.4756 | 1238576.5911 | 197664.3607 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 953261.5191 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554331.3108 | 0 | 2283361.0617 | 4828.9384 | 2288190.0002 | 5494468.8807 | 992213.2846 | 6486682.1654
2010 | Small Hotel | 3C | 43201.8156 | 15338.8745 | 760.3009 | 1016628.1806 | 1255566.4207 | 197634.3434 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 902772.3081 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568458.5243 | 0 | 1934739.3631 | 760.3009 | 1935499.664 | 5162776.977 | 1002271.8607 | 6165048.8377
2010 | Small Hotel | 4A | 43201.8156 | 455273.403 | 53025.8539 | 950319.8172 | 1238066.2958 | 197364.1871 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 898149.6336 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618556.1921 | 0 | 2303742.8538 | 53025.8539 | 2356768.7077 | 5514010.1866 | 1104635.0814 | 6618645.268
2010 | Small Hotel | 4B | 43201.8156 | 191510.8005 | 15873.8509 | 978536.142 | 1237856.1743 | 197544.2913 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 957824.1589 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603196.0581 | 0 | 2127871.1014 | 15873.8509 | 2143744.9523 | 5338048.3821 | 1052122.9444 | 6390171.3265
2010 | Small Hotel | 4C | 43201.8156 | 224740.0256 | 27442.7545 | 642641.8069 | 1238606.6084 | 197154.0655 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 898689.9462 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635272.5386 | 0 | 1766071.7788 | 27442.7545 | 1793514.5332 | 4976669.3025 | 1095758.0541 | 6072427.3567
2010 | Small Hotel | 5A | 43201.8156 | 792938.7628 | 91143.6446 | 688988.6214 | 1238066.2958 | 197454.2392 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 896588.7305 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667133.2581 | 0 | 2378516.1146 | 91143.6446 | 2469659.7593 | 5588843.4821 | 1191329.9381 | 6780173.4202
2010 | Small Hotel | 5B | 43201.8156 | 455993.8199 | 45720.8002 | 777329.732 | 1238126.3306 | 197454.2392 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 951250.3555 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652851.9295 | 0 | 2184573.9074 | 45720.8002 | 2230294.7076 | 5394991.327 | 1131615.4907 | 6526606.8177
2010 | Small Hotel | 5C | 43201.8156 | 260370.6401 | 37624.6225 | 541513.298 | 1238756.6953 | 197124.0481 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 890735.344 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662910.5055 | 0 | 1692619.2821 | 37624.6225 | 1730243.9046 | 4903336.8753 | 1133598.4378 | 6036935.3131
2010 | Small Hotel | 6A | 43201.8156 | 1304554.7634 | 143460.5692 | 684065.7732 | 1238186.3653 | 197334.1697 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 908595.6773 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703617.4292 | 0 | 2897216.2139 | 143460.5692 | 3040676.7831 | 6107603.6161 | 1280131.0338 | 7387734.6499
2010 | Small Hotel | 6B | 43201.8156 | 849281.3604 | 88225.7329 | 593773.5337 | 1238456.5216 | 197214.1002 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 935010.9601 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694072.57 | 0 | 2378065.8541 | 88225.7329 | 2466291.587 | 5588543.3085 | 1215351.3383 | 6803894.6467
2010 | Small Hotel | 7 | 43201.8156 | 1489191.5869 | 187023.7586 | 582366.9343 | 1238216.3827 | 197094.0308 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 905894.1142 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746913.4858 | 0 | 2977452.6354 | 187023.7586 | 3164476.3941 | 6187599.8987 | 1367000.5542 | 7554600.4529
2010 | Small Hotel | 8 | 43201.8156 | 2145671.4 | 285503.28 | 402262.7332 | 1241548.3104 | 196013.4055 | 1774056.3983 | 433053.0354 | 0 | 901721.7002 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805816.2605 | 0 | 3449655.8334 | 285503.28 | 3735159.1134 | 6662024.3818 | 1524372.5759 | 8186396.9577
2013 | Small Hotel | 0A | 43201.8156 | 0 | 0 | 2824304.0298 | 958334.4541 | 197844.4649 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 802814.4765 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469989.2773 | 0 | 3627118.5062 | 0 | 3627118.5062 | 6458056.3741 | 903042.3127 | 7361098.6868
2013 | Small Hotel | 0B | 43201.8156 | 360.2084 | 0 | 2585215.7028 | 959325.0272 | 197874.4823 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 816772.5521 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468910.4719 | 0 | 3402348.4632 | 0 | 3402348.4632 | 6234246.8868 | 901963.5073 | 7136210.3942
2013 | Small Hotel | 1A | 43201.8156 | 150.0868 | 0 | 2025091.6373 | 967819.9421 | 197904.4997 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 791377.8597 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489736.5533 | 0 | 2816619.5839 | 0 | 2816619.5839 | 5657042.9396 | 922789.5887 | 6579832.5283
2013 | Small Hotel | 1B | 43201.8156 | 11166.4605 | 852.77 | 2173077.2559 | 963587.4933 | 197634.3434 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 807557.2204 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490517.4029 | 0 | 2991800.9368 | 852.77 | 2992653.7068 | 5827751.7049 | 924423.2083 | 6752174.9132
2013 | Small Hotel | 2A | 43201.8156 | 24103.9456 | 3020.6551 | 1754214.9188 | 966799.3516 | 197574.3086 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 789066.5224 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512997.6525 | 0 | 2567385.3869 | 3020.6551 | 2570406.042 | 5406517.9959 | 949071.343 | 6355589.3389
2013 | Small Hotel | 2B | 43201.8156 | 22272.8862 | 2085.6904 | 1411146.4331 | 973403.1723 | 197724.3955 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 807076.9426 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517251.2281 | 0 | 2240496.2619 | 2085.6904 | 2242581.9523 | 5086352.761 | 952389.9539 | 6038742.715
2013 | Small Hotel | 3A | 43201.8156 | 196943.9439 | 25850.2322 | 1138348.6031 | 971121.8524 | 197694.3781 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 785224.2995 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569444.8607 | 0 | 2120516.8465 | 25850.2322 | 2146367.0787 | 4964031.9911 | 1028358.4026 | 5992390.3937
2013 | Small Hotel | 3B | 43201.8156 | 77865.0496 | 9698.9742 | 1129223.3236 | 971061.8177 | 197664.3607 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 805005.7442 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554310.7621 | 0 | 2012094.1175 | 9698.9742 | 2021793.0917 | 4855579.2447 | 997062.7717 | 5852642.0164
2013 | Small Hotel | 3C | 43201.8156 | 15669.0655 | 1068.5311 | 878878.4841 | 968900.5673 | 197634.3434 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 895748.2442 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568355.781 | 0 | 1790295.7938 | 1068.5311 | 1791364.3249 | 4631559.6358 | 1002467.0731 | 5634026.7089
2013 | Small Hotel | 4A | 43201.8156 | 452031.5274 | 64872.1646 | 846669.8494 | 957614.0373 | 197364.1871 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 777659.923 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618412.3514 | 0 | 2076361.2999 | 64872.1646 | 2141233.4645 | 4906098.4731 | 1116337.5514 | 6022436.0245
2013 | Small Hotel | 4B | 43201.8156 | 180104.2011 | 25326.241 | 878698.3799 | 957644.0547 | 197544.2913 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 808307.6546 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603041.9431 | 0 | 1867110.2356 | 25326.241 | 1892436.4766 | 4696997.4956 | 1061421.2195 | 5758418.7151
2013 | Small Hotel | 4C | 43201.8156 | 223479.2962 | 28151.6837 | 567298.2161 | 963947.7017 | 197154.0655 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 894667.619 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635036.2289 | 0 | 1685445.1314 | 28151.6837 | 1713596.8151 | 4521275.83 | 1096240.948 | 5617516.778
2013 | Small Hotel | 5A | 43201.8156 | 759739.555 | 103442.0262 | 615656.1941 | 958334.4541 | 197454.2392 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 777089.5931 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666886.674 | 0 | 2152485.3422 | 103442.0262 | 2255927.3684 | 4983002.967 | 1203381.7355 | 6186384.7025
2013 | Small Hotel | 5B | 43201.8156 | 418322.0245 | 45443.3931 | 700215.1166 | 957914.211 | 197454.2392 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 867651.9889 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652615.6197 | 0 | 1986189.1299 | 45443.3931 | 2031632.523 | 4816256.4941 | 1131101.7738 | 5947358.2679
2013 | Small Hotel | 5C | 43201.8156 | 241489.7163 | 37367.7641 | 488352.5413 | 962176.6771 | 197124.0481 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 886893.121 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662663.9214 | 0 | 1616735.3787 | 37367.7641 | 1654103.1428 | 4450765.0353 | 1133084.7209 | 5583849.7562
2013 | Small Hotel | 6A | 43201.8156 | 1218344.8858 | 157782.9952 | 608001.7656 | 958784.7146 | 197334.1697 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 782882.9449 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703524.9601 | 0 | 2609229.5963 | 157782.9952 | 2767012.5915 | 5440077.412 | 1294360.9907 | 6734438.4027
2013 | Small Hotel | 6B | 43201.8156 | 776279.1242 | 89838.8038 | 530256.7854 | 959385.062 | 197214.1002 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 851712.7671 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693969.8266 | 0 | 2158248.6767 | 89838.8038 | 2248087.4805 | 4989606.7877 | 1216871.9402 | 6206478.7278
2013 | Small Hotel | 7 | 43201.8156 | 1433419.3193 | 205743.6009 | 512366.4348 | 957463.9505 | 197094.0308 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 780991.8508 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746851.8398 | 0 | 2726777.6049 | 205743.6009 | 2932521.2057 | 5556034.5002 | 1385648.4761 | 6941682.9762
2013 | Small Hotel | 8 | 43201.8156 | 2001077.7438 | 269516.4114 | 354324.9983 | 973553.2591 | 196013.4055 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 893316.8375 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805302.5437 | 0 | 3248719.5797 | 269516.4114 | 3518235.9911 | 6093015.1758 | 1507871.9905 | 7600887.1663
2016 | Small Hotel | 0A | 43201.8156 | 30.0174 | 0 | 2393794.9544 | 859517.2824 | 133187.0567 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 538871.7697 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435231.1949 | 0 | 2932696.7415 | 0 | 2932696.7415 | 5600130.0121 | 868284.2302 | 6468414.2423
2016 | Small Hotel | 0B | 43201.8156 | 390.2258 | 0 | 2234522.8059 | 861318.3245 | 133217.0741 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 550068.2476 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435888.7524 | 0 | 2784981.2792 | 0 | 2784981.2792 | 5454275.6265 | 868941.7878 | 6323217.4144
2016 | Small Hotel | 1A | 43201.8156 | 210.1216 | 0 | 1762829.9031 | 864500.1653 | 133247.0915 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 517499.4045 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455029.8425 | 0 | 2280539.4292 | 0 | 2280539.4292 | 4953015.6175 | 888082.8779 | 5841098.4953
2016 | Small Hotel | 1B | 43201.8156 | 7234.1854 | 780.8496 | 1904391.8052 | 860958.1161 | 133066.9873 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 536770.5541 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465540.4894 | 0 | 2448396.5447 | 780.8496 | 2449177.3943 | 5117150.5794 | 899374.3744 | 6016524.9538
2016 | Small Hotel | 2A | 43201.8156 | 13868.0235 | 2702.1507 | 1541842.0484 | 863779.7485 | 133036.9699 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 511435.8964 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491873.6154 | 0 | 2067145.9683 | 2702.1507 | 2069848.1189 | 4738691.6181 | 927639.0758 | 5666330.6939
2016 | Small Hotel | 2B | 43201.8156 | 13838.0061 | 1880.2037 | 1272856.424 | 869693.1698 | 133127.022 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 527915.4308 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497319.0141 | 0 | 1814609.861 | 1880.2037 | 1816490.0646 | 4492158.9842 | 932252.2532 | 5424411.2374
2016 | Small Hotel | 3A | 43201.8156 | 112024.8131 | 24802.2498 | 1037490.2505 | 867742.041 | 133097.0046 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 500839.7659 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559047.2315 | 0 | 1650354.8295 | 24802.2498 | 1675157.0794 | 4325892.7892 | 1016892.2424 | 5342785.0316
2016 | Small Hotel | 3B | 43201.8156 | 39803.0284 | 8764.0096 | 1041002.2824 | 867621.9715 | 133097.0046 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 521881.9401 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541077.4159 | 0 | 1602687.251 | 8764.0096 | 1611451.2605 | 4278105.1412 | 982894.4609 | 5260999.602
2016 | Small Hotel | 3C | 43201.8156 | 9065.2448 | 832.2213 | 847750.4746 | 865700.86 | 133066.9873 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 609472.6166 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566773.533 | 0 | 1466288.336 | 832.2213 | 1467120.5573 | 4139755.0973 | 1000658.7897 | 5140413.8871
2016 | Small Hotel | 4A | 43201.8156 | 257308.8687 | 63033.0582 | 790147.1477 | 858736.8309 | 132886.8831 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 491114.1391 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616624.6168 | 0 | 1538570.1554 | 63033.0582 | 1601603.2136 | 4204922.8008 | 1112710.7104 | 5317633.5112
2016 | Small Hotel | 4B | 43201.8156 | 89841.979 | 23692.6214 | 830040.2282 | 859127.0567 | 133006.9525 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 524253.3121 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599959.6419 | 0 | 1444135.5193 | 23692.6214 | 1467828.1407 | 4110968.4425 | 1056705.2987 | 5167673.7413
2016 | Small Hotel | 4C | 43201.8156 | 109833.5453 | 25942.7012 | 573361.7242 | 864620.2348 | 132736.7962 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 603048.9001 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634070.4412 | 0 | 1286244.1696 | 25942.7012 | 1312186.8709 | 3958330.1321 | 1093066.1778 | 5051396.3099
2016 | Small Hotel | 5A | 43201.8156 | 455003.2467 | 101233.0437 | 598366.1908 | 858046.4315 | 132946.9178 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 487962.3156 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665920.8863 | 0 | 1541331.7531 | 101233.0437 | 1642564.7968 | 4207054.0338 | 1200196.691 | 5407250.7248
2016 | Small Hotel | 5B | 43201.8156 | 230353.2732 | 43470.7204 | 678062.2998 | 857776.2752 | 132946.9178 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 581136.2223 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651639.5577 | 0 | 1489551.7953 | 43470.7204 | 1533022.5157 | 4154973.9023 | 1128153.0391 | 5283126.9414
2016 | Small Hotel | 5C | 43201.8156 | 107372.1212 | 33638.1797 | 520351.0544 | 861408.3766 | 132736.7962 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 595634.6105 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661739.2311 | 0 | 1223357.7861 | 33638.1797 | 1256995.9658 | 3892231.8903 | 1128440.7205 | 5020672.6108
2016 | Small Hotel | 6A | 43201.8156 | 769825.3903 | 154166.4285 | 590411.5886 | 857025.841 | 132856.8657 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 495526.692 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702343.4114 | 0 | 1855763.6709 | 154166.4285 | 2009930.0994 | 4520405.3264 | 1289552.601 | 5809957.9273
2016 | Small Hotel | 6B | 43201.8156 | 456384.0456 | 86294.1575 | 533258.5221 | 857656.2057 | 132766.8136 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 563185.8369 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692870.4726 | 0 | 1552828.4046 | 86294.1575 | 1639122.5621 | 4217980.3554 | 1212217.6654 | 5430198.0208
2016 | Small Hotel | 7 | 43201.8156 | 879688.953 | 200873.5651 | 513056.8342 | 855915.1984 | 132706.7789 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 492855.1463 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745608.645 | 0 | 1885600.9336 | 200873.5651 | 2086474.4986 | 4548921.8249 | 1379535.2455 | 5928457.0704
2016 | Small Hotel | 8 | 43201.8156 | 1174759.6691 | 259324.269 | 383832.0699 | 870383.5692 | 131956.3447 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 603649.2474 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803730.5701 | 0 | 2162240.9865 | 259324.269 | 2421565.2555 | 4839309.8318 | 1496097.6001 | 6335407.432
2019 | Small Hotel | 0A | 43201.8156 | 30.0174 | 0 | 2304733.4269 | 551449.0464 | 133187.0567 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 520531.1586 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435251.7435 | 0 | 2825294.6029 | 0 | 2825294.6029 | 5184659.6375 | 868304.7789 | 6052964.4164
2019 | Small Hotel | 0B | 43201.8156 | 360.2084 | 0 | 2149483.6056 | 551599.1333 | 133217.0741 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 529116.1255 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435909.3011 | 0 | 2678959.9395 | 0 | 2678959.9395 | 5038475.0609 | 868962.3365 | 5907437.3974
2019 | Small Hotel | 1A | 43201.8156 | 240.1389 | 0 | 1674458.7751 | 556521.9814 | 133247.0915 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 494446.0668 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455050.3912 | 0 | 2169144.9808 | 0 | 2169144.9808 | 4533642.9852 | 888103.4266 | 5421746.4117
2019 | Small Hotel | 1B | 43201.8156 | 9275.3664 | 1109.6284 | 1814970.0694 | 554240.6616 | 133066.9873 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 513747.2337 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465550.7637 | 0 | 2337992.6694 | 1109.6284 | 2339102.2978 | 4699999.2323 | 899713.4275 | 5599712.6598
2019 | Small Hotel | 2A | 43201.8156 | 16629.6212 | 3287.7879 | 1465087.6413 | 553880.4532 | 133036.9699 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 488082.385 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491883.8898 | 0 | 1969799.6476 | 3287.7879 | 1973087.4355 | 4331415.9847 | 928224.713 | 5259640.6977
2019 | Small Hotel | 2B | 43201.8156 | 17109.8991 | 2455.5666 | 1203336.2024 | 557272.4156 | 133127.022 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 502370.6516 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497329.2884 | 0 | 1722816.7531 | 2455.5666 | 1725272.3197 | 4087915.1048 | 932837.8904 | 5020752.9952
2019 | Small Hotel | 3A | 43201.8156 | 128714.4691 | 25963.2499 | 975354.3011 | 556071.7209 | 133097.0046 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 475355.0215 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559108.8775 | 0 | 1579423.7917 | 25963.2499 | 1605387.0416 | 3943321.4487 | 1018125.1628 | 4961446.6115
2019 | Small Hotel | 3B | 43201.8156 | 49858.8463 | 10829.1513 | 978085.8815 | 556191.7904 | 133097.0046 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 494686.2057 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541128.7876 | 0 | 1522630.9336 | 10829.1513 | 1533460.0849 | 3886618.6427 | 985021.2486 | 4871639.8913
2019 | Small Hotel | 3C | 43201.8156 | 12127.0162 | 1479.5045 | 787385.5499 | 555201.2173 | 133066.9873 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 579395.215 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566845.4534 | 0 | 1378907.7811 | 1479.5045 | 1380387.2856 | 3741904.9171 | 1001377.9933 | 4743282.9104
2019 | Small Hotel | 4A | 43201.8156 | 299933.5296 | 62837.8458 | 738847.4677 | 551178.8901 | 132886.8831 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 465539.3425 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616717.0858 | 0 | 1504320.3398 | 62837.8458 | 1567158.1856 | 3863115.0444 | 1112607.967 | 4975723.0115
2019 | Small Hotel | 4B | 43201.8156 | 113465.6467 | 18267.7714 | 771326.2586 | 551088.838 | 133006.9525 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 556612.0335 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600031.5623 | 0 | 1441403.9389 | 18267.7714 | 1459671.7103 | 3800168.6261 | 1051352.3691 | 4851520.9952
2019 | Small Hotel | 4C | 43201.8156 | 142342.3536 | 28983.905 | 524613.5205 | 554690.9221 | 132736.7962 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 572971.4985 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634121.8129 | 0 | 1239927.3726 | 28983.905 | 1268911.2776 | 3602114.0396 | 1096158.7533 | 4698272.7929
2019 | Small Hotel | 5A | 43201.8156 | 509574.8197 | 98448.6983 | 554420.7658 | 550728.6296 | 132946.9178 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 461637.0848 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665972.258 | 0 | 1525632.6703 | 98448.6983 | 1624081.3686 | 3884037.1491 | 1197473.9917 | 5081511.1408
2019 | Small Hotel | 5B | 43201.8156 | 269826.1106 | 45176.2603 | 628593.6793 | 550338.4039 | 132946.9178 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 548777.5008 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651711.478 | 0 | 1447197.2907 | 45176.2603 | 1492373.551 | 3805181.5264 | 1129940.7738 | 4935122.3002
2019 | Small Hotel | 5C | 43201.8156 | 142582.4925 | 37789.0119 | 473493.9447 | 553130.019 | 132736.7962 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 566037.4867 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661790.6028 | 0 | 1182113.924 | 37789.0119 | 1219902.9359 | 3542679.6533 | 1132642.9244 | 4675322.5777
2019 | Small Hotel | 6A | 43201.8156 | 837814.7262 | 147796.3395 | 544905.2605 | 550968.7686 | 132856.8657 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 468210.8882 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702405.0574 | 0 | 1850930.8748 | 147796.3395 | 1998727.2144 | 4209485.4405 | 1283254.4323 | 5492739.8728
2019 | Small Hotel | 6B | 43201.8156 | 513357.0079 | 85318.0955 | 487331.9508 | 551298.9596 | 132766.8136 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 530857.1328 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692952.6672 | 0 | 1531546.0915 | 85318.0955 | 1616864.187 | 3890370.8135 | 1211323.7981 | 5101694.6116
2019 | Small Hotel | 7 | 43201.8156 | 944886.6738 | 178413.8641 | 467130.263 | 551328.977 | 132706.7789 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 510235.2018 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745660.0167 | 0 | 1922252.1385 | 178413.8641 | 2100666.0026 | 4281016.8257 | 1357126.9162 | 5638143.742
2019 | Small Hotel | 8 | 43201.8156 | 1249382.8431 | 243553.1615 | 348621.6986 | 561444.8296 | 131956.3447 | 1673948.4799 | 433053.0354 | 0 | 572010.9427 | 780.4515 | 780.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803781.9418 | 0 | 2170015.4845 | 243553.1615 | 2413568.646 | 4538145.5902 | 1480388.1387 | 6018533.7289
2004 | Large Office | 0A | 498588.4208 | 0 | 10151.0451 | 38389090.398 | 15426555.1901 | 2965715.845 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 8585056.9719 | 5845161.7777 | 3990.4187 | 5841171.359 | 13699025.7104 | 0 | 0 | 0 | 433566.7522 | 0 | 66514344.4392 | 10151.0451 | 66524495.4843 | 136881083.9407 | 443717.7973 | 137324801.738
2004 | Large Office | 0B | 498588.4208 | 0 | 154639.048 | 30709147.0888 | 15426555.1901 | 2966286.175 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 8547625.3154 | 4853327.9421 | 3990.4187 | 4849337.5235 | 10500225.0118 | 57483.2575 | 0 | 0 | 432724.2566 | 0 | 54663818.1969 | 154639.048 | 54818457.245 | 125031098.011 | 587363.3046 | 125618461.3157
2004 | Large Office | 1A | 498588.4208 | 0 | 41210.3662 | 25882384.5163 | 15426555.1901 | 2966616.366 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 8523341.2656 | 5455686.4428 | 3990.4187 | 5451696.0241 | 10863795.3591 | 0 | 0 | 0 | 464266.4716 | 0 | 50721217.1651 | 41210.3662 | 50762427.5313 | 121088827.1702 | 505476.8378 | 121594304.008
2004 | Large Office | 1B | 498588.4208 | 0 | 570780.5245 | 26268828.0972 | 15426555.1901 | 2962894.2125 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 8221726.7635 | 4038506.5189 | 3990.4187 | 4034516.1002 | 8812408.5084 | 331661.8864 | 0 | 0 | 466085.0292 | 0 | 47669141.3556 | 570780.5245 | 48239921.8802 | 118033059.2246 | 1036865.5538 | 119069924.7784
2004 | Large Office | 2A | 498588.4208 | 0 | 1112813.4538 | 24211557.8426 | 15426555.1901 | 2961873.6221 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7825557.5558 | 4449624.3754 | 3990.4187 | 4445633.9567 | 9311177.076 | 37041.4307 | 0 | 0 | 500360.2179 | 0 | 45830967.8617 | 1112813.4538 | 46943781.3155 | 116193835.1229 | 1613183.946 | 117807019.0688
2004 | Large Office | 2B | 498588.4208 | 0 | 1282884.5562 | 17591587.7917 | 15426555.1901 | 2964034.8725 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 8428306.2822 | 3290143.5459 | 3990.4187 | 3286153.1273 | 5859540.0964 | 150807.2511 | 0 | 0 | 502784.9614 | 0 | 35316394.5486 | 1282884.5562 | 36599279.1047 | 105681453.0775 | 1785669.5176 | 107467122.5951
2004 | Large Office | 3A | 498588.4208 | 0 | 3283061.6842 | 16105487.9936 | 15426555.1901 | 2963464.5425 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7544775.1062 | 3915015.0717 | 3990.4187 | 3911024.653 | 6112076.2037 | 132316.5531 | 0 | 0 | 562879.5593 | 0 | 33805680.5096 | 3283061.6842 | 37088742.1939 | 104170138.6912 | 3845941.2435 | 108016079.9347
2004 | Large Office | 3B | 498588.4208 | 0 | 1183572.8135 | 14595134.163 | 15426555.1901 | 2963344.473 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 8009263.8409 | 2391873.8429 | 3990.4187 | 2387883.4242 | 5028269.1562 | 2329227.5983 | 0 | 0 | 546687.204 | 0 | 32349778.1826 | 1183572.8135 | 33533350.9961 | 102714146.3121 | 1730270.2918 | 104444416.6039
2004 | Large Office | 3C | 498588.4208 | 0 | 1105200.17 | 11822760.1779 | 15426555.1901 | 2962894.2125 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7478076.5171 | 2542500.9898 | 3990.4187 | 2538510.5711 | 4798366.1434 | 24133.9629 | 0 | 0 | 569876.3829 | 0 | 26661847.3725 | 1105200.17 | 27767047.5424 | 97025735.2241 | 1675086.8272 | 98700822.0512
2004 | Large Office | 4A | 498588.4208 | 0 | 5777804.304 | 13968311.5084 | 15426555.1901 | 2958931.9201 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7124531.9703 | 3702762.2707 | 3990.4187 | 3698771.852 | 4523527.1325 | 91763.0905 | 0 | 0 | 612679.2713 | 0 | 29406905.5537 | 5777804.304 | 35184709.8578 | 99766831.1129 | 6390483.5753 | 106157314.6883
2004 | Large Office | 4B | 498588.4208 | 0 | 2709548.186 | 13001602.2089 | 15426555.1901 | 2961183.2226 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 8773926.2441 | 2133604.4185 | 3990.4187 | 2129613.9998 | 3911172.8488 | 3588936.4156 | 0 | 0 | 598336.2967 | 0 | 31405251.7172 | 2709548.186 | 34114799.9032 | 101767488.6136 | 3307884.4827 | 105075373.0963
2004 | Large Office | 4C | 498588.4208 | 0 | 3975130.7585 | 8644341.2714 | 15426555.1901 | 2955539.9576 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7372805.6115 | 1483008.0093 | 3990.4187 | 1479017.5906 | 2810375.9715 | 54961.7987 | 0 | 0 | 627607.8831 | 0 | 20361502.2438 | 3975130.7585 | 24336633.0023 | 90718005.8232 | 4602748.916 | 95320754.7392
2004 | Large Office | 5A | 498588.4208 | 0 | 8816932.6763 | 10399426.6939 | 15426555.1901 | 2959832.4411 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7165115.4503 | 2058140.7582 | 3990.4187 | 2054150.3395 | 3277836.4255 | 115356.7408 | 0 | 0 | 655256.1243 | 0 | 23011885.65 | 8816932.6763 | 31828818.3263 | 93372741.7476 | 9472188.8006 | 102844930.5482
2004 | Large Office | 5B | 498588.4208 | 0 | 5324541.6475 | 12142054.9091 | 15426555.1901 | 2959952.5106 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 8668685.3559 | 1876475.654 | 3990.4187 | 1872485.2353 | 3081042.5685 | 3978411.7505 | 0 | 0 | 643152.9552 | 0 | 29742679.8193 | 5324541.6475 | 35067221.4669 | 100103625.969 | 5967684.3284 | 106071310.2974
2004 | Large Office | 5C | 498588.4208 | 0 | 4056174.7297 | 7622460.0516 | 15426555.1901 | 2955329.8361 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7213293.3241 | 1080295.0156 | 3990.4187 | 1076304.597 | 2173497.499 | 58954.1085 | 0 | 0 | 651875.8674 | 0 | 18144509.5802 | 4056174.7297 | 22200684.3099 | 88500803.038 | 4708050.5971 | 93208853.6351
2004 | Large Office | 6A | 498588.4208 | 0 | 12657654.5565 | 10655144.6421 | 15426555.1901 | 2958481.6596 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7455863.6656 | 2228189.1414 | 3990.4187 | 2224198.7228 | 3200331.5843 | 140661.3811 | 0 | 0 | 687168.2154 | 0 | 23676199.9959 | 12657654.5565 | 36333854.5524 | 94035675.2946 | 13344822.7719 | 107380498.0665
2004 | Large Office | 6B | 498588.4208 | 0 | 8900093.1609 | 10360584.2212 | 15426555.1901 | 2956320.4092 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 8063835.4138 | 1552107.9878 | 3990.4187 | 1548117.5691 | 2585665.9633 | 2739264.8295 | 0 | 0 | 678989.8431 | 0 | 25297467.9969 | 8900093.1609 | 34197561.1579 | 95654812.0626 | 9579083.004 | 105233895.0666
2004 | Large Office | 7 | 498588.4208 | 0 | 14359701.2443 | 10066293.9566 | 15426555.1901 | 2954519.3672 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7804635.4511 | 1939422.0723 | 3990.4187 | 1935431.6536 | 2641138.0572 | 172659.8941 | 0 | 0 | 725440.1212 | 0 | 22620159.0126 | 14359701.2443 | 36979860.2569 | 92975732.0536 | 15085141.3655 | 108060873.4191
2004 | Large Office | 8 | 498588.4208 | 0 | 18436886.9934 | 8563984.7803 | 15426555.1901 | 2938249.9543 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7576263.3241 | 1409855.6863 | 3990.4187 | 1405865.2676 | 1725578.3509 | 921323.0408 | 0 | 0 | 776667.9661 | 0 | 20193014.7637 | 18436886.9934 | 38629901.7571 | 90532258.3571 | 19213554.9595 | 109745813.3166
2007 | Large Office | 0A | 498588.4208 | 0 | 10233.2398 | 35847820.1202 | 15426555.1901 | 2965715.845 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 8476244.017 | 5439867.2904 | 3990.4187 | 5435876.8717 | 13134158.901 | 0 | 0 | 0 | 433546.2036 | 0 | 62894099.91 | 10233.2398 | 62904333.1498 | 133260839.4114 | 443789.7177 | 133704629.1291
2007 | Large Office | 0B | 498588.4208 | 0 | 149553.2512 | 29229711.1461 | 15426555.1901 | 2966286.175 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 8410445.9489 | 4574076.3783 | 3990.4187 | 4570085.9596 | 10227157.0255 | 52440.3399 | 0 | 0 | 432775.6283 | 0 | 52489840.42 | 149553.2512 | 52639393.6712 | 122857150.2515 | 582318.6051 | 123439468.8566
2007 | Large Office | 1A | 498588.4208 | 0 | 42073.4105 | 24557477.9782 | 15426555.1901 | 2966616.366 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 8080945.3129 | 5117330.6836 | 3990.4187 | 5113340.2649 | 10581391.9717 | 0 | 0 | 0 | 464266.4716 | 0 | 48333155.5278 | 42073.4105 | 48375228.9383 | 118700795.5503 | 506339.8821 | 119207135.4324
2007 | Large Office | 1B | 498588.4208 | 0 | 527782.4237 | 25187632.5605 | 15426555.1901 | 2962894.2125 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 8089260.1236 | 3851918.5666 | 3990.4187 | 3847928.1479 | 8620597.5342 | 318424.2276 | 0 | 0 | 466095.3036 | 0 | 46063842.5938 | 527782.4237 | 46591625.0174 | 116427730.4454 | 993867.4529 | 117421597.8983
2007 | Large Office | 2A | 498588.4208 | 0 | 563403.5505 | 22466047.9601 | 15426555.1901 | 2961873.6221 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7431519.5811 | 5037754.6441 | 3990.4187 | 5033764.2254 | 8942083.5332 | 31188.0442 | 0 | 0 | 500360.2179 | 0 | 43904603.344 | 563403.5505 | 44468006.8944 | 114267470.6051 | 1063763.7683 | 115331234.3735
2007 | Large Office | 2B | 498588.4208 | 0 | 534861.4419 | 16666212.4064 | 15426555.1901 | 2964034.8725 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 8064525.8133 | 2968837.6512 | 3990.4187 | 2964847.2325 | 5648307.8859 | 128354.2607 | 0 | 0 | 502784.9614 | 0 | 33472247.5986 | 534861.4419 | 34007109.0406 | 103837276.1102 | 1037646.4034 | 104874922.5136
2007 | Large Office | 3A | 498588.4208 | 0 | 2744429.5606 | 15713791.3735 | 15426555.1901 | 2963464.5425 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7187238.2497 | 3778946.3478 | 3990.4187 | 3774955.9291 | 5965861.6098 | 112775.2473 | 0 | 0 | 562828.1876 | 0 | 32754622.4093 | 2744429.5606 | 35499051.9699 | 103119080.5909 | 3307268.0225 | 106426348.6134
2007 | Large Office | 3B | 498588.4208 | 0 | 982575.9564 | 14445557.624 | 15426555.1901 | 2963344.473 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7932869.6423 | 2318511.3983 | 3990.4187 | 2314520.9796 | 4989606.7877 | 2304223.1317 | 0 | 0 | 546687.204 | 0 | 31986778.1652 | 982575.9564 | 32969354.1216 | 102351116.2773 | 1529263.1604 | 103880379.4377
2007 | Large Office | 3C | 498588.4208 | 0 | 440923.1776 | 11274252.8334 | 15426555.1901 | 2962894.2125 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 6958385.8448 | 2389922.714 | 3990.4187 | 2385932.2954 | 4674814.6615 | 20171.6705 | 0 | 0 | 569896.9315 | 0 | 25313557.3056 | 440923.1776 | 25754480.4832 | 95677415.1398 | 1010830.3835 | 96688245.5233
2007 | Large Office | 4A | 498588.4208 | 0 | 4333910.6108 | 13912149.015 | 15426555.1901 | 2958931.9201 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 6983210.2072 | 3672744.9038 | 3990.4187 | 3668754.4852 | 4478290.9607 | 77805.0149 | 0 | 0 | 612689.5456 | 0 | 29120209.6829 | 4333910.6108 | 33454120.2937 | 99480135.2421 | 4946600.1564 | 104426735.3986
2007 | Large Office | 4B | 498588.4208 | 0 | 1821126.255 | 12954625.0298 | 15426555.1901 | 2961183.2226 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 8691888.7805 | 2095002.0847 | 3990.4187 | 2091011.666 | 3901567.2914 | 3552915.5754 | 0 | 0 | 598397.9427 | 0 | 31192008.3431 | 1821126.255 | 33013134.5981 | 101554215.2222 | 2419513.9234 | 103973729.1455
2007 | Large Office | 4C | 498588.4208 | 0 | 2906856.5561 | 8681202.5979 | 15426555.1901 | 2955539.9576 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7007704.3785 | 1451609.8436 | 3990.4187 | 1447619.4249 | 2821212.241 | 46196.7276 | 0 | 0 | 627607.8831 | 0 | 20003935.3699 | 2906856.5561 | 22910791.926 | 90360468.9666 | 3534464.4393 | 93894933.4059
2007 | Large Office | 5A | 498588.4208 | 0 | 6711464.1414 | 10472759.1211 | 15426555.1901 | 2959832.4411 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7077644.8433 | 1990481.6133 | 3990.4187 | 1986491.1946 | 3288612.6602 | 97976.6854 | 0 | 0 | 655204.7527 | 0 | 22923484.5047 | 6711464.1414 | 29634948.646 | 93284310.5849 | 7366668.894 | 100650979.4789
2007 | Large Office | 5B | 498588.4208 | 0 | 3605460.1088 | 12276382.6258 | 15426555.1901 | 2959952.5106 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 8662111.5526 | 1867230.305 | 3990.4187 | 1863239.8864 | 3101154.2042 | 3958029.9584 | 0 | 0 | 643235.1499 | 0 | 29860918.2274 | 3605460.1088 | 33466378.3362 | 100221864.377 | 4248695.2587 | 104470559.6358
2007 | Large Office | 5C | 498588.4208 | 0 | 2738028.6485 | 7715814.0626 | 15426555.1901 | 2955329.8361 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 6946108.7417 | 1063275.1686 | 3990.4187 | 1059284.7499 | 2204475.4216 | 51089.5584 | 0 | 0 | 651875.8674 | 0 | 17976772.5342 | 2738028.6485 | 20714801.1828 | 88333065.992 | 3389904.516 | 91722970.508
2007 | Large Office | 6A | 498588.4208 | 0 | 10026499.5627 | 10697679.2509 | 15426555.1901 | 2958481.6596 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7353534.462 | 2129401.9871 | 3990.4187 | 2125411.5684 | 3196849.5698 | 119108.9117 | 0 | 0 | 687127.1181 | 0 | 23492583.7628 | 10026499.5627 | 33519083.3255 | 93852059.0615 | 10713626.6808 | 104565685.7423
2007 | Large Office | 6B | 498588.4208 | 0 | 6715430.0355 | 10520576.7865 | 15426555.1901 | 2956320.4092 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7996086.2169 | 1523531.4546 | 3990.4187 | 1519541.0359 | 2609439.7178 | 2713810.1024 | 0 | 0 | 678959.0201 | 0 | 25359453.8595 | 6715430.0355 | 32074883.895 | 95716797.9251 | 7394389.0556 | 103111186.9807
2007 | Large Office | 7 | 498588.4208 | 0 | 10867834.2067 | 9995332.9013 | 15426555.1901 | 2954519.3672 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7422574.4058 | 1828297.7802 | 3990.4187 | 1824307.3615 | 2625078.766 | 146034.4897 | 0 | 0 | 725327.1035 | 0 | 22013327.9243 | 10867834.2067 | 32881162.131 | 92368840.9306 | 11593161.3102 | 103962002.2408
2007 | Large Office | 8 | 498588.4208 | 0 | 15295611.1615 | 8655807.9055 | 15426555.1901 | 2938249.9543 | 45666290.6961 | 0 | 6304157.3342 | 7349722.2564 | 1360236.9789 | 3990.4187 | 1356246.5602 | 1737615.315 | 882720.707 | 0 | 0 | 776606.3201 | 0 | 19982112.7442 | 15295611.1615 | 35277723.9056 | 90321326.3202 | 16072217.4816 | 106393543.8018
2010 | Large Office | 0A | 498588.4208 | 0 | 10233.2398 | 28458805.1306 | 11287490.4922 | 2045353.3599 | 44111451.1279 | 0 | 5959227.7717 | 7858576.6593 | 3614301.0906 | 3990.4187 | 3610310.6719 | 8833210.5436 | 0 | 0 | 0 | 429117.9643 | 0 | 48760903.0054 | 10233.2398 | 48771136.2452 | 112168386.1585 | 439351.204 | 112607737.3625
2010 | Large Office | 0B | 498588.4208 | 0 | 42124.7822 | 25243434.8455 | 11295835.3202 | 2044482.8563 | 44111451.1279 | 0 | 5959227.7717 | 7560534.2238 | 3271652.848 | 3990.4187 | 3267662.4293 | 7374816.7751 | 53340.8609 | 0 | 0 | 428244.6456 | 0 | 43499789.1346 | 42124.7822 | 43541913.9168 | 106914776.6294 | 470369.4278 | 107385146.0572
2010 | Large Office | 1A | 498588.4208 | 0 | 13099.7798 | 20528577.0166 | 11313875.7577 | 2044783.03 | 44111451.1279 | 0 | 5959227.7717 | 7414439.6994 | 2832468.7536 | 3990.4187 | 2828478.3349 | 7372175.2468 | 0 | 0 | 0 | 460238.9314 | 0 | 38143670.2977 | 13099.7798 | 38156770.0775 | 101577028.421 | 473338.7112 | 102050367.1322
2010 | Large Office | 1B | 498588.4208 | 0 | 249512.277 | 21966198.7673 | 11315136.4871 | 2041451.1023 | 44111451.1279 | 0 | 5959227.7717 | 7442656.0242 | 2802721.543 | 3990.4187 | 2798731.1243 | 6438935.3114 | 317673.7934 | 0 | 0 | 461615.6926 | 0 | 38964195.0206 | 249512.277 | 39213707.2976 | 102395511.9629 | 711127.9696 | 103106639.9325
2010 | Large Office | 2A | 498588.4208 | 0 | 269536.9601 | 17216310.6713 | 11308142.4406 | 2040550.5813 | 44111451.1279 | 0 | 5959227.7717 | 6836395.2659 | 2568766.1858 | 3990.4187 | 2564775.7671 | 6343750.2411 | 15308.8571 | 0 | 0 | 496086.0936 | 0 | 32976540.8024 | 269536.9601 | 33246077.7625 | 96399873.1252 | 765612.7794 | 97165485.9046
2010 | Large Office | 2B | 498588.4208 | 0 | 213726.7608 | 12756390.3391 | 11317928.1022 | 2042471.6927 | 44111451.1279 | 0 | 5959227.7717 | 7487531.9876 | 1788914.9949 | 3990.4187 | 1784924.5762 | 4177877.1532 | 4396853.8444 | 0 | 0 | 498346.4478 | 0 | 30603577.9007 | 213726.7608 | 30817304.6615 | 94038647.0139 | 712073.2086 | 94750720.2225
2010 | Large Office | 3A | 498588.4208 | 0 | 1294833.6102 | 12964380.674 | 11346474.6181 | 2041961.3975 | 44111451.1279 | 0 | 5959257.7891 | 6648006.2715 | 1933088.4079 | 3990.4187 | 1929097.9892 | 4588604.7839 | 54811.7119 | 0 | 0 | 558595.1607 | 0 | 26184901.4305 | 1294833.6102 | 27479735.0408 | 89648036.7817 | 1853418.4966 | 91501455.2783
2010 | Large Office | 3B | 498588.4208 | 0 | 499230.0408 | 10351128.7506 | 11323721.454 | 2041841.328 | 44111451.1279 | 0 | 5959227.7717 | 7455473.4398 | 1504200.2703 | 3990.4187 | 1500209.8516 | 3513472.7553 | 5079658.8882 | 0 | 0 | 542474.7257 | 0 | 27899943.6856 | 499230.0408 | 28399173.7264 | 91340205.8033 | 1041704.7665 | 92381910.5699
2010 | Large Office | 3C | 498588.4208 | 0 | 136977.4625 | 6780923.1719 | 11335968.5397 | 2047154.402 | 44111451.1279 | 0 | 5959257.7891 | 6576835.0947 | 1417149.9065 | 3990.4187 | 1413159.4878 | 2835530.525 | 1260489.2689 | 0 | 0 | 565725.5507 | 0 | 18866937.5482 | 136977.4625 | 19003915.0108 | 82324789.8429 | 702703.0132 | 83027492.8561
2010 | Large Office | 4A | 498588.4208 | 0 | 2374389.0347 | 11067223.0542 | 11333807.2893 | 2049495.7566 | 44111451.1279 | 0 | 5959257.7891 | 6566268.9816 | 1498526.988 | 3990.4187 | 1494536.5693 | 3557868.4409 | 79365.918 | 0 | 0 | 608343.501 | 0 | 22765262.964 | 2374389.0347 | 25139651.9987 | 86223325.3802 | 2982722.2614 | 89206047.6416
2010 | Large Office | 4B | 498588.4208 | 0 | 996960.0284 | 8136237.3027 | 11297966.5532 | 2041511.137 | 44111451.1279 | 0 | 5959227.7717 | 8235324.6307 | 1374825.4192 | 3990.4187 | 1370835.0005 | 2538418.6279 | 6243672.34 | 0 | 0 | 594298.4822 | 0 | 26524487.9017 | 996960.0284 | 27521447.9301 | 89938664.9276 | 1591258.5106 | 91529923.4382
2010 | Large Office | 4C | 498588.4208 | 0 | 1454322.1454 | 4184721.1129 | 11370428.4768 | 2050156.1386 | 44111451.1279 | 0 | 5959287.8065 | 6630956.4071 | 928317.0873 | 3990.4187 | 924326.6686 | 1398719.2432 | 2695529.526 | 0 | 0 | 623415.9536 | 0 | 15834252.9578 | 1454322.1454 | 17288575.1032 | 79329596.9436 | 2077727.8247 | 81407324.7683
2010 | Large Office | 5A | 498588.4208 | 0 | 3963613.2266 | 5893399.6862 | 11327323.538 | 2044182.6826 | 44111451.1279 | 0 | 5959257.7891 | 6652478.8592 | 1275768.1086 | 3990.4187 | 1271777.6899 | 1950348.3939 | 3919277.5378 | 0 | 0 | 651187.4868 | 0 | 19687282.167 | 3963613.2266 | 23650895.3935 | 83133517.7406 | 4614800.7134 | 87748318.454
2010 | Large Office | 5B | 498588.4208 | 0 | 2218815.022 | 6441216.6313 | 11322880.9677 | 2047454.5756 | 44111451.1279 | 0 | 5959257.7891 | 8190988.9798 | 1231342.4056 | 3990.4187 | 1227351.987 | 1899769.1307 | 6925486.8107 | 0 | 0 | 639063.769 | 0 | 24684813.5395 | 2218815.022 | 26903628.5615 | 88129908.4532 | 2857889.0654 | 90987797.5186
2010 | Large Office | 5C | 498588.4208 | 0 | 1440441.5159 | 2877224.6475 | 11381805.0589 | 2048655.2703 | 44111451.1279 | 0 | 5959287.8065 | 6688709.821 | 728281.3546 | 3990.4187 | 724290.9359 | 890225.0487 | 2994712.6214 | 0 | 0 | 647694.2122 | 0 | 14175163.0745 | 1440441.5159 | 15615604.5904 | 77680322.7393 | 2088125.4538 | 79768448.1931
2010 | Large Office | 6A | 498588.4208 | 0 | 6252488.9534 | 6202968.7906 | 11335428.2271 | 2046433.9852 | 44111451.1279 | 0 | 5959257.7891 | 6878869.84 | 1392055.3878 | 3990.4187 | 1388064.9691 | 1929396.2718 | 4097550.6795 | 0 | 0 | 683130.401 | 0 | 20496850.551 | 6252488.9534 | 26749339.5044 | 83953442.1162 | 6935629.6287 | 90889071.7449
2010 | Large Office | 6B | 498588.4208 | 0 | 4125290.1955 | 4905618.1952 | 11344313.3677 | 2043432.2485 | 44111451.1279 | 0 | 5959257.7891 | 7542223.63 | 1047636.1205 | 3990.4187 | 1043645.7018 | 1438972.5322 | 7024454.0692 | 0 | 0 | 675085.595 | 0 | 21954914.1284 | 4125290.1955 | 26080204.324 | 85417359.0802 | 4800365.5162 | 90217724.5964
2010 | Large Office | 7 | 498588.4208 | 0 | 6929300.6371 | 5347143.6442 | 11340050.9016 | 2049105.5308 | 44111451.1279 | 0 | 5959257.7891 | 6960156.8694 | 1214502.6628 | 3990.4187 | 1210512.2441 | 1562103.771 | 4688202.4071 | 0 | 0 | 721207.0943 | 0 | 19768118.9359 | 6929300.6371 | 26697419.5729 | 83231944.6865 | 7650507.7314 | 90882452.4179
2010 | Large Office | 8 | 498588.4208 | 0 | 10366189.6967 | 3349698.0018 | 11607385.5708 | 2074770.3795 | 44111451.1279 | 0 | 5959467.9107 | 6923415.6124 | 944376.3785 | 3990.4187 | 940385.9598 | 880559.4566 | 5846272.4203 | 0 | 0 | 773102.7711 | 0 | 17940331.4509 | 10366189.6967 | 28306521.1476 | 81697426.8757 | 11139292.4678 | 92836719.3435
2013 | Large Office | 0A | 498588.4208 | 0 | 15329.311 | 24960010.8677 | 10203563.3752 | 2045353.3599 | 44054418.1308 | 0 | 5945689.9393 | 7267834.8796 | 2778077.2848 | 3990.4187 | 2774086.8661 | 8226439.4901 | 0 | 386233.4593 | 0 | 429117.9643 | 0 | 43614605.5628 | 15329.311 | 43629934.8738 | 105867590.7694 | 444447.2753 | 106312038.0446
2013 | Large Office | 0B | 498588.4208 | 0 | 15226.5676 | 24738902.9434 | 10213078.8805 | 2044482.8563 | 44054418.1308 | 0 | 5945689.9393 | 7107001.8281 | 2753673.1656 | 3990.4187 | 2749682.7469 | 7092113.2141 | 53761.104 | 0 | 0 | 428296.0173 | 0 | 41741461.8365 | 15226.5676 | 41756688.4041 | 104003152.0794 | 443522.5849 | 104446674.6643
2013 | Large Office | 1A | 498588.4208 | 0 | 16449.2137 | 19544757.818 | 10227066.9734 | 2044783.03 | 44054418.1308 | 0 | 5945689.9393 | 6902583.5598 | 2148402.9804 | 3990.4187 | 2144412.5617 | 7010135.7852 | 0 | 354925.3457 | 0 | 460249.2058 | 0 | 35956815.0704 | 16449.2137 | 35973264.2841 | 98232763.5626 | 476698.4195 | 98709461.9821
2013 | Large Office | 1B | 498588.4208 | 0 | 97472.6363 | 21412198.2447 | 10231119.3179 | 2041451.1023 | 44054418.1308 | 0 | 5945689.9393 | 6985761.6833 | 2365878.8032 | 3990.4187 | 2361888.3845 | 6201888.1654 | 318934.5228 | 0 | 0 | 461646.5156 | 0 | 37280671.0007 | 97472.6363 | 37378143.6369 | 99557339.9097 | 559119.1519 | 100116459.0616
2013 | Large Office | 2A | 498588.4208 | 0 | 163546.8983 | 16419259.5293 | 10225446.0356 | 2040550.5813 | 44054418.1308 | 0 | 5945689.9393 | 6422485.7944 | 1874524.5252 | 3990.4187 | 1870534.1065 | 6018722.1928 | 15158.7703 | 197544.2913 | 0 | 496075.8193 | 0 | 30943704.6845 | 163546.8983 | 31107251.5828 | 93213769.7728 | 659622.7176 | 93873392.4904
2013 | Large Office | 2B | 498588.4208 | 0 | 117548.691 | 12562177.9756 | 10230879.179 | 2042471.6927 | 44054418.1308 | 0 | 5945689.9393 | 7176522.0497 | 1523021.1594 | 3990.4187 | 1519030.7407 | 4020616.1683 | 4578699.0528 | 0 | 0 | 498346.4478 | 0 | 29857045.9871 | 117548.691 | 29974594.6781 | 92134495.3476 | 615884.8645 | 92750380.2121
2013 | Large Office | 3A | 498588.4208 | 0 | 866825.2744 | 12719739.1342 | 10256964.2708 | 2041961.3975 | 44054418.1308 | 0 | 5945719.9566 | 6350594.2007 | 1410125.8426 | 3990.4187 | 1406135.4239 | 4457458.9081 | 53821.1388 | 158761.8533 | 0 | 558554.0633 | 0 | 25146510.659 | 866825.2744 | 26013335.9334 | 87449534.8161 | 1425379.3377 | 88874914.1538
2013 | Large Office | 3B | 498588.4208 | 0 | 330319.9385 | 11065031.7865 | 10233490.6899 | 2041841.328 | 44054418.1308 | 0 | 5945689.9393 | 7256008.0371 | 1284112.9366 | 3990.4187 | 1280122.5179 | 3601363.6055 | 4583651.9183 | 0 | 0 | 542464.4514 | 0 | 27786177.8653 | 330319.9385 | 28116497.8038 | 90065638.3894 | 872784.3899 | 90938422.7793
2013 | Large Office | 3C | 498588.4208 | 0 | 51762.1104 | 7395648.8277 | 10244206.8899 | 2047154.402 | 44054418.1308 | 0 | 5945719.9566 | 6180125.5744 | 1084707.5686 | 3990.4187 | 1080717.1499 | 2948936.1369 | 1021941.2545 | 0 | 0 | 565746.0993 | 0 | 18627368.9434 | 51762.1104 | 18679131.0538 | 80922828.7241 | 617508.2098 | 81540336.9338
2013 | Large Office | 4A | 498588.4208 | 0 | 1164318.7058 | 11052004.2493 | 10243216.3168 | 2049495.7566 | 44054418.1308 | 0 | 5945719.9566 | 6368514.5688 | 1148704.5947 | 3990.4187 | 1144714.176 | 3486307.0383 | 78855.6227 | 172629.8768 | 0 | 608364.0497 | 0 | 22303025.5318 | 1164318.7058 | 23467344.2376 | 84599836.094 | 1772682.7555 | 86372518.8495
2013 | Large Office | 4B | 498588.4208 | 0 | 654567.7438 | 8525322.4118 | 10208366.1539 | 2041511.137 | 44054418.1308 | 0 | 5945689.9393 | 7888443.9393 | 1088489.7568 | 3990.4187 | 1084499.3381 | 2568045.7689 | 5964450.7936 | 0 | 0 | 594257.3848 | 0 | 26030762.2518 | 654567.7438 | 26685329.9955 | 88284768.0488 | 1248825.1286 | 89533593.1774
2013 | Large Office | 4C | 498588.4208 | 0 | 1040543.7664 | 3854830.2512 | 10277916.3929 | 2050156.1386 | 44054418.1308 | 0 | 5945719.9566 | 6288758.425 | 716874.7552 | 3990.4187 | 712884.3365 | 1334271.9566 | 3018876.6017 | 0 | 0 | 623395.4049 | 0 | 15209621.571 | 1040543.7664 | 16250165.3374 | 77541792.5913 | 1663939.1714 | 79205731.7626
2013 | Large Office | 5A | 498588.4208 | 0 | 1902005.8368 | 5967692.6692 | 10238353.5034 | 2044182.6826 | 44054418.1308 | 0 | 5945719.9566 | 6376259.0494 | 933690.1959 | 3990.4187 | 929699.7772 | 1967308.2061 | 3851588.3756 | 145254.0382 | 0 | 651074.4691 | 0 | 19237802.1157 | 1902005.8368 | 21139807.9526 | 81524436.7905 | 2553090.5803 | 84077527.3708
2013 | Large Office | 5B | 498588.4208 | 0 | 1712238.8302 | 6367764.1346 | 10231269.4048 | 2047454.5756 | 44054418.1308 | 0 | 5945689.9393 | 7864309.9764 | 976314.8569 | 3990.4187 | 972324.4382 | 1891964.6153 | 6953853.2224 | 0 | 0 | 639012.3974 | 0 | 24050216.3868 | 1712238.8302 | 25762455.217 | 86333038.856 | 2351251.2275 | 88684290.0836
2013 | Large Office | 5C | 498588.4208 | 0 | 1053386.6879 | 4006718.1274 | 10286771.5161 | 2048655.2703 | 44054418.1308 | 0 | 5945749.974 | 6386825.1625 | 575162.7663 | 3990.4187 | 571172.3476 | 1136037.2659 | 2186945.2794 | 0 | 0 | 647673.6635 | 0 | 14287698.1828 | 1053386.6879 | 15341084.8707 | 76627283.4928 | 1701060.3514 | 78328343.8442
2013 | Large Office | 6A | 498588.4208 | 0 | 3623471.0218 | 6015210.1609 | 10244897.2893 | 2046433.9852 | 44054418.1308 | 0 | 5945719.9566 | 6608473.3994 | 1015817.7116 | 3990.4187 | 1011827.293 | 1899438.9397 | 4161037.4104 | 159362.2006 | 0 | 682996.8346 | 0 | 19855349.404 | 3623471.0218 | 23478820.4257 | 82150779.1672 | 4306457.582 | 86457236.7493
2013 | Large Office | 6B | 498588.4208 | 0 | 3378068.4796 | 5536463.177 | 10249970.2243 | 2043432.2485 | 44054418.1308 | 0 | 5945719.9566 | 7231183.6747 | 831391.0097 | 3990.4187 | 827400.591 | 1596653.7602 | 6445629.1842 | 0 | 0 | 674982.8516 | 0 | 21637330.3871 | 3378068.4796 | 25015398.8667 | 83934831.3487 | 4053051.3312 | 87987882.68
2013 | Large Office | 7 | 498588.4208 | 0 | 3946896.8801 | 5579928.3242 | 10246998.505 | 2049105.5308 | 44054418.1308 | 0 | 5945719.9566 | 6758049.9384 | 998407.6389 | 3990.4187 | 994417.2202 | 1580024.139 | 4223533.5682 | 172389.7378 | 0 | 720919.4129 | 0 | 19308342.9278 | 3946896.8801 | 23255239.8079 | 81608515.4351 | 4667816.293 | 86276331.728
2013 | Large Office | 8 | 498588.4208 | 0 | 6298415.2404 | 3923600.0386 | 10468886.8808 | 2074770.3795 | 44054418.1308 | 0 | 5945900.0608 | 6788847.7568 | 825087.3627 | 3990.4187 | 821096.944 | 941944.9718 | 5084821.8753 | 182265.4515 | 0 | 772722.6207 | 0 | 17742577.0381 | 6298415.2404 | 24040992.2784 | 80290542.9087 | 7071137.861 | 87361680.7697
2016 | Large Office | 0A | 498588.4208 | 0 | 14435.4437 | 23315329.3205 | 9489960.513 | 1008013.1963 | 44054418.1308 | 0 | 5871066.7653 | 7106011.2549 | 2430145.9856 | 3990.4187 | 2426155.5669 | 8143561.5402 | 0 | 384462.4346 | 0 | 413120.8214 | 0 | 41375520.1172 | 14435.4437 | 41389955.5608 | 101802939.1239 | 427556.265 | 102230495.3889
2016 | Large Office | 0B | 498588.4208 | 0 | 16305.373 | 24267180.0234 | 9502357.6855 | 1024973.0085 | 44054418.1308 | 0 | 5871066.7653 | 6960817.2515 | 2536017.2385 | 3990.4187 | 2532026.8198 | 7036400.9812 | 53671.0519 | 0 | 0 | 412011.193 | 0 | 40850096.1278 | 16305.373 | 40866401.5008 | 101306872.1193 | 428316.566 | 101735188.6853
2016 | Large Office | 1A | 498588.4208 | 0 | 16027.9659 | 18935315.2188 | 9504819.1096 | 1029595.683 | 44054418.1308 | 0 | 5871066.7653 | 6843059.1213 | 1963225.8442 | 3990.4187 | 1959235.4255 | 6937403.7053 | 0 | 353754.6684 | 0 | 444406.1779 | 0 | 35028768.1394 | 16027.9659 | 35044796.1053 | 95492628.2295 | 460434.1438 | 95953062.3733
2016 | Large Office | 1B | 498588.4208 | 0 | 105065.3714 | 21325778.2455 | 9509051.5583 | 1025933.5643 | 44054418.1308 | 0 | 5871066.7653 | 6930949.9715 | 2219454.0877 | 3990.4187 | 2215463.669 | 6202938.7732 | 317703.8108 | 0 | 0 | 445577.4523 | 0 | 36992834.4699 | 105065.3714 | 37097899.8413 | 97457234.8726 | 550642.8238 | 98007877.6963
2016 | Large Office | 2A | 498588.4208 | 0 | 147529.2067 | 14875916.6126 | 9504008.6407 | 1029385.5615 | 44054418.1308 | 0 | 5871066.7653 | 6366623.4746 | 1706787.4792 | 3990.4187 | 1702797.0605 | 5580048.3936 | 750434.1713 | 184246.5977 | 0 | 480417.7295 | 0 | 29460066.3104 | 147529.2067 | 29607595.5172 | 89922935.8274 | 627946.9363 | 90550882.7637
2016 | Large Office | 2B | 498588.4208 | 0 | 112966.3367 | 12775481.3844 | 9509291.6972 | 1030015.9262 | 44054418.1308 | 0 | 5871066.7653 | 7115406.6908 | 1435010.2397 | 3990.4187 | 1431019.821 | 4094488.9081 | 4228606.5032 | 0 | 0 | 482544.5173 | 0 | 29645003.3076 | 112966.3367 | 29757969.6443 | 90113726.2111 | 595510.854 | 90709237.0651
2016 | Large Office | 3A | 498588.4208 | 0 | 728953.9445 | 10408101.7129 | 9534686.3896 | 1037790.4242 | 44054418.1308 | 0 | 5871096.7826 | 6305778.272 | 1282311.8946 | 3990.4187 | 1278321.4759 | 3793654.8575 | 2177729.9478 | 126883.4097 | 0 | 543173.3807 | 0 | 24090469.6758 | 728953.9445 | 24819423.6203 | 84592421.8044 | 1272127.3252 | 85864549.1296
2016 | Large Office | 3B | 498588.4208 | 0 | 301582.6176 | 10990168.4735 | 9511362.8956 | 1021460.9766 | 44054418.1308 | 0 | 5871066.7653 | 7671538.4464 | 1303474.1382 | 3990.4187 | 1299483.7195 | 3596440.7573 | 4584942.6651 | 0 | 0 | 527104.3174 | 0 | 28142574.0619 | 301582.6176 | 28444156.6795 | 88604843.2315 | 828686.935 | 89433530.1665
2016 | Large Office | 3C | 498588.4208 | 0 | 42453.561 | 7451991.4253 | 9521598.8177 | 1020170.2298 | 44054418.1308 | 0 | 5871066.7653 | 6151519.0238 | 1028905.2836 | 3990.4187 | 1024914.8649 | 2954609.4193 | 1045745.0264 | 0 | 0 | 550067.4609 | 0 | 18628779.7596 | 42453.561 | 18671233.3206 | 79100024.1219 | 592521.0219 | 79692545.1438
2016 | Large Office | 4A | 498588.4208 | 0 | 927772.6422 | 8405403.0313 | 9530724.0972 | 1032567.4024 | 44054418.1308 | 0 | 5871096.7826 | 6218938.0297 | 1012215.6276 | 3990.4187 | 1008225.2089 | 2762017.9935 | 2343996.1428 | 149336.4001 | 0 | 593199.1281 | 0 | 20887916.8063 | 927772.6422 | 21815689.4485 | 81380653.6033 | 1520971.7703 | 82901625.3736
2016 | Large Office | 4B | 498588.4208 | 0 | 650714.8673 | 8408074.5769 | 9494132.927 | 1023862.366 | 44054418.1308 | 0 | 5871066.7653 | 7705878.3141 | 993814.9817 | 3990.4187 | 989824.563 | 2563242.9903 | 5975166.9935 | 0 | 0 | 578938.3482 | 0 | 25642187.4379 | 650714.8673 | 26292902.3052 | 86089658.0456 | 1229653.2155 | 87319311.2611
2016 | Large Office | 4C | 498588.4208 | 0 | 996251.0991 | 4063751.1245 | 9568305.8405 | 1046855.669 | 44054418.1308 | 0 | 5871096.7826 | 6233226.2964 | 658250.8377 | 3990.4187 | 654260.419 | 1385841.7928 | 2643779.5855 | 0 | 0 | 608497.6161 | 0 | 14980859.2182 | 996251.0991 | 15977110.3173 | 75525496.0424 | 1604748.7152 | 77130244.7576
2016 | Large Office | 5A | 498588.4208 | 0 | 1514118.7875 | 5894870.5372 | 9521868.974 | 1037610.32 | 44054418.1308 | 0 | 5871066.7653 | 6277171.7214 | 825567.6405 | 3990.4187 | 821577.2218 | 1960674.3681 | 3804521.1443 | 120699.8321 | 0 | 635858.1759 | 0 | 18879514.825 | 1514118.7875 | 20393633.6124 | 79368439.4163 | 2149987.2376 | 81518426.654
2016 | Large Office | 5B | 498588.4208 | 0 | 1650428.4181 | 6329491.9918 | 9514184.528 | 1030916.4472 | 44054418.1308 | 0 | 5871066.7653 | 7759039.0708 | 882150.3771 | 3990.4187 | 878159.9584 | 1895266.5257 | 6964689.4918 | 0 | 0 | 623816.6527 | 0 | 23826647.0385 | 1650428.4181 | 25477075.4566 | 84301253.3459 | 2274245.0708 | 86575498.4167
2016 | Large Office | 5C | 498588.4208 | 0 | 1026056.9511 | 3764267.8554 | 9570166.9172 | 1048326.52 | 44054418.1308 | 0 | 5871096.7826 | 6309290.304 | 525423.9894 | 3990.4187 | 521433.5707 | 1068528.2078 | 2203905.0917 | 0 | 0 | 632816.9721 | 0 | 13867425.0295 | 1026056.9511 | 14893481.9806 | 74415423.7989 | 1658863.6488 | 76074287.4477
2016 | Large Office | 6A | 498588.4208 | 0 | 2704071.9643 | 5944099.0188 | 9523970.1896 | 1038841.032 | 44054418.1308 | 0 | 5871096.7826 | 6546727.6758 | 874616.018 | 3990.4187 | 870625.5993 | 1893735.64 | 4201560.8557 | 137899.7833 | 0 | 667842.1873 | 0 | 19594648.5728 | 2704071.9643 | 22298720.5372 | 80086905.0919 | 3371914.1517 | 83458819.2436
2016 | Large Office | 6B | 498588.4208 | 0 | 3118867.5027 | 5536673.2985 | 9528953.0725 | 1047155.8426 | 44054418.1308 | 0 | 5871096.7826 | 7391866.6395 | 759619.4856 | 3990.4187 | 755629.0669 | 1602477.1294 | 6451302.4665 | 0 | 0 | 659756.284 | 0 | 21737948.6008 | 3118867.5027 | 24856816.1035 | 82243562.8482 | 3778634.061 | 86022196.9092
2016 | Large Office | 7 | 498588.4208 | 0 | 2804863.2115 | 5584280.8424 | 9526611.7179 | 1049347.1104 | 44054418.1308 | 0 | 5871096.7826 | 6696964.5969 | 846159.5542 | 3990.4187 | 842169.1355 | 1574230.7872 | 4191144.8294 | 152638.3104 | 0 | 705785.3143 | 0 | 19041428.5018 | 2804863.2115 | 21846291.7133 | 79546862.6449 | 3510658.8002 | 83057521.4451
2016 | Large Office | 8 | 498588.4208 | 0 | 3948633.243 | 4081191.2146 | 9745888.5828 | 1131384.574 | 44054418.1308 | 0 | 5871186.8347 | 6725391.0433 | 658671.0808 | 3990.4187 | 654680.6621 | 948518.7752 | 4927320.7514 | 165966.0213 | 0 | 757095.3539 | 0 | 17503068.4679 | 3948633.243 | 21451701.711 | 78309937.009 | 4705728.5969 | 83015665.606
2019 | Large Office | 0A | 498588.4208 | 0 | 15267.665 | 22189227.803 | 7728571.4435 | 1008013.1963 | 44054418.1308 | 0 | 5870286.3137 | 7015088.6508 | 2364257.8654 | 3990.4187 | 2360267.4467 | 7371064.6043 | 0 | 319564.8875 | 0 | 413141.37 | 0 | 39255213.3922 | 15267.665 | 39270481.0572 | 97920492.8952 | 428398.7607 | 98348891.6559
2019 | Large Office | 0B | 498588.4208 | 0 | 18709.5679 | 23219874.0939 | 7733284.1701 | 1024973.0085 | 44054418.1308 | 0 | 5870286.3137 | 6880790.9515 | 2401989.6955 | 3990.4187 | 2397999.2768 | 6374758.1811 | 55051.8508 | 0 | 0 | 412042.016 | 0 | 38928474.354 | 18709.5679 | 38947183.9219 | 97615426.3959 | 430751.5839 | 98046177.9798
2019 | Large Office | 1A | 498588.4208 | 0 | 21535.0106 | 17682360.3091 | 7742649.5885 | 1029595.683 | 44054418.1308 | 0 | 5870286.3137 | 6661093.8435 | 1883799.8916 | 3990.4187 | 1879809.4729 | 6241871.298 | 0 | 292008.9447 | 0 | 444385.6292 | 0 | 32757143.8681 | 21535.0106 | 32778678.8787 | 91458084.0029 | 465930.9142 | 91924014.9171
2019 | Large Office | 1B | 498588.4208 | 0 | 89982.6445 | 20064808.6988 | 7744570.7 | 1025933.5643 | 44054418.1308 | 0 | 5870286.3137 | 6746583.3043 | 2084706.1279 | 3990.4187 | 2080715.7092 | 5577797.0911 | 320795.5996 | 0 | 0 | 445546.6293 | 0 | 34790700.4029 | 89982.6445 | 34880683.0474 | 93489899.5304 | 535529.2739 | 94025428.8043
2019 | Large Office | 2A | 498588.4208 | 0 | 82276.8917 | 13794420.9022 | 7734694.9863 | 1029385.5615 | 44054418.1308 | 0 | 5870286.3137 | 6223860.8779 | 1646182.4155 | 3990.4187 | 1642191.9969 | 4986905.2246 | 831210.9055 | 150867.2858 | 0 | 480376.6322 | 0 | 27629457.1929 | 82276.8917 | 27711734.0846 | 86322292.6387 | 562663.7982 | 86884956.4369
2019 | Large Office | 2B | 498588.4208 | 0 | 95130.0874 | 12053083.4338 | 7738567.2266 | 1030015.9262 | 44054418.1308 | 0 | 5870286.3137 | 6969822.4615 | 1380348.6147 | 3990.4187 | 1376358.196 | 3689044.334 | 4006117.7801 | 0 | 0 | 482565.066 | 0 | 28094426.2055 | 95130.0874 | 28189556.2929 | 86791674.2042 | 577695.1534 | 87369369.3576
2019 | Large Office | 3A | 498588.4208 | 0 | 364985.552 | 9363827.5375 | 7751504.7117 | 1037790.4242 | 44054418.1308 | 0 | 5870316.3311 | 6147106.4709 | 1190758.9257 | 3990.4187 | 1186768.507 | 3314637.7173 | 2361916.5108 | 122650.961 | 0 | 543101.4603 | 0 | 22496907.7043 | 364985.552 | 22861893.2563 | 81214837.6688 | 908087.0123 | 82122924.6811
2019 | Large Office | 3B | 498588.4208 | 0 | 362396.419 | 10492810.7222 | 7742499.5017 | 1021460.9766 | 44054418.1308 | 0 | 5870286.3137 | 7464028.3894 | 1259888.9215 | 3990.4187 | 1255898.5028 | 3275104.8452 | 4325022.2855 | 0 | 0 | 527104.3174 | 0 | 26812864.7451 | 362396.419 | 27175261.1641 | 85505550.104 | 889500.7364 | 86395050.8404
2019 | Large Office | 3C | 498588.4208 | 0 | 54464.2611 | 6750425.5272 | 7752705.4064 | 1020170.2298 | 44054418.1308 | 0 | 5870316.3311 | 6007465.6803 | 988231.7515 | 3990.4187 | 984241.3328 | 2589928.4294 | 1158009.9784 | 0 | 0 | 550129.1069 | 0 | 17490070.9481 | 54464.2611 | 17544535.2092 | 76191671.465 | 604593.368 | 76796264.833
2019 | Large Office | 4A | 498588.4208 | 0 | 735015.8034 | 6875748.0338 | 7758198.5845 | 1032567.4024 | 44054418.1308 | 0 | 5870316.3311 | 5933082.6452 | 952421.0329 | 3990.4187 | 948430.6142 | 2306204.2779 | 3603254.6996 | 133066.9873 | 0 | 593178.5794 | 0 | 19799787.2579 | 735015.8034 | 20534803.0613 | 78519248.1081 | 1328194.3829 | 79847442.491
2019 | Large Office | 4B | 498588.4208 | 0 | 791072.5868 | 7716954.7225 | 7733674.3958 | 1023862.366 | 44054418.1308 | 0 | 5870286.3137 | 7558643.1297 | 978716.2462 | 3990.4187 | 974725.8275 | 2247790.482 | 6115348.0967 | 0 | 0 | 578979.4455 | 0 | 24613462.2585 | 791072.5868 | 25404534.8452 | 83299693.8835 | 1370052.0323 | 84669745.9158
2019 | Large Office | 4C | 498588.4208 | 0 | 1124762.5078 | 3831806.9308 | 7779781.0713 | 1046855.669 | 44054418.1308 | 0 | 5870316.3311 | 5942868.3068 | 639640.0703 | 3990.4187 | 635649.6516 | 1235544.837 | 2564383.6502 | 0 | 0 | 608528.4391 | 0 | 14210253.3763 | 1124762.5078 | 15335015.8842 | 72965675.032 | 1733290.947 | 74698965.979
2019 | Large Office | 5A | 498588.4208 | 0 | 1262222.8642 | 6341799.1123 | 7750153.9302 | 1037610.32 | 44054418.1308 | 0 | 5870316.3311 | 6047628.9171 | 812630.1554 | 3990.4187 | 808639.7367 | 1857534.6956 | 2563843.3376 | 109593.4064 | 0 | 635837.6272 | 0 | 17729039.2056 | 1262222.8642 | 18991262.0698 | 76445528.3365 | 1898050.2171 | 78343578.5535
2019 | Large Office | 5B | 498588.4208 | 0 | 1802036.5366 | 5869085.6191 | 7748472.9577 | 1030916.4472 | 44054418.1308 | 0 | 5870316.3311 | 7460906.5832 | 862669.106 | 3990.4187 | 858678.6873 | 1684604.6451 | 6972313.903 | 0 | 0 | 623785.8297 | 0 | 22845589.4377 | 1802036.5366 | 24647625.9743 | 81553673.7058 | 2425812.092 | 83979485.7979
2019 | Large Office | 5C | 498588.4208 | 0 | 1243965.3671 | 2975861.715 | 7784974.0758 | 1048326.52 | 44054418.1308 | 0 | 5870316.3311 | 6017131.2724 | 517589.4566 | 3990.4187 | 513599.0379 | 865070.4953 | 2918768.6833 | 0 | 0 | 632816.9721 | 0 | 13290431.2039 | 1243965.3671 | 14534396.571 | 72052456.6803 | 1876792.6135 | 73929249.2938
2019 | Large Office | 6A | 498588.4208 | 0 | 2466169.6883 | 6041475.3569 | 7755767.1778 | 1038841.032 | 44054418.1308 | 0 | 5870316.3311 | 6245563.4341 | 844958.8595 | 3990.4187 | 840968.4408 | 1750882.9911 | 3566123.2168 | 122170.6831 | 0 | 667934.6564 | 0 | 18567184.1229 | 2466169.6883 | 21033353.8111 | 77290517.2134 | 3134104.3446 | 80424621.558
2019 | Large Office | 6B | 498588.4208 | 0 | 3273742.8604 | 5139483.5004 | 7759969.6092 | 1047155.8426 | 44054418.1308 | 0 | 5870316.3311 | 7085029.1155 | 743260.0206 | 3990.4187 | 739269.6019 | 1423213.4146 | 6436143.6963 | 0 | 0 | 659694.638 | 0 | 20823139.3286 | 3273742.8604 | 24096882.1891 | 79558959.6437 | 3933447.7728 | 83492407.4165
2019 | Large Office | 7 | 498588.4208 | 0 | 2415476.1089 | 5135281.069 | 7762190.8943 | 1049347.1104 | 44054418.1308 | 0 | 5870316.3311 | 6306348.602 | 826828.3699 | 3990.4187 | 822837.9512 | 1399979.9726 | 4212397.1251 | 138980.4085 | 0 | 705805.863 | 0 | 18015825.1285 | 2415476.1089 | 20431301.2374 | 76756027.9792 | 3121271.6975 | 79877299.6767
2019 | Large Office | 8 | 498588.4208 | 0 | 3389986.7107 | 3690395.1156 | 7931969.1213 | 1131384.574 | 44054418.1308 | 0 | 5870406.3832 | 6296773.062 | 657440.3688 | 3990.4187 | 653449.9501 | 857295.9973 | 5096318.5268 | 146514.7676 | 0 | 757208.3716 | 0 | 16740747.4194 | 3389986.7107 | 20130734.13 | 75732916.0474 | 4147205.3566 | 79880121.404
2004 | Medium Office | 0A | 53627.8468 | 150.0868 | 0 | 5094487.4674 | 1659269.9875 | 677311.8657 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 502940.9816 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71437.466 | 0 | 5597578.5359 | 0 | 5597578.5359 | 10486086.832 | 71437.466 | 10557524.298
2004 | Medium Office | 0B | 53627.8468 | 22633.0946 | 0 | 4045590.6175 | 1659269.9875 | 677431.9351 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 491564.3996 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72156.6696 | 0 | 4559788.1117 | 0 | 4559788.1117 | 9448386.4599 | 72156.6696 | 9520543.1295
2004 | Medium Office | 1A | 53627.8468 | 5193.0045 | 0 | 3216450.9103 | 1659269.9875 | 677521.9872 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 443866.8036 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74334.8291 | 0 | 3665510.7184 | 0 | 3665510.7184 | 8554199.1187 | 74334.8291 | 8628533.9478
2004 | Medium Office | 1B | 53627.8468 | 115686.9318 | 1376.7612 | 3256193.904 | 1659269.9875 | 676651.4836 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 461967.2759 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74807.4486 | 0 | 3833848.1117 | 1376.7612 | 3835224.8729 | 8721726.0431 | 76184.2098 | 8797910.2529
2004 | Medium Office | 2A | 53627.8468 | 213033.2526 | 13562.125 | 2926693.2681 | 1659269.9875 | 676411.3447 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 388995.057 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77889.7497 | 0 | 3528721.5777 | 13562.125 | 3542283.7027 | 8416329.3528 | 91451.8747 | 8507781.2275
2004 | Medium Office | 2B | 53627.8468 | 266073.9398 | 2599.4073 | 2036768.393 | 1659269.9875 | 676921.6399 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 454432.9168 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78115.7851 | 0 | 2757275.2496 | 2599.4073 | 2759874.6569 | 7645363.3026 | 80715.1924 | 7726078.495
2004 | Medium Office | 3A | 53627.8468 | 562165.2464 | 148587.4635 | 1613253.3641 | 1659269.9875 | 676771.5531 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 318064.0192 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84218.7414 | 0 | 2493482.6297 | 148587.4635 | 2642070.0932 | 7381450.6132 | 232806.2049 | 7614256.8181
2004 | Medium Office | 3B | 53627.8468 | 306477.3156 | 27298.9137 | 1349190.5879 | 1659269.9875 | 676771.5531 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 382271.1669 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82544.0244 | 0 | 2037939.0703 | 27298.9137 | 2065237.9841 | 6925877.0365 | 109842.9382 | 7035719.9746
2004 | Medium Office | 3C | 53627.8468 | 296361.4629 | 1161.0001 | 1196702.3643 | 1659269.9875 | 676651.4836 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 328239.9065 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84824.9273 | 0 | 1821303.7338 | 1161.0001 | 1822464.7339 | 6709151.6478 | 85985.9274 | 6795137.5752
2004 | Medium Office | 4A | 53627.8468 | 1214592.7149 | 236361.1255 | 1143091.3471 | 1659269.9875 | 675750.9626 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 306267.194 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89438.1047 | 0 | 2663951.256 | 236361.1255 | 2900312.3816 | 7550868.6317 | 325799.2302 | 7876667.8619
2004 | Medium Office | 4B | 53627.8468 | 645313.3526 | 72208.0413 | 1046555.4953 | 1659269.9875 | 676261.2578 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 383681.9831 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87958.6001 | 0 | 2075550.831 | 72208.0413 | 2147758.8723 | 6963008.5193 | 160166.6414 | 7123175.1607
2004 | Medium Office | 4C | 53627.8468 | 1087469.1663 | 100072.0436 | 505252.3189 | 1659269.9875 | 674970.511 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 282433.4047 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90968.9809 | 0 | 1875154.8899 | 100072.0436 | 1975226.9335 | 6761291.814 | 191041.0245 | 6952332.8385
2004 | Medium Office | 5A | 53627.8468 | 1638948.2301 | 422491.0168 | 670047.6629 | 1659269.9875 | 675961.0841 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 292819.4136 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93927.99 | 0 | 2601815.3067 | 422491.0168 | 3024306.3235 | 7488942.8039 | 516419.0068 | 8005361.8107
2004 | Medium Office | 5B | 53627.8468 | 1078734.1126 | 213182.221 | 779460.9651 | 1659269.9875 | 675991.1015 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 359427.9507 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92653.9722 | 0 | 2217623.0283 | 213182.221 | 2430805.2493 | 7104780.5429 | 305846.4675 | 7410627.0104
2004 | Medium Office | 5C | 53627.8468 | 996306.4232 | 150334.1008 | 327549.5071 | 1659269.9875 | 674940.4937 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 265683.714 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93558.1138 | 0 | 1589539.6443 | 150334.1008 | 1739873.7451 | 6475676.5684 | 243902.489 | 6719579.0574
2004 | Medium Office | 6A | 53627.8468 | 2337722.5131 | 635580.7688 | 720296.735 | 1659269.9875 | 675660.9105 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 318003.9844 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97359.6186 | 0 | 3376023.2325 | 635580.7688 | 4011604.0013 | 8262820.5387 | 732930.113 | 8995750.6517
2004 | Medium Office | 6B | 53627.8468 | 1803323.331 | 401428.6257 | 527585.2398 | 1659269.9875 | 675150.6152 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 330040.9485 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96445.2026 | 0 | 2660949.5194 | 401428.6257 | 3062378.1451 | 7547296.565 | 497884.1026 | 8045180.6677
2004 | Medium Office | 7 | 53627.8468 | 2583234.5566 | 786397.7634 | 608121.8351 | 1659269.9875 | 674730.3721 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 346190.2919 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101469.3534 | 0 | 3537546.6835 | 786397.7634 | 4323944.4469 | 8423473.4861 | 887867.1168 | 9311340.6029
2004 | Medium Office | 8 | 53627.8468 | 3038838.1507 | 1181240.539 | 335774.2656 | 1659269.9875 | 671038.236 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 345920.1356 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106935.3008 | 0 | 3720532.5519 | 1181240.539 | 4901773.0909 | 8602767.2183 | 1288175.8398 | 9890943.0581
2007 | Medium Office | 0A | 53627.8468 | 180.1042 | 0 | 4655543.512 | 1659269.9875 | 677311.8657 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 446988.6098 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71437.466 | 0 | 5102712.226 | 0 | 5102712.226 | 9991220.5221 | 71437.466 | 10062657.9881
2007 | Medium Office | 0B | 53627.8468 | 21222.2784 | 0 | 3779456.643 | 1659269.9875 | 677431.9351 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 432610.2911 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72156.6696 | 0 | 4233289.2124 | 0 | 4233289.2124 | 9121887.5606 | 72156.6696 | 9194044.2303
2007 | Medium Office | 1A | 53627.8468 | 5102.9524 | 0 | 3024039.5888 | 1659269.9875 | 677521.9872 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 393827.8531 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74334.8291 | 0 | 3422970.3943 | 0 | 3422970.3943 | 8311658.7946 | 74334.8291 | 8385993.6237
2007 | Medium Office | 1B | 53627.8468 | 109893.58 | 421.2478 | 3061351.1758 | 1659269.9875 | 676651.4836 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 405624.6783 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74807.4486 | 0 | 3576869.4341 | 421.2478 | 3577290.6819 | 8464717.3482 | 75228.6964 | 8539946.0446
2007 | Medium Office | 2A | 53627.8468 | 125592.6629 | 7726.3015 | 2674607.4213 | 1659269.9875 | 676411.3447 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 329110.4102 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77889.7497 | 0 | 3129310.4944 | 7726.3015 | 3137036.7959 | 8016948.2868 | 85616.0512 | 8102564.3381
2007 | Medium Office | 2B | 53627.8468 | 149576.539 | 1294.5665 | 1886981.7324 | 1659269.9875 | 676921.6399 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 383591.931 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78126.0595 | 0 | 2420150.2025 | 1294.5665 | 2421444.7689 | 7308238.2554 | 79420.626 | 7387658.8814
2007 | Medium Office | 3A | 53627.8468 | 470882.4338 | 96917.8221 | 1524762.1666 | 1659269.9875 | 676771.5531 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 274028.542 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84198.1927 | 0 | 2269673.1424 | 96917.8221 | 2366590.9645 | 7157641.1259 | 181116.0148 | 7338757.1407
2007 | Medium Office | 3B | 53627.8468 | 247313.0855 | 13130.6028 | 1294889.1713 | 1659269.9875 | 676771.5531 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 330611.2785 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82533.7501 | 0 | 1872813.5353 | 13130.6028 | 1885944.1381 | 6760751.5014 | 95664.353 | 6856415.8544
2007 | Medium Office | 3C | 53627.8468 | 105961.305 | 1366.4868 | 1029955.8914 | 1659269.9875 | 676651.4836 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 245241.8872 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84824.9273 | 0 | 1381159.0836 | 1366.4868 | 1382525.5704 | 6269006.9976 | 86191.4141 | 6355198.4118
2007 | Medium Office | 4A | 53627.8468 | 847060.0752 | 158389.1811 | 1111002.7819 | 1659269.9875 | 675750.9626 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 260220.5532 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89427.8303 | 0 | 2218283.4104 | 158389.1811 | 2376672.5915 | 7105230.8034 | 247827.2857 | 7353058.0891
2007 | Medium Office | 4B | 53627.8468 | 410937.7522 | 30751.091 | 1020920.664 | 1659269.9875 | 676261.2578 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 336644.7692 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87958.6001 | 0 | 1768503.1855 | 30751.091 | 1799254.2765 | 6655930.8564 | 118709.6911 | 6774640.5475
2007 | Medium Office | 4C | 53627.8468 | 741639.0828 | 53539.5707 | 519510.5681 | 1659269.9875 | 674970.511 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 242330.2026 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90938.1579 | 0 | 1503479.8535 | 53539.5707 | 1557019.4243 | 6389616.7777 | 144477.7286 | 6534094.5063
2007 | Medium Office | 5A | 53627.8468 | 1250193.312 | 307336.2464 | 663834.0679 | 1659269.9875 | 675961.0841 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 248183.5891 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93897.167 | 0 | 2162210.9691 | 307336.2464 | 2469547.2155 | 7049368.4837 | 401243.6877 | 7450612.1714
2007 | Medium Office | 5B | 53627.8468 | 782162.5281 | 111620.3985 | 779130.774 | 1659269.9875 | 675991.1015 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 315812.7167 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92643.6978 | 0 | 1877106.0187 | 111620.3985 | 1988726.4172 | 6764263.5333 | 204264.0963 | 6968527.6297
2007 | Medium Office | 5C | 53627.8468 | 692230.497 | 82050.8563 | 348141.4208 | 1659269.9875 | 674940.4937 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 230113.1343 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93547.8395 | 0 | 1270485.052 | 82050.8563 | 1352535.9083 | 6156621.9761 | 175598.6958 | 6332220.6719
2007 | Medium Office | 6A | 53627.8468 | 1823314.8973 | 484198.6856 | 712612.2891 | 1659269.9875 | 675660.9105 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 269736.0585 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97318.5212 | 0 | 2805663.245 | 484198.6856 | 3289861.9305 | 7692490.5685 | 581527.4812 | 8274018.0497
2007 | Medium Office | 6B | 53627.8468 | 1356965.0859 | 263279.8888 | 536020.1199 | 1659269.9875 | 675150.6152 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 285375.1067 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96424.6539 | 0 | 2178360.3125 | 263279.8888 | 2441640.2012 | 7064707.3582 | 359704.5427 | 7424411.9008
2007 | Medium Office | 7 | 53627.8468 | 1912166.3032 | 611230.5898 | 584438.1326 | 1659269.9875 | 674730.3721 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 279971.9806 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101438.5304 | 0 | 2776576.4165 | 611230.5898 | 3387807.0062 | 7662503.219 | 712669.1202 | 8375172.3392
2007 | Medium Office | 8 | 53627.8468 | 2734642.155 | 928491.8458 | 345980.1703 | 1659269.9875 | 671038.236 | 2450137.552 | 0 | 101338.6305 | 290418.0243 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106904.4778 | 0 | 3371040.3496 | 928491.8458 | 4299532.1954 | 8253275.016 | 1035396.3236 | 9288671.3396
2010 | Medium Office | 0A | 53627.8468 | 0 | 0 | 3606136.3668 | 1111032.7993 | 309509.0696 | 2274355.8517 | 0 | 52170.1836 | 390525.9427 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68992.1738 | 0 | 3996662.3096 | 0 | 3996662.3096 | 7744150.4569 | 68992.1738 | 7813142.6306
2010 | Medium Office | 0B | 53627.8468 | 3812.2056 | 0 | 3037457.3518 | 1112593.7024 | 309419.0175 | 2274355.8517 | 0 | 52170.1836 | 377468.3882 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69454.519 | 0 | 3418737.9455 | 0 | 3418737.9455 | 7167726.9612 | 69454.519 | 7237181.4801
2010 | Medium Office | 1A | 53627.8468 | 390.2258 | 0 | 2401179.2266 | 1115685.4912 | 309479.0522 | 2274355.8517 | 0 | 52170.1836 | 332712.4942 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72033.3776 | 0 | 2734281.9466 | 0 | 2734281.9466 | 6486422.7858 | 72033.3776 | 6558456.1633
2010 | Medium Office | 1B | 53627.8468 | 41934.2615 | 2013.7701 | 2449327.083 | 1115775.5433 | 308998.7744 | 2274355.8517 | 0 | 52170.1836 | 353184.3384 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72290.236 | 0 | 2844445.6829 | 2013.7701 | 2846459.453 | 6596196.2963 | 74304.0061 | 6670500.3024
2010 | Medium Office | 2A | 53627.8468 | 84228.7314 | 1818.5577 | 2022239.9875 | 1115085.1438 | 308878.7049 | 2274355.8517 | 0 | 52170.1836 | 273968.5073 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75629.3956 | 0 | 2380437.2261 | 1818.5577 | 2382255.7838 | 6131377.3706 | 77437.6789 | 6208815.0495
2010 | Medium Office | 2B | 53627.8468 | 54271.3993 | 6534.4784 | 1468359.5343 | 1117336.4463 | 309148.8612 | 2274355.8517 | 0 | 52170.1836 | 330971.4869 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75845.1566 | 0 | 1853602.4205 | 6534.4784 | 1860136.8989 | 5607064.0238 | 82379.6351 | 5689443.6589
2010 | Medium Office | 3A | 53627.8468 | 401962.5595 | 36340.3304 | 1129403.4278 | 1121748.9993 | 309058.8091 | 2274355.8517 | 0 | 52200.201 | 223449.2788 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82122.7766 | 0 | 1754815.2662 | 36340.3304 | 1791155.5966 | 5512599.3703 | 118463.107 | 5631062.4774
2010 | Medium Office | 3B | 53627.8468 | 102509.3078 | 29292.1351 | 984089.3549 | 1117696.6547 | 309058.8091 | 2274355.8517 | 0 | 52170.1836 | 285405.124 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80427.511 | 0 | 1372003.7867 | 29292.1351 | 1401295.9219 | 5125705.529 | 109719.6461 | 5235425.1751
2010 | Medium Office | 3C | 53627.8468 | 45206.1545 | 4839.2128 | 650146.1487 | 1119287.5752 | 309599.1217 | 2274355.8517 | 0 | 52200.201 | 211262.2279 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82739.2368 | 0 | 906614.531 | 4839.2128 | 911453.7438 | 4662447.5063 | 87578.4496 | 4750025.956
2010 | Medium Office | 4A | 53627.8468 | 457734.8271 | 125953.0988 | 749203.4593 | 1118567.1584 | 309719.1912 | 2274355.8517 | 0 | 52200.201 | 223149.1052 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87455.1576 | 0 | 1430087.3916 | 125953.0988 | 1556040.4904 | 5185320.0195 | 213408.2564 | 5398728.2759
2010 | Medium Office | 4B | 53627.8468 | 167797.0807 | 48618.1633 | 737406.6341 | 1112983.9282 | 308938.7396 | 2274355.8517 | 0 | 52170.1836 | 299873.4949 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85903.7327 | 0 | 1205077.2097 | 48618.1633 | 1253695.3729 | 4953976.1732 | 134521.8959 | 5088498.0692
2010 | Medium Office | 4C | 53627.8468 | 363600.3647 | 61152.8546 | 273098.0036 | 1124630.6665 | 309689.1738 | 2274355.8517 | 0 | 52200.201 | 208050.3697 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89119.6002 | 0 | 844748.738 | 61152.8546 | 905901.5925 | 4606074.8914 | 150272.4548 | 4756347.3461
2010 | Medium Office | 5A | 53627.8468 | 735575.5747 | 234049.3997 | 485440.8567 | 1117606.6026 | 309178.8786 | 2274355.8517 | 0 | 52200.201 | 209221.047 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92119.7066 | 0 | 1430237.4784 | 234049.3997 | 1664286.8781 | 5184029.2728 | 326169.1063 | 5510198.3791
2010 | Medium Office | 5B | 53627.8468 | 408866.5539 | 127463.4263 | 531727.6364 | 1117006.2553 | 309539.087 | 2274355.8517 | 0 | 52200.201 | 274508.8199 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90742.9455 | 0 | 1215103.0102 | 127463.4263 | 1342566.4365 | 4968594.6309 | 218206.3718 | 5186801.0027
2010 | Medium Office | 5C | 53627.8468 | 357446.8045 | 83756.3962 | 148045.6533 | 1126251.6043 | 309509.0696 | 2274355.8517 | 0 | 52200.201 | 205198.7198 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91739.5562 | 0 | 710691.1776 | 83756.3962 | 794447.5738 | 4473458.1646 | 175495.9524 | 4648954.117
2010 | Medium Office | 6A | 53627.8468 | 1123610.076 | 368663.7646 | 529596.4034 | 1118987.4015 | 309389.0001 | 2274355.8517 | 0 | 52200.201 | 224049.6262 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95561.6096 | 0 | 1877256.1056 | 368663.7646 | 2245919.8702 | 5632578.7856 | 464225.3742 | 6096804.1599
2010 | Medium Office | 6B | 53627.8468 | 775198.499 | 239607.816 | 346670.5698 | 1120488.2699 | 308998.7744 | 2274355.8517 | 0 | 52200.201 | 242030.0289 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94688.2909 | 0 | 1363899.0977 | 239607.816 | 1603506.9137 | 5120362.4377 | 334296.107 | 5454658.5446
2010 | Medium Office | 7 | 53627.8468 | 1204026.6018 | 472783.897 | 409947.1791 | 1119617.7662 | 309539.087 | 2274355.8517 | 0 | 52200.201 | 231403.8811 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99753.5391 | 0 | 1845377.662 | 472783.897 | 2318161.559 | 5601510.8109 | 572537.4362 | 6174048.2471
2010 | Medium Office | 8 | 53627.8468 | 1907093.3682 | 720570.0854 | 175961.8045 | 1161612.0625 | 311730.3548 | 2274355.8517 | 0 | 52260.2357 | 241429.6816 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105424.9732 | 0 | 2324484.8543 | 720570.0854 | 3045054.9397 | 6124893.6194 | 825995.0587 | 6950888.678
2013 | Medium Office | 0A | 53627.8468 | 0 | 0 | 2952478.1862 | 978776.281 | 309509.0696 | 2251512.6355 | 0 | 51179.6105 | 365761.6151 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68992.1738 | 0 | 3318239.8013 | 0 | 3318239.8013 | 6909637.641 | 68992.1738 | 6978629.8148
2013 | Medium Office | 0B | 53627.8468 | 1530.8857 | 0 | 2744727.9902 | 980547.3056 | 309419.0175 | 2251512.6355 | 0 | 51179.6105 | 326648.9861 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69454.519 | 0 | 3072907.862 | 0 | 3072907.862 | 6666046.709 | 69454.519 | 6735501.2279
2013 | Medium Office | 1A | 53627.8468 | 60.0347 | 0 | 1982737.1327 | 983128.7991 | 309479.0522 | 2251512.6355 | 0 | 51209.6279 | 308668.5833 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 50489.211 | 0 | 72023.1032 | 0 | 2341954.9618 | 0 | 2341954.9618 | 5937675.3023 | 72023.1032 | 6009698.4056
2013 | Medium Office | 1B | 53627.8468 | 13357.7282 | 1890.478 | 2224557.0401 | 983609.077 | 308998.7744 | 2251512.6355 | 0 | 51209.6279 | 304976.4472 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72290.236 | 0 | 2542891.2155 | 1890.478 | 2544781.6936 | 6138671.5908 | 74170.4397 | 6212842.0305
2013 | Medium Office | 2A | 53627.8468 | 38122.0559 | 934.9647 | 1654527.2435 | 983128.7991 | 308878.7049 | 2251512.6355 | 0 | 51209.6279 | 254457.2188 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 33289.2598 | 0 | 75619.1212 | 0 | 1980395.7781 | 934.9647 | 1981330.7428 | 5575515.7712 | 76554.0859 | 5652069.8572
2013 | Medium Office | 2B | 53627.8468 | 23413.5461 | 5455.673 | 1357715.5201 | 984629.6675 | 309148.8612 | 2251512.6355 | 0 | 51209.6279 | 295701.0809 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75865.7053 | 0 | 1676830.1471 | 5455.673 | 1682285.8201 | 5273721.1649 | 81321.3783 | 5355042.5432
2013 | Medium Office | 3A | 53627.8468 | 280692.3974 | 32045.6575 | 998977.9688 | 988621.9773 | 309058.8091 | 2251512.6355 | 0 | 51209.6279 | 214804.2772 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82112.5023 | 0 | 1494474.6435 | 32045.6575 | 1526520.301 | 5095297.9363 | 114168.4341 | 5209466.3705
2013 | Medium Office | 3B | 53627.8468 | 56792.8581 | 26230.3827 | 946507.6116 | 984479.5807 | 309058.8091 | 2251512.6355 | 0 | 51209.6279 | 267184.5824 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80417.2367 | 0 | 1270485.052 | 26230.3827 | 1296715.4347 | 4867165.9483 | 106647.6193 | 4973813.5676
2013 | Medium Office | 3C | 53627.8468 | 14798.5619 | 3123.3985 | 620729.1291 | 985890.3969 | 309599.1217 | 2251512.6355 | 0 | 51209.6279 | 193882.1725 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82687.8652 | 0 | 829409.8635 | 3123.3985 | 832533.262 | 4428071.906 | 85811.2636 | 4513883.1696
2013 | Medium Office | 4A | 53627.8468 | 322956.85 | 121915.2843 | 701565.8981 | 985290.0496 | 309719.1912 | 2251512.6355 | 0 | 51209.6279 | 222969.001 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87403.7859 | 0 | 1247491.749 | 121915.2843 | 1369407.0333 | 4845673.5136 | 209319.0702 | 5054992.5838
2013 | Medium Office | 4B | 53627.8468 | 83718.4362 | 43933.0655 | 701595.9154 | 979676.802 | 308938.7396 | 2251512.6355 | 0 | 51179.6105 | 291768.8058 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85852.361 | 0 | 1077083.1574 | 43933.0655 | 1121016.2229 | 4668871.2228 | 129785.4265 | 4798656.6494
2013 | Medium Office | 4C | 53627.8468 | 227621.6928 | 58851.403 | 265593.6619 | 991143.4361 | 309689.1738 | 2251512.6355 | 0 | 51209.6279 | 195353.0235 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89099.0515 | 0 | 688568.3782 | 58851.403 | 747419.7813 | 4292543.4946 | 147950.4546 | 4440493.9492
2013 | Medium Office | 5A | 53627.8468 | 570179.8834 | 225347.0361 | 452571.84 | 984599.6501 | 309178.8786 | 2251512.6355 | 0 | 51209.6279 | 209010.9254 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92068.335 | 0 | 1231762.6488 | 225347.0361 | 1457109.6849 | 4828713.7013 | 317415.3711 | 5146129.0724
2013 | Medium Office | 5B | 53627.8468 | 265563.6445 | 118504.2044 | 520050.8807 | 983428.9728 | 309539.087 | 2251512.6355 | 0 | 51209.6279 | 267424.7213 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90701.8481 | 0 | 1053039.2465 | 118504.2044 | 1171543.4509 | 4649149.8128 | 209206.0525 | 4858355.8653
2013 | Medium Office | 5C | 53627.8468 | 211202.1932 | 79687.7587 | 152097.9978 | 992404.1655 | 309509.0696 | 2251512.6355 | 0 | 51209.6279 | 196643.7702 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91719.0075 | 0 | 559943.9613 | 79687.7587 | 639631.72 | 4165059.7376 | 171406.7662 | 4336466.5038
2013 | Medium Office | 6A | 53627.8468 | 891275.6566 | 354166.675 | 493995.8063 | 985740.3101 | 309389.0001 | 2251512.6355 | 0 | 51209.6279 | 219697.108 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95510.2379 | 0 | 1604968.5709 | 354166.675 | 1959135.2458 | 5203240.3875 | 449676.9129 | 5652917.3004
2013 | Medium Office | 6B | 53627.8468 | 564776.7573 | 227258.0628 | 333943.2062 | 986550.779 | 308998.7744 | 2251512.6355 | 0 | 51209.6279 | 238277.8581 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94636.9192 | 0 | 1136997.8216 | 227258.0628 | 1364255.8845 | 4735719.8988 | 321884.7077 | 5057604.6065
2013 | Medium Office | 7 | 53627.8468 | 942545.3192 | 189479.3252 | 383922.122 | 985920.4143 | 309539.087 | 2251512.6355 | 0 | 51209.6279 | 227921.8665 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 79516.0048 | 0 | 99702.1674 | 0 | 1633905.3125 | 189479.3252 | 1823384.6377 | 5232477.3029 | 289181.4927 | 5521658.7955
2013 | Medium Office | 8 | 53627.8468 | 1428946.7316 | 392561.8728 | 172839.9983 | 1020950.6814 | 311730.3548 | 2251512.6355 | 0 | 51269.6626 | 238127.7712 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 81347.0642 | 0 | 105363.3272 | 0 | 1921261.5654 | 392561.8728 | 2313823.4382 | 5557145.1427 | 497925.2 | 6055070.3427
2016 | Medium Office | 0A | 53627.8468 | 0 | 0 | 2682862.1972 | 906104.2358 | 136849.1755 | 2251512.6355 | 0 | 35300.4234 | 347541.0734 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 51539.8189 | 0 | 66464.6868 | 0 | 3081943.0895 | 0 | 3081943.0895 | 6412159.8202 | 66464.6868 | 6478624.507
2016 | Medium Office | 0B | 53627.8468 | 1530.8857 | 0 | 2648192.1384 | 908325.521 | 139760.8601 | 2251512.6355 | 0 | 35300.4234 | 313321.2752 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66659.8993 | 0 | 2963044.2994 | 0 | 2963044.2994 | 6298393.9998 | 66659.8993 | 6365053.899
2016 | Medium Office | 1A | 53627.8468 | 60.0347 | 0 | 1931647.5743 | 908835.8162 | 140511.2942 | 2251512.6355 | 0 | 35300.4234 | 303595.6483 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 50399.1589 | 0 | 69557.2623 | 0 | 2285702.4163 | 0 | 2285702.4163 | 5622342.8635 | 69557.2623 | 5691900.1259
2016 | Medium Office | 1B | 53627.8468 | 14468.3708 | 1962.3984 | 2203094.6228 | 909376.1288 | 140000.999 | 2251512.6355 | 0 | 35300.4234 | 300683.9638 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69896.3154 | 0 | 2518246.9573 | 1962.3984 | 2520209.3557 | 5854857.3872 | 71858.7138 | 5926716.101
2016 | Medium Office | 2A | 53627.8468 | 36621.1876 | 934.9647 | 1615804.8403 | 908985.903 | 140601.3463 | 2251512.6355 | 0 | 35300.4234 | 250705.048 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 36411.066 | 0 | 73461.5104 | 0 | 1939542.1418 | 934.9647 | 1940477.1065 | 5276362.6932 | 74406.7494 | 5350769.4426
2016 | Medium Office | 2B | 53627.8468 | 22452.9904 | 5558.4164 | 1341266.0031 | 910426.7366 | 140631.3637 | 2251512.6355 | 0 | 35300.4234 | 291678.7537 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73708.0945 | 0 | 1655397.7472 | 5558.4164 | 1660956.1636 | 4993719.1669 | 79266.5109 | 5072985.6778
2016 | Medium Office | 3A | 53627.8468 | 255868.035 | 30997.6751 | 990693.1756 | 914298.977 | 141952.1278 | 2251512.6355 | 0 | 35330.4408 | 212342.8531 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80283.6703 | 0 | 1458904.0638 | 30997.6751 | 1489901.7389 | 4802418.488 | 111281.3454 | 4913699.8333
2016 | Medium Office | 3B | 53627.8468 | 47817.6654 | 26107.0906 | 935701.3595 | 910216.6151 | 139220.5475 | 2251512.6355 | 0 | 35300.4234 | 265413.5577 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78495.9356 | 0 | 1248932.5826 | 26107.0906 | 1275039.6733 | 4585633.0646 | 104603.0262 | 4690236.0908
2016 | Medium Office | 3C | 53627.8468 | 13057.5546 | 3123.3985 | 617607.323 | 911537.3792 | 138680.2349 | 2251512.6355 | 0 | 35330.4408 | 193792.1204 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80982.3252 | 0 | 824456.998 | 3123.3985 | 827580.3965 | 4161967.9488 | 84095.4494 | 4246063.3982
2016 | Medium Office | 4A | 53627.8468 | 312030.5284 | 125480.4793 | 676051.1362 | 912738.0739 | 140511.2942 | 2251512.6355 | 0 | 35330.4408 | 212132.7315 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85749.6176 | 0 | 1200214.3962 | 125480.4793 | 1325694.8755 | 4540757.1011 | 211230.0969 | 4751987.198
2016 | Medium Office | 4B | 53627.8468 | 80176.3869 | 46460.5525 | 669657.4371 | 906884.6873 | 139580.7559 | 2251512.6355 | 0 | 35300.4234 | 275709.5145 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84157.0954 | 0 | 1025543.3385 | 46460.5525 | 1072003.891 | 4359272.1011 | 130617.6478 | 4489889.749
2016 | Medium Office | 4C | 53627.8468 | 212492.9399 | 62026.1732 | 252265.951 | 919131.773 | 142732.5794 | 2251512.6355 | 0 | 35330.4408 | 185957.5877 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87414.0602 | 0 | 650716.4786 | 62026.1732 | 712742.6518 | 3999874.1678 | 149440.2335 | 4149314.4013
2016 | Medium Office | 5A | 53627.8468 | 537551.0056 | 226898.461 | 441405.3796 | 911357.275 | 141681.9715 | 2251512.6355 | 0 | 35330.4408 | 203787.9036 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90414.1667 | 0 | 1182744.2887 | 226898.461 | 1409642.7497 | 4523076.872 | 317312.6277 | 4840389.4997
2016 | Medium Office | 5B | 53627.8468 | 243951.1404 | 119798.7709 | 506362.9614 | 910066.5282 | 140391.2248 | 2251512.6355 | 0 | 35330.4408 | 259770.2927 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89068.2285 | 0 | 1010084.3946 | 119798.7709 | 1129883.1654 | 4347775.4496 | 208866.9994 | 4556642.449
2016 | Medium Office | 5C | 53627.8468 | 191991.0784 | 81496.0421 | 147985.6186 | 919101.7557 | 143062.7704 | 2251512.6355 | 0 | 35330.4408 | 192351.2868 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90064.8392 | 0 | 532327.9838 | 81496.0421 | 613824.0258 | 3881815.864 | 171560.8813 | 4053376.7453
2016 | Medium Office | 6A | 53627.8468 | 789486.7656 | 351361.7809 | 493635.5979 | 911657.4487 | 141711.9889 | 2251512.6355 | 0 | 35330.4408 | 218766.5696 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94020.459 | 0 | 1501888.9331 | 351361.7809 | 1853250.714 | 4842551.7074 | 445382.2399 | 5287933.9474
2016 | Medium Office | 6B | 53627.8468 | 483909.971 | 224566.1865 | 334213.3625 | 912467.9176 | 143212.8573 | 2251512.6355 | 0 | 35330.4408 | 239688.6743 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93044.397 | 0 | 1057812.0079 | 224566.1865 | 1282378.1944 | 4400786.1195 | 317610.5835 | 4718396.703
2016 | Medium Office | 7 | 53627.8468 | 836073.7189 | 85790.715 | 380770.2985 | 911927.605 | 143182.8399 | 2251512.6355 | 0 | 35330.4408 | 227081.3802 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 69880.43 | 0 | 98232.9372 | 0 | 1513805.8277 | 85790.715 | 1599596.5427 | 4856179.592 | 184023.6522 | 5040203.2442
2016 | Medium Office | 8 | 53627.8468 | 1152156.5919 | 194123.3256 | 173890.6062 | 946567.6463 | 154859.5956 | 2251512.6355 | 0 | 35360.4582 | 236927.0766 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 73062.2709 | 0 | 103996.8404 | 0 | 1636036.5456 | 194123.3256 | 1830159.8711 | 5024787.1416 | 298120.166 | 5322907.3076
2019 | Medium Office | 0A | 53627.8468 | 0 | 0 | 2837061.4107 | 737466.6688 | 136849.1755 | 2251512.6355 | 0 | 35120.3192 | 351203.1922 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66474.9612 | 0 | 3188264.6029 | 0 | 3188264.6029 | 6349633.645 | 66474.9612 | 6416108.6062
2019 | Medium Office | 0B | 53627.8468 | 1170.6773 | 0 | 2615203.0523 | 738367.1898 | 139760.8601 | 2251512.6355 | 0 | 35120.3192 | 316383.0466 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66659.8993 | 0 | 2932756.7762 | 0 | 2932756.7762 | 6097968.0413 | 66659.8993 | 6164627.9406
2019 | Medium Office | 1A | 53627.8468 | 30.0174 | 0 | 1917989.6724 | 739988.1276 | 140511.2942 | 2251512.6355 | 0 | 35120.3192 | 294830.5772 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69557.2623 | 0 | 2212850.267 | 0 | 2212850.267 | 5380462.9214 | 69557.2623 | 5450020.1838
2019 | Medium Office | 1B | 53627.8468 | 10175.8874 | 2435.0179 | 2105748.3021 | 740258.2839 | 140000.999 | 2251512.6355 | 0 | 35120.3192 | 292639.3094 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69896.3154 | 0 | 2408563.4989 | 2435.0179 | 2410998.5168 | 5575845.9623 | 72331.3333 | 5648177.2956
2019 | Medium Office | 2A | 53627.8468 | 17950.3854 | 3606.2923 | 1645762.1724 | 738757.4156 | 140601.3463 | 2251512.6355 | 0 | 35120.3192 | 245902.2693 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73451.2361 | 0 | 1909614.827 | 3606.2923 | 1913221.1194 | 5076026.7868 | 77057.5284 | 5153084.3152
2019 | Medium Office | 2B | 53627.8468 | 10746.2173 | 10695.5849 | 1300202.2452 | 739537.8671 | 140631.3637 | 2251512.6355 | 0 | 35120.3192 | 289847.6943 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73708.0945 | 0 | 1600796.1569 | 10695.5849 | 1611491.7418 | 4768048.6029 | 84403.6795 | 4852452.2824
2019 | Medium Office | 3A | 53627.8468 | 192651.4605 | 47025.641 | 954642.318 | 741669.1002 | 141952.1278 | 2251512.6355 | 0 | 35120.3192 | 199885.6459 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80273.3959 | 0 | 1347179.4243 | 47025.641 | 1394205.0653 | 4517883.8676 | 127299.037 | 4645182.9045
2019 | Medium Office | 3B | 53627.8468 | 29687.1758 | 40480.8883 | 916340.1579 | 739958.1103 | 139220.5475 | 2251512.6355 | 0 | 35120.3192 | 260850.9179 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78495.9356 | 0 | 1206878.2517 | 40480.8883 | 1247359.1399 | 4373140.1246 | 118987.0982 | 4492127.2228
2019 | Medium Office | 3C | 53627.8468 | 8795.0885 | 7007.0979 | 580926.1007 | 741428.9613 | 138680.2349 | 2251512.6355 | 0 | 35120.3192 | 185747.4661 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80982.3252 | 0 | 775468.6553 | 7007.0979 | 782475.7532 | 3942691.084 | 87989.4231 | 4030680.5071
2019 | Medium Office | 4A | 53627.8468 | 253256.5241 | 161728.3407 | 653988.3716 | 742299.4649 | 140511.2942 | 2251512.6355 | 0 | 35150.3366 | 193612.0162 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85739.3433 | 0 | 1100856.9119 | 161728.3407 | 1262585.2526 | 4270720.8689 | 247467.6839 | 4518188.5529
2019 | Medium Office | 4B | 53627.8468 | 47817.6654 | 73389.5901 | 656059.5699 | 738337.1725 | 139580.7559 | 2251512.6355 | 0 | 35120.3192 | 270006.2148 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84146.821 | 0 | 973883.4502 | 73389.5901 | 1047273.0402 | 4138854.5763 | 157526.1368 | 4296380.7131
2019 | Medium Office | 4C | 53627.8468 | 154559.4219 | 94359.5121 | 246022.3387 | 745961.5836 | 142732.5794 | 2251512.6355 | 0 | 35150.3366 | 170768.8 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87424.3346 | 0 | 571350.5607 | 94359.5121 | 665710.0728 | 3747127.9389 | 181783.8467 | 3928911.7856
2019 | Medium Office | 5A | 53627.8468 | 448999.7734 | 267122.4909 | 425135.9667 | 741038.7355 | 141681.9715 | 2251512.6355 | 0 | 35120.3192 | 184786.9103 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90414.1667 | 0 | 1058922.6504 | 267122.4909 | 1326045.1413 | 4228696.5553 | 357536.6575 | 4586233.2129
2019 | Medium Office | 5B | 53627.8468 | 172419.7552 | 157351.473 | 495466.6573 | 740708.5444 | 140391.2248 | 2251512.6355 | 0 | 35120.3192 | 247042.9292 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89057.9542 | 0 | 914929.3417 | 157351.473 | 1072280.8147 | 4083082.3087 | 246409.4272 | 4329491.7359
2019 | Medium Office | 5C | 53627.8468 | 131746.2231 | 122418.7268 | 141171.6763 | 746621.9657 | 143062.7704 | 2251512.6355 | 0 | 35150.3366 | 173890.6062 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90064.8392 | 0 | 446808.5056 | 122418.7268 | 569227.2324 | 3623576.4569 | 212473.2917 | 3836049.7486
2019 | Medium Office | 6A | 53627.8468 | 674400.1811 | 391246.7576 | 467520.4887 | 741939.2565 | 141711.9889 | 2251512.6355 | 0 | 35150.3366 | 193822.1378 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94010.1847 | 0 | 1335742.8076 | 391246.7576 | 1726989.5652 | 4506477.2682 | 485256.9423 | 4991734.2105
2019 | Medium Office | 6B | 53627.8468 | 385663.1293 | 269639.7035 | 319414.8007 | 742599.6386 | 143212.8573 | 2251512.6355 | 0 | 35150.3366 | 213723.652 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93034.1226 | 0 | 918801.582 | 269639.7035 | 1188441.2854 | 4091727.3104 | 362673.8261 | 4454401.1365
2019 | Medium Office | 7 | 53627.8468 | 685056.3463 | 100965.9109 | 349942.4628 | 742929.8296 | 143182.8399 | 2251512.6355 | 0 | 35150.3366 | 197724.3955 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 62256.0189 | 0 | 98232.9372 | 0 | 1294979.2234 | 100965.9109 | 1395945.1343 | 4468175.1081 | 199198.8481 | 4667373.9562
2019 | Medium Office | 8 | 53627.8468 | 933990.3696 | 212843.1678 | 156780.7071 | 769765.3556 | 154859.5956 | 2251512.6355 | 0 | 35180.354 | 204688.4246 | 450.2605 | 450.2605 | 0 | 0 | 0 | 63576.783 | 0 | 103986.566 | 0 | 1359036.2842 | 212843.1678 | 1571879.4521 | 4570774.468 | 316829.7339 | 4887604.2018
2004 | Small Office | 0A | 5502.0804 | 0 | 0 | 407125.5466 | 213003.2352 | 74743.2435 | 158491.697 | 0 | 0 | 100258.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 507383.5519 | 0 | 507383.5519 | 1007803.0747 | 0 | 1007803.0747
2004 | Small Office | 0B | 5502.0804 | 0 | 0 | 317943.9497 | 213003.2352 | 74773.2608 | 158491.697 | 0 | 0 | 90562.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 408506.3455 | 0 | 408506.3455 | 908925.8683 | 0 | 908925.8683
2004 | Small Office | 1A | 5502.0804 | 0 | 0 | 290267.9375 | 213003.2352 | 74773.2608 | 158491.697 | 0 | 0 | 90682.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 380950.4027 | 0 | 380950.4027 | 881369.9255 | 0 | 881369.9255
2004 | Small Office | 1B | 5502.0804 | 150.0868 | 0 | 253436.6283 | 213003.2352 | 74683.2087 | 158491.697 | 0 | 0 | 84408.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 337995.5508 | 0 | 337995.5508 | 838295.0041 | 0 | 838295.0041
2004 | Small Office | 2A | 5502.0804 | 1440.8336 | 10.2743 | 237797.5802 | 213003.2352 | 74653.1914 | 158491.697 | 0 | 0 | 87950.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 327189.2987 | 10.2743 | 327199.573 | 827488.752 | 10.2743 | 827499.0264
2004 | Small Office | 2B | 5502.0804 | 1350.7815 | 10.2743 | 177732.8291 | 213003.2352 | 74713.2261 | 158491.697 | 0 | 0 | 88371.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 267454.7387 | 10.2743 | 267465.013 | 767814.2267 | 10.2743 | 767824.5011
2004 | Small Office | 3A | 5502.0804 | 22693.1293 | 1982.9471 | 132166.4663 | 213003.2352 | 74713.2261 | 158491.697 | 0 | 0 | 80236.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 235096.0172 | 1982.9471 | 237078.9643 | 735425.4879 | 1982.9471 | 737408.4349
2004 | Small Office | 3B | 5502.0804 | 8645.0017 | 226.0354 | 123071.2041 | 213003.2352 | 74683.2087 | 158491.697 | 0 | 0 | 84618.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 216335.1629 | 226.0354 | 216561.1983 | 716664.6336 | 226.0354 | 716890.669
2004 | Small Office | 3C | 5502.0804 | 780.4515 | 0 | 91252.7952 | 213003.2352 | 74683.2087 | 158491.697 | 0 | 0 | 65768.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 157801.2975 | 0 | 157801.2975 | 658100.7509 | 0 | 658100.7509
2004 | Small Office | 4A | 5502.0804 | 50489.211 | 6400.912 | 87200.4507 | 213003.2352 | 74593.1566 | 158491.697 | 0 | 0 | 69730.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 207420.0049 | 6400.912 | 213820.917 | 707659.4235 | 6400.912 | 714060.3356
2004 | Small Office | 4B | 5502.0804 | 21492.4347 | 1315.1152 | 99897.7969 | 213003.2352 | 74653.1914 | 158491.697 | 0 | 0 | 87500.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 208890.8559 | 1315.1152 | 210205.9711 | 709190.3093 | 1315.1152 | 710505.4244
2004 | Small Office | 4C | 5502.0804 | 30047.3842 | 1325.3895 | 38272.1427 | 213003.2352 | 74503.1045 | 158491.697 | 0 | 0 | 67629.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 135948.6545 | 1325.3895 | 137274.044 | 636098.021 | 1325.3895 | 637423.4105
2004 | Small Office | 5A | 5502.0804 | 88881.4232 | 26333.126 | 49798.8116 | 213003.2352 | 74623.174 | 158491.697 | 0 | 0 | 68829.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 207510.0571 | 26333.126 | 233843.1831 | 707779.493 | 26333.126 | 734112.6191
2004 | Small Office | 5B | 5502.0804 | 53611.0172 | 14342.9746 | 67599.1102 | 213003.2352 | 74623.174 | 158491.697 | 0 | 0 | 82607.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 203817.9209 | 14342.9746 | 218160.8956 | 704087.3569 | 14342.9746 | 718430.3315
2004 | Small Office | 5C | 5502.0804 | 37701.8128 | 2640.5046 | 24644.2582 | 213003.2352 | 74503.1045 | 158491.697 | 0 | 0 | 61805.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 124151.8293 | 2640.5046 | 126792.3339 | 624301.1958 | 2640.5046 | 626941.7004
2004 | Small Office | 6A | 5502.0804 | 100618.2137 | 74951.2893 | 51119.5757 | 213003.2352 | 74563.1393 | 158491.697 | 0 | 0 | 79005.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 230743.499 | 74951.2893 | 305694.7883 | 730952.9002 | 74951.2893 | 805904.1895
2004 | Small Office | 6B | 5502.0804 | 65918.1376 | 47529.0835 | 41063.7579 | 213003.2352 | 74533.1219 | 158491.697 | 0 | 0 | 78885.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 185867.5355 | 47529.0835 | 233396.6191 | 686016.902 | 47529.0835 | 733545.9856
2004 | Small Office | 7 | 5502.0804 | 90022.0832 | 120744.0099 | 41243.8621 | 213003.2352 | 74473.0872 | 158491.697 | 0 | 0 | 84048.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54211.3645 | 0 | 0 | 215314.5724 | 120744.0099 | 336058.5823 | 715493.9563 | 120744.0099 | 836237.9662
2004 | Small Office | 8 | 5502.0804 | 70991.0726 | 177571.3685 | 26745.4739 | 213003.2352 | 74052.844 | 158491.697 | 0 | 0 | 84678.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54361.4514 | 0 | 0 | 182415.5384 | 177571.3685 | 359986.9069 | 682354.7833 | 177571.3685 | 859926.1518
2007 | Small Office | 0A | 5502.0804 | 0 | 0 | 315812.7167 | 213003.2352 | 74743.2435 | 158491.697 | 0 | 0 | 100348.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 416160.774 | 0 | 416160.774 | 916580.2968 | 0 | 916580.2968
2007 | Small Office | 0B | 5502.0804 | 0 | 0 | 250134.718 | 213003.2352 | 74773.2608 | 158491.697 | 0 | 0 | 90532.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 340667.0964 | 0 | 340667.0964 | 841086.6192 | 0 | 841086.6192
2007 | Small Office | 1A | 5502.0804 | 0 | 0 | 228642.2833 | 213003.2352 | 74773.2608 | 158491.697 | 0 | 0 | 90892.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 319534.8701 | 0 | 319534.8701 | 819954.3929 | 0 | 819954.3929
2007 | Small Office | 1B | 5502.0804 | 90.0521 | 0 | 200305.889 | 213003.2352 | 74683.2087 | 158491.697 | 0 | 0 | 84378.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 284774.7593 | 0 | 284774.7593 | 785104.23 | 0 | 785104.23
2007 | Small Office | 2A | 5502.0804 | 1110.6426 | 0 | 185237.1708 | 213003.2352 | 74653.1914 | 158491.697 | 0 | 0 | 86450.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 272797.83 | 0 | 272797.83 | 773097.2833 | 0 | 773097.2833
2007 | Small Office | 2B | 5502.0804 | 1020.5905 | 0 | 140871.5026 | 213003.2352 | 74713.2261 | 158491.697 | 0 | 0 | 86359.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 228252.0575 | 0 | 228252.0575 | 728611.5456 | 0 | 728611.5456
2007 | Small Office | 3A | 5502.0804 | 15338.8745 | 1345.9382 | 103199.7072 | 213003.2352 | 74713.2261 | 158491.697 | 0 | 0 | 75253.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 193792.1204 | 1345.9382 | 195138.0586 | 694121.5911 | 1345.9382 | 695467.5293
2007 | Small Office | 3B | 5502.0804 | 5463.1608 | 102.7434 | 97736.5465 | 213003.2352 | 74683.2087 | 158491.697 | 0 | 0 | 78645.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 181845.2084 | 102.7434 | 181947.9518 | 682204.6965 | 102.7434 | 682307.4398
2007 | Small Office | 3C | 5502.0804 | 570.33 | 0 | 74593.1566 | 213003.2352 | 74683.2087 | 158491.697 | 0 | 0 | 64987.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 140151.0858 | 0 | 140151.0858 | 640480.5565 | 0 | 640480.5565
2007 | Small Office | 4A | 5502.0804 | 38001.9864 | 5301.558 | 70390.7253 | 213003.2352 | 74593.1566 | 158491.697 | 0 | 0 | 68409.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 176802.2908 | 5301.558 | 182103.8487 | 677041.7094 | 5301.558 | 682343.2673
2007 | Small Office | 4B | 5502.0804 | 15969.2392 | 811.6726 | 82517.7415 | 213003.2352 | 74653.1914 | 158491.697 | 0 | 0 | 86059.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 184546.7714 | 811.6726 | 185358.444 | 684816.2074 | 811.6726 | 685627.88
2007 | Small Office | 4C | 5502.0804 | 21372.3652 | 914.416 | 34069.7114 | 213003.2352 | 74503.1045 | 158491.697 | 0 | 0 | 67178.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 122620.9436 | 914.416 | 123535.3596 | 622770.3101 | 914.416 | 623684.7261
2007 | Small Office | 5A | 5502.0804 | 61895.8104 | 17712.9572 | 42084.3483 | 213003.2352 | 74623.174 | 158491.697 | 0 | 0 | 64897.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 168877.7059 | 17712.9572 | 186590.6631 | 669117.1245 | 17712.9572 | 686830.0817
2007 | Small Office | 5B | 5502.0804 | 34459.9371 | 8353.0361 | 56672.7886 | 213003.2352 | 74623.174 | 158491.697 | 0 | 0 | 77985.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 169117.8448 | 8353.0361 | 177470.8809 | 669357.2634 | 8353.0361 | 677710.2995
2007 | Small Office | 5C | 5502.0804 | 21702.5562 | 1109.6284 | 24824.3624 | 213003.2352 | 74503.1045 | 158491.697 | 0 | 0 | 60484.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 107011.9128 | 1109.6284 | 108121.5412 | 607131.262 | 1109.6284 | 608240.8904
2007 | Small Office | 6A | 5502.0804 | 67058.7975 | 55378.6771 | 46797.0749 | 213003.2352 | 74563.1393 | 158491.697 | 0 | 0 | 73182.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 187038.2129 | 55378.6771 | 242416.8899 | 687247.6141 | 55378.6771 | 742626.2912
2007 | Small Office | 6B | 5502.0804 | 41484.001 | 30966.8521 | 39652.9416 | 213003.2352 | 74533.1219 | 158491.697 | 0 | 0 | 77084.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54151.3298 | 0 | 0 | 158221.5407 | 30966.8521 | 189188.3928 | 658400.9245 | 30966.8521 | 689367.7766
2007 | Small Office | 7 | 5502.0804 | 58203.6743 | 82009.7589 | 38872.4901 | 213003.2352 | 74473.0872 | 158491.697 | 0 | 0 | 75223.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54211.3645 | 0 | 0 | 172299.6857 | 82009.7589 | 254309.4446 | 672479.0696 | 82009.7589 | 754488.8285
2007 | Small Office | 8 | 5502.0804 | 52680.4788 | 132857.4533 | 24884.3971 | 213003.2352 | 74052.844 | 158491.697 | 0 | 0 | 78315.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54361.4514 | 0 | 0 | 155880.1861 | 132857.4533 | 288737.6394 | 655789.4136 | 132857.4533 | 788646.867
2010 | Small Office | 0A | 5502.0804 | 0 | 0 | 292699.3442 | 155099.7345 | 35780.7013 | 147655.4275 | 0 | 0 | 91072.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 383772.0352 | 0 | 383772.0352 | 776369.1763 | 0 | 776369.1763
2010 | Small Office | 0B | 5502.0804 | 0 | 0 | 231373.8637 | 155459.9429 | 35780.7013 | 147655.4275 | 0 | 0 | 82817.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 314191.7788 | 0 | 314191.7788 | 707149.1283 | 0 | 707149.1283
2010 | Small Office | 1A | 5502.0804 | 0 | 0 | 209070.9601 | 156540.5681 | 35780.7013 | 147655.4275 | 0 | 0 | 82517.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 291588.7016 | 0 | 291588.7016 | 685626.6763 | 0 | 685626.6763
2010 | Small Office | 1B | 5502.0804 | 180.1042 | 0 | 184216.5804 | 156300.4292 | 35720.6666 | 147655.4275 | 0 | 0 | 77264.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 261661.3869 | 0 | 261661.3869 | 655399.1879 | 0 | 655399.1879
2010 | Small Office | 2A | 5502.0804 | 1200.6947 | 0 | 167797.0807 | 156510.5508 | 35720.6666 | 147655.4275 | 0 | 0 | 78615.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 247613.2592 | 0 | 247613.2592 | 641531.1644 | 0 | 641531.1644
2010 | Small Office | 2B | 5502.0804 | 1200.6947 | 0 | 127453.7397 | 157230.9676 | 35750.6839 | 147655.4275 | 0 | 0 | 79125.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 207780.2134 | 0 | 207780.2134 | 602478.5701 | 0 | 602478.5701
2010 | Small Office | 3A | 5502.0804 | 16209.3781 | 1397.3098 | 90952.6216 | 156960.8113 | 35720.6666 | 147655.4275 | 0 | 0 | 67959.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 175121.3182 | 1397.3098 | 176518.6281 | 569519.5013 | 1397.3098 | 570916.8111
2010 | Small Office | 3B | 5502.0804 | 6153.5602 | 143.8407 | 86690.1555 | 157110.8981 | 35720.6666 | 147655.4275 | 0 | 0 | 71771.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 164615.2398 | 143.8407 | 164759.0805 | 559193.5271 | 143.8407 | 559337.3678
2010 | Small Office | 3C | 5502.0804 | 720.4168 | 0 | 61895.8104 | 157140.9155 | 35780.7013 | 147655.4275 | 0 | 0 | 58473.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 121090.0579 | 0 | 121090.0579 | 515758.3973 | 0 | 515758.3973
2010 | Small Office | 4A | 5502.0804 | 35600.5971 | 3472.7259 | 60575.0463 | 155610.0298 | 35810.7187 | 147655.4275 | 0 | 0 | 60905.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 157080.8807 | 3472.7259 | 160553.6067 | 550188.317 | 3472.7259 | 553661.043
2010 | Small Office | 4B | 5502.0804 | 15068.7182 | 493.1682 | 72672.0451 | 155549.995 | 35720.6666 | 147655.4275 | 0 | 0 | 77684.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 165425.7087 | 493.1682 | 165918.8769 | 558443.0929 | 493.1682 | 558936.2611
2010 | Small Office | 4C | 5502.0804 | 21402.3826 | 678.1063 | 28786.6548 | 156450.516 | 35810.7187 | 147655.4275 | 0 | 0 | 61055.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 111244.3616 | 678.1063 | 111922.4678 | 505192.2841 | 678.1063 | 505870.3904
2010 | Small Office | 5A | 5502.0804 | 57903.5007 | 14692.3021 | 35360.4582 | 155760.1166 | 35750.6839 | 147655.4275 | 0 | 0 | 57063.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 150326.9732 | 14692.3021 | 165019.2753 | 543584.4963 | 14692.3021 | 558276.7984
2010 | Small Office | 5B | 5502.0804 | 34549.9892 | 7202.3103 | 48868.2732 | 155640.0471 | 35780.7013 | 147655.4275 | 0 | 0 | 69850.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 153268.6751 | 7202.3103 | 160470.9855 | 546406.1288 | 7202.3103 | 553608.4391
2010 | Small Office | 5C | 5502.0804 | 25034.484 | 1140.4514 | 19751.4274 | 156150.3424 | 35780.7013 | 147655.4275 | 0 | 0 | 54841.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 99627.6406 | 1140.4514 | 100768.092 | 493245.3721 | 1140.4514 | 494385.8235
2010 | Small Office | 6A | 5502.0804 | 62616.2273 | 41765.1804 | 39983.1326 | 155790.134 | 35780.7013 | 147655.4275 | 0 | 0 | 64027.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 166626.4034 | 41765.1804 | 208391.5838 | 559913.9439 | 41765.1804 | 601679.1243
2010 | Small Office | 6B | 5502.0804 | 41273.8794 | 24021.4002 | 34309.8503 | 155910.2034 | 35720.6666 | 147655.4275 | 0 | 0 | 69069.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 144653.6909 | 24021.4002 | 168675.0911 | 538001.2661 | 24021.4002 | 562022.6663
2010 | Small Office | 7 | 5502.0804 | 56102.4586 | 64995.4566 | 32989.0862 | 155519.9777 | 35780.7013 | 147655.4275 | 0 | 0 | 66248.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 155339.8735 | 64995.4566 | 220335.3301 | 548387.275 | 64995.4566 | 613382.7317
2010 | Small Office | 8 | 5502.0804 | 51689.9057 | 113469.7792 | 21012.1568 | 157291.0023 | 36020.8402 | 147655.4275 | 0 | 0 | 70420.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 143122.8052 | 113469.7792 | 256592.5843 | 538151.3529 | 113469.7792 | 651621.1321
2013 | Small Office | 0A | 5502.0804 | 0 | 0 | 211202.1932 | 131386.0147 | 35780.7013 | 144953.8645 | 0 | 0 | 59764.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 270966.7706 | 0 | 270966.7706 | 637148.6288 | 0 | 637148.6288
2013 | Small Office | 0B | 5502.0804 | 0 | 0 | 200365.9237 | 131866.2926 | 35780.7013 | 144953.8645 | 0 | 0 | 70510.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 270876.7185 | 0 | 270876.7185 | 637538.8546 | 0 | 637538.8546
2013 | Small Office | 1A | 5502.0804 | 0 | 0 | 153358.7272 | 133547.2651 | 35780.7013 | 144953.8645 | 0 | 0 | 57123.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 210481.7764 | 0 | 210481.7764 | 578824.885 | 0 | 578824.885
2013 | Small Office | 1B | 5502.0804 | 60.0347 | 0 | 159962.548 | 133187.0567 | 35720.6666 | 144953.8645 | 0 | 0 | 65768.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 225790.6335 | 0 | 225790.6335 | 593683.4816 | 0 | 593683.4816
2013 | Small Office | 2A | 5502.0804 | 660.3821 | 0 | 126553.2186 | 133487.2304 | 35720.6666 | 144953.8645 | 0 | 0 | 59014.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 186227.744 | 0 | 186227.744 | 554420.7658 | 0 | 554420.7658
2013 | Small Office | 2B | 5502.0804 | 810.4689 | 0 | 111514.5179 | 134597.873 | 35750.6839 | 144953.8645 | 0 | 0 | 69400.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 181725.1389 | 0 | 181725.1389 | 551118.8554 | 0 | 551118.8554
2013 | Small Office | 3A | 5502.0804 | 14318.284 | 1284.2921 | 69730.3432 | 133997.5256 | 35720.6666 | 144953.8645 | 0 | 0 | 56252.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 140301.1727 | 1284.2921 | 141585.4648 | 509064.5244 | 1284.2921 | 510348.8166
2013 | Small Office | 3B | 5502.0804 | 5343.0913 | 123.292 | 77504.8412 | 134207.6472 | 35720.6666 | 144953.8645 | 0 | 0 | 66038.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 148886.1396 | 123.292 | 149009.4316 | 517829.5956 | 123.292 | 517952.8876
2013 | Small Office | 3C | 5502.0804 | 570.33 | 0 | 51449.7668 | 133997.5256 | 35780.7013 | 144953.8645 | 0 | 0 | 51870.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 103890.1067 | 0 | 103890.1067 | 472683.4758 | 0 | 472683.4758
2013 | Small Office | 4A | 5502.0804 | 26895.5607 | 2455.5666 | 52500.3746 | 131596.1363 | 35810.7187 | 144953.8645 | 0 | 0 | 52830.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 132226.501 | 2455.5666 | 134682.0676 | 498648.4982 | 2455.5666 | 501104.0647
2013 | Small Office | 4B | 5502.0804 | 10115.8526 | 195.2124 | 61955.8452 | 131446.0494 | 35720.6666 | 144953.8645 | 0 | 0 | 66218.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 138290.0091 | 195.2124 | 138485.2215 | 504471.8673 | 195.2124 | 504667.0797
2013 | Small Office | 4C | 5502.0804 | 14438.3535 | 369.8761 | 27766.0643 | 132946.9178 | 35810.7187 | 144953.8645 | 0 | 0 | 55832.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 98036.7201 | 369.8761 | 98406.5963 | 465809.4988 | 369.8761 | 466179.375
2013 | Small Office | 5A | 5502.0804 | 48357.978 | 11794.939 | 32358.7215 | 131866.2926 | 35750.6839 | 144953.8645 | 0 | 0 | 51960.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 132676.7615 | 11794.939 | 144471.7005 | 499278.8629 | 11794.939 | 511073.8019
2013 | Small Office | 5B | 5502.0804 | 25814.9355 | 5178.2659 | 43375.0951 | 131536.1015 | 35780.7013 | 144953.8645 | 0 | 0 | 62886.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 132076.4142 | 5178.2659 | 137254.6801 | 498438.3766 | 5178.2659 | 503616.6425
2013 | Small Office | 5C | 5502.0804 | 18370.6285 | 637.0089 | 20231.7053 | 132436.6226 | 35780.7013 | 144953.8645 | 0 | 0 | 51930.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 90532.3784 | 637.0089 | 91169.3873 | 457794.8619 | 637.0089 | 458431.8708
2013 | Small Office | 6A | 5502.0804 | 57633.3444 | 38734.251 | 32929.0514 | 131866.2926 | 35780.7013 | 144953.8645 | 0 | 0 | 57213.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 147775.497 | 38734.251 | 186509.748 | 514437.6331 | 38734.251 | 553171.8841
2013 | Small Office | 6B | 5502.0804 | 37431.6565 | 22028.1788 | 27615.9775 | 132046.3968 | 35720.6666 | 144953.8645 | 0 | 0 | 61865.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 126913.4271 | 22028.1788 | 148941.6058 | 493725.65 | 22028.1788 | 515753.8288
2013 | Small Office | 7 | 5502.0804 | 50309.1068 | 58656.1906 | 27045.6475 | 131536.1015 | 35780.7013 | 144953.8645 | 0 | 0 | 58203.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 135558.4287 | 58656.1906 | 194214.6193 | 501890.3738 | 58656.1906 | 560546.5644
2013 | Small Office | 8 | 5502.0804 | 46436.8665 | 103041.327 | 19000.9932 | 134177.6298 | 36020.8402 | 144953.8645 | 0 | 0 | 64327.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 129765.0769 | 103041.327 | 232806.4039 | 499008.7066 | 103041.327 | 602050.0336
2016 | Small Office | 0A | 5502.0804 | 0 | 0 | 201566.6184 | 95965.5218 | 16689.656 | 144953.8645 | 0 | 0 | 57273.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 258839.7544 | 0 | 258839.7544 | 570510.0744 | 0 | 570510.0744
2016 | Small Office | 0B | 5502.0804 | 0 | 0 | 189559.6717 | 96265.6955 | 16989.8296 | 144953.8645 | 0 | 0 | 67358.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 256918.6429 | 0 | 256918.6429 | 569189.3103 | 0 | 569189.3103
2016 | Small Office | 1A | 5502.0804 | 0 | 0 | 147475.3233 | 96715.956 | 17079.8817 | 144953.8645 | 0 | 0 | 56432.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 203907.973 | 0 | 203907.973 | 516688.9356 | 0 | 516688.9356
2016 | Small Office | 1B | 5502.0804 | 120.0695 | 0 | 153118.5883 | 96385.765 | 17019.847 | 144953.8645 | 0 | 0 | 64657.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 217896.066 | 0 | 217896.066 | 530286.8028 | 0 | 530286.8028
2016 | Small Office | 2A | 5502.0804 | 750.4342 | 0 | 120819.9016 | 96655.9213 | 17079.8817 | 144953.8645 | 0 | 0 | 58143.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 179713.9753 | 0 | 179713.9753 | 492434.9032 | 0 | 492434.9032
2016 | Small Office | 2B | 5502.0804 | 990.5731 | 0 | 105751.1834 | 97616.477 | 17079.8817 | 144953.8645 | 0 | 0 | 68139.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 174881.1793 | 0 | 174881.1793 | 488592.6803 | 0 | 488592.6803
2016 | Small Office | 3A | 5502.0804 | 15428.9266 | 1428.1329 | 65798.0681 | 97076.1644 | 17199.9512 | 144953.8645 | 0 | 0 | 55382.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 136609.0365 | 1428.1329 | 138037.1694 | 449900.2944 | 1428.1329 | 451328.4272
2016 | Small Office | 3B | 5502.0804 | 5853.3865 | 154.1151 | 73242.3751 | 97256.2686 | 16929.7949 | 144953.8645 | 0 | 0 | 64807.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 143903.2567 | 154.1151 | 144057.3717 | 457104.4624 | 154.1151 | 457258.5775
2016 | Small Office | 3C | 5502.0804 | 780.4515 | 0 | 47247.3354 | 97136.1991 | 16899.7775 | 144953.8645 | 0 | 0 | 51119.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 99147.3627 | 0 | 99147.3627 | 412168.4642 | 0 | 412168.4642
2016 | Small Office | 4A | 5502.0804 | 29927.3148 | 2948.7348 | 47547.5091 | 95665.3482 | 17079.8817 | 144953.8645 | 0 | 0 | 50849.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 128324.2433 | 2948.7348 | 131272.978 | 440084.6154 | 2948.7348 | 443033.3502
2016 | Small Office | 4B | 5502.0804 | 11886.8773 | 339.0531 | 55081.8682 | 95575.2961 | 16959.8123 | 144953.8645 | 0 | 0 | 63606.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 130575.5458 | 339.0531 | 130914.5989 | 442155.8137 | 339.0531 | 442494.8669
2016 | Small Office | 4C | 5502.0804 | 17109.8991 | 544.5399 | 23263.4593 | 96866.0428 | 17320.0207 | 144953.8645 | 0 | 0 | 53100.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 93474.0804 | 544.5399 | 94018.6202 | 406675.2861 | 544.5399 | 407219.826
2016 | Small Office | 5A | 5502.0804 | 50849.4194 | 12668.2577 | 29086.8285 | 95665.3482 | 17199.9512 | 144953.8645 | 0 | 0 | 50759.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 130695.6153 | 12668.2577 | 143363.8729 | 442546.0395 | 12668.2577 | 455214.2972
2016 | Small Office | 5B | 5502.0804 | 28306.3769 | 5712.5314 | 39202.6811 | 95275.1224 | 17049.8644 | 144953.8645 | 0 | 0 | 61265.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 128774.5038 | 5712.5314 | 134487.0352 | 440144.6502 | 5712.5314 | 445857.1816
2016 | Small Office | 5C | 5502.0804 | 21012.1568 | 883.593 | 17139.9165 | 96115.6087 | 17350.038 | 144953.8645 | 0 | 0 | 50369.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 88521.2148 | 883.593 | 89404.8078 | 401002.0038 | 883.593 | 401885.5968
2016 | Small Office | 6A | 5502.0804 | 58473.8306 | 38487.6669 | 30737.7837 | 95335.1571 | 17199.9512 | 144953.8645 | 0 | 0 | 56462.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 145674.2813 | 38487.6669 | 184161.9482 | 457194.5145 | 38487.6669 | 495682.1814
2016 | Small Office | 6B | 5502.0804 | 38512.2817 | 21904.8867 | 25724.8834 | 95485.244 | 17350.038 | 144953.8645 | 0 | 0 | 61025.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 125262.4719 | 21904.8867 | 147167.3586 | 437112.8961 | 21904.8867 | 459017.7828
2016 | Small Office | 7 | 5502.0804 | 51359.7147 | 58460.9782 | 25064.5013 | 95004.9661 | 17350.038 | 144953.8645 | 0 | 0 | 57513.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 133937.4909 | 58460.9782 | 192398.4691 | 445277.6199 | 58460.9782 | 503738.5981
2016 | Small Office | 8 | 5502.0804 | 45536.3455 | 98458.9726 | 17830.3159 | 97316.3033 | 18580.7501 | 144953.8645 | 0 | 0 | 62736.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 126102.9581 | 98458.9726 | 224561.9308 | 441045.1712 | 98458.9726 | 539504.1438
2019 | Small Office | 0A | 5502.0804 | 0 | 0 | 196223.5271 | 76694.3723 | 16689.656 | 144953.8645 | 0 | 0 | 54181.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 250404.8743 | 0 | 250404.8743 | 542804.0448 | 0 | 542804.0448
2019 | Small Office | 0B | 5502.0804 | 0 | 0 | 183976.4414 | 77054.5807 | 16989.8296 | 144953.8645 | 0 | 0 | 63967.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 247943.4502 | 0 | 247943.4502 | 541003.0028 | 0 | 541003.0028
2019 | Small Office | 1A | 5502.0804 | 0 | 0 | 140511.2942 | 78075.1712 | 17079.8817 | 144953.8645 | 0 | 0 | 51719.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 192231.2173 | 0 | 192231.2173 | 486401.4125 | 0 | 486401.4125
2019 | Small Office | 1B | 5502.0804 | 120.0695 | 0 | 145464.1598 | 77865.0496 | 17019.847 | 144953.8645 | 0 | 0 | 59434.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 205018.6156 | 0 | 205018.6156 | 498918.6545 | 0 | 498918.6545
2019 | Small Office | 2A | 5502.0804 | 720.4168 | 0 | 116317.2966 | 77624.9107 | 17079.8817 | 144953.8645 | 0 | 0 | 53490.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 170528.6611 | 0 | 170528.6611 | 464248.5957 | 0 | 464248.5957
2019 | Small Office | 2B | 5502.0804 | 930.5384 | 0 | 101188.5437 | 78375.3449 | 17079.8817 | 144953.8645 | 0 | 0 | 62856.3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 164975.4482 | 0 | 164975.4482 | 459445.817 | 0 | 459445.817
2019 | Small Office | 3A | 5502.0804 | 15729.1002 | 1520.6019 | 62556.1925 | 77985.1191 | 17199.9512 | 144953.8645 | 0 | 0 | 50969.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 129254.7817 | 1520.6019 | 130775.3836 | 423424.9768 | 1520.6019 | 424945.5787
2019 | Small Office | 3B | 5502.0804 | 6063.5081 | 174.6637 | 69490.2043 | 78135.2059 | 16929.7949 | 144953.8645 | 0 | 0 | 59884.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 135438.3592 | 174.6637 | 135613.023 | 429518.5023 | 174.6637 | 429693.166
2019 | Small Office | 3C | 5502.0804 | 840.4863 | 0 | 43705.2861 | 78015.1364 | 16899.7775 | 144953.8645 | 0 | 0 | 46616.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 91162.7431 | 0 | 91162.7431 | 385062.782 | 0 | 385062.782
2019 | Small Office | 4A | 5502.0804 | 30707.7663 | 3164.4958 | 45146.1197 | 77114.6154 | 17079.8817 | 144953.8645 | 0 | 0 | 46737.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 122590.9262 | 3164.4958 | 125755.4221 | 415770.5483 | 3164.4958 | 418935.0441
2019 | Small Office | 4B | 5502.0804 | 12337.1378 | 400.6991 | 51930.0447 | 76994.546 | 16959.8123 | 144953.8645 | 0 | 0 | 58533.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 122801.0478 | 400.6991 | 123201.7469 | 415800.5656 | 400.6991 | 416201.2648
2019 | Small Office | 4C | 5502.0804 | 18160.5069 | 637.0089 | 21312.3305 | 77955.1017 | 17320.0207 | 144953.8645 | 0 | 0 | 48538.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 88010.9196 | 637.0089 | 88647.9285 | 382271.1669 | 637.0089 | 382908.1758
2019 | Small Office | 5A | 5502.0804 | 51089.5584 | 13387.4613 | 27225.7517 | 77024.5633 | 17199.9512 | 144953.8645 | 0 | 0 | 46496.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 124812.2114 | 13387.4613 | 138199.6726 | 418021.8508 | 13387.4613 | 431409.3121
2019 | Small Office | 5B | 5502.0804 | 28876.7069 | 6061.8589 | 36681.2223 | 76904.4939 | 17049.8644 | 144953.8645 | 0 | 0 | 56072.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 121630.3705 | 6061.8589 | 127692.2294 | 414569.8536 | 6061.8589 | 420631.7125
2019 | Small Office | 5C | 5502.0804 | 22122.7994 | 1078.8054 | 15518.9787 | 77444.8065 | 17350.038 | 144953.8645 | 0 | 0 | 45896.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 83538.3319 | 1078.8054 | 84617.1373 | 377378.3361 | 1078.8054 | 378457.1415
2019 | Small Office | 6A | 5502.0804 | 59104.1953 | 39617.8439 | 28066.238 | 77084.5981 | 17199.9512 | 144953.8645 | 0 | 0 | 51239.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 138410.0786 | 39617.8439 | 178027.9225 | 431709.7701 | 39617.8439 | 471327.614
2019 | Small Office | 6B | 5502.0804 | 39803.0284 | 22911.7718 | 23053.3377 | 77204.6675 | 17350.038 | 144953.8645 | 0 | 0 | 55081.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 117938.2344 | 22911.7718 | 140850.0061 | 411478.0648 | 22911.7718 | 434389.8366
2019 | Small Office | 7 | 5502.0804 | 51509.8015 | 60074.0492 | 21642.5215 | 77144.6328 | 17350.038 | 144953.8645 | 0 | 0 | 50369.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 123521.4646 | 60074.0492 | 183595.5138 | 417031.2777 | 60074.0492 | 477105.3268
2019 | Small Office | 8 | 5502.0804 | 45266.1892 | 99691.8931 | 14798.5619 | 79095.7617 | 18580.7501 | 144953.8645 | 0 | 0 | 55502.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54061.2777 | 0 | 0 | 115566.8624 | 99691.8931 | 215258.7555 | 412228.499 | 99691.8931 | 511920.3921
2004 | Outpatient Healthcare | 0A | 40946.0229 | 699914.9429 | 532703.8311 | 8394566.7618 | 1834901.6009 | 682204.6965 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1954941.051 | 13477.7977 | 682.73 | 12795.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247529.33 | 0 | 11062217.8234 | 532703.8311 | 11594921.6546 | 19144086.0053 | 973781.1238 | 20117867.1291
2004 | Outpatient Healthcare | 0B | 40946.0229 | 1242238.7098 | 506668.6609 | 7416390.8282 | 1834901.6009 | 682324.7659 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1890013.4865 | 11166.4605 | 682.73 | 10483.7305 | 0 | 1560.9031 | 0 | 0 | 247529.33 | 0 | 10560687.6581 | 506668.6609 | 11067356.3189 | 18642675.9094 | 947745.9536 | 19590421.863
2004 | Outpatient Healthcare | 1A | 40946.0229 | 878938.5188 | 490630.4206 | 6209182.3855 | 1834901.6009 | 682414.818 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1804433.9736 | 13087.5719 | 682.73 | 12404.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247529.33 | 0 | 8904959.7198 | 490630.4206 | 9395590.1405 | 16987008.0059 | 931707.7133 | 17918715.7192
2004 | Outpatient Healthcare | 1B | 40946.0229 | 1339464.9611 | 408158.3165 | 6380221.3418 | 1834901.6009 | 681544.3144 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1810767.638 | 7744.4806 | 682.73 | 7061.7506 | 0 | 1260.7294 | 0 | 0 | 247529.33 | 0 | 9538776.4209 | 408158.3165 | 9946934.7375 | 17619954.2034 | 849235.6092 | 18469189.8126
2004 | Outpatient Healthcare | 2A | 40946.0229 | 1484809.0513 | 442823.93 | 5836756.915 | 1834901.6009 | 681334.1928 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1772345.4084 | 8254.7759 | 682.73 | 7572.0459 | 0 | 36741.257 | 0 | 0 | 247529.33 | 0 | 9138224.6777 | 442823.93 | 9581048.6076 | 17219162.3212 | 883890.9483 | 18103053.2695
2004 | Outpatient Healthcare | 2B | 40946.0229 | 1931197.3138 | 296599.5641 | 4218580.7027 | 1834901.6009 | 681814.4707 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1859155.6334 | 6393.6991 | 682.73 | 5710.9691 | 0 | 603379.0911 | 0 | 0 | 247529.33 | 0 | 8618023.7101 | 296599.5641 | 8914623.2742 | 16699501.6662 | 737676.8567 | 17437178.523
2004 | Outpatient Healthcare | 3A | 40946.0229 | 2033826.6911 | 567687.949 | 4022837.4534 | 1834901.6009 | 681694.4012 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1684844.7841 | 12427.1899 | 682.73 | 11744.4599 | 0 | 328840.2539 | 0 | 0 | 250580.8081 | 0 | 8082093.6423 | 567687.949 | 8649781.5914 | 16163391.4942 | 1011806.4455 | 17175197.9397
2004 | Outpatient Healthcare | 3B | 40946.0229 | 1957282.4056 | 357916.808 | 3233860.9831 | 1834901.6009 | 681664.3838 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1785613.0846 | 8524.9322 | 682.73 | 7842.2022 | 0 | 731042.9523 | 0 | 0 | 249306.7903 | 0 | 7715641.6278 | 357916.808 | 8073558.4358 | 15796939.4797 | 800771.561 | 16597711.0407
2004 | Outpatient Healthcare | 3C | 40946.0229 | 1832200.0379 | 390322.0673 | 3248509.4581 | 1834901.6009 | 681544.3144 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1737345.1587 | 7444.307 | 682.73 | 6761.577 | 0 | 98366.9112 | 0 | 0 | 248207.4362 | 0 | 6923183.1429 | 390322.0673 | 7313505.2102 | 15004360.9253 | 832077.4662 | 15836438.3916
2004 | Outpatient Healthcare | 4A | 40946.0229 | 2653925.4555 | 785863.4978 | 3267180.2603 | 1834901.6009 | 680643.7934 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1659510.1264 | 16539.5691 | 682.73 | 15856.8391 | 0 | 512066.2611 | 0 | 0 | 255193.9855 | 0 | 8108538.9425 | 785863.4978 | 8894402.4404 | 16188816.204 | 1234595.1717 | 17423411.3756
2004 | Outpatient Healthcare | 4B | 40946.0229 | 2266521.3189 | 485739.8362 | 2457761.9631 | 1834901.6009 | 681154.0886 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1865009.0199 | 11046.391 | 682.73 | 10363.661 | 0 | 1020890.6466 | 0 | 0 | 253539.8172 | 0 | 7620546.6096 | 485739.8362 | 8106286.4458 | 15701364.1836 | 932817.3417 | 16634181.5254
2004 | Outpatient Healthcare | 4C | 40946.0229 | 2569726.7415 | 653160.1596 | 1812598.6974 | 1834901.6009 | 679863.3418 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1675779.5393 | 13958.0756 | 682.73 | 13275.3456 | 0 | 135918.6371 | 0 | 0 | 256118.6758 | 0 | 6207298.9608 | 653160.1596 | 6860459.1204 | 14286765.7534 | 1102816.5238 | 15389582.2771
2004 | Outpatient Healthcare | 5A | 40946.0229 | 2870981.0352 | 1028769.3761 | 1924893.6668 | 1834901.6009 | 680853.9149 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1646062.3461 | 18460.6806 | 682.73 | 17777.9506 | 0 | 648555.2282 | 0 | 0 | 260855.1452 | 0 | 7108270.2269 | 1028769.3761 | 8137039.603 | 15188757.6099 | 1483172.484 | 16671930.0939
2004 | Outpatient Healthcare | 5B | 40946.0229 | 2530434.0083 | 624022.1395 | 1892024.6501 | 1834901.6009 | 680883.9323 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1824395.5226 | 13147.6067 | 682.73 | 12464.8767 | 0 | 983849.216 | 0 | 0 | 258759.1804 | 0 | 7243168.2735 | 624022.1395 | 7867190.413 | 15323685.6739 | 1076319.0083 | 16400004.6822
2004 | Outpatient Healthcare | 5C | 40946.0229 | 2409614.1067 | 518175.9185 | 1280480.8352 | 1834901.6009 | 679803.3071 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1667434.7113 | 11586.7036 | 682.73 | 10903.9736 | 0 | 47427.4396 | 0 | 0 | 260115.3929 | 0 | 5415861.0664 | 518175.9185 | 5934036.9849 | 13495327.8589 | 971828.9998 | 14467156.8587
2004 | Outpatient Healthcare | 6A | 40946.0229 | 3340482.6702 | 1563240.3932 | 1987449.8593 | 1834901.6009 | 680553.7413 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1739686.5133 | 24344.0845 | 682.73 | 23661.3545 | 0 | 1042623.2202 | 0 | 0 | 266331.3669 | 0 | 8133903.6175 | 1563240.3932 | 9697144.0107 | 16214030.7921 | 2023109.4485 | 18237140.2406
2004 | Outpatient Healthcare | 6B | 40946.0229 | 3146540.4629 | 1246112.7036 | 1575851.725 | 1834901.6009 | 680043.446 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1827847.5197 | 21162.2436 | 682.73 | 20479.5136 | 0 | 1284683.2665 | 0 | 0 | 264934.057 | 0 | 7855402.4879 | 1246112.7036 | 9101515.1915 | 15935079.402 | 1704594.7234 | 17639674.1253
2004 | Outpatient Healthcare | 7 | 40946.0229 | 3609198.1382 | 1896252.2081 | 1660260.5606 | 1834901.6009 | 679623.2029 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1779429.507 | 27315.8038 | 682.73 | 26633.0738 | 0 | 1357295.277 | 0 | 0 | 273276.8188 | 0 | 8432816.5566 | 1896252.2081 | 10329068.7647 | 16512073.2276 | 2363066.7152 | 18875139.9428
2004 | Outpatient Healthcare | 8 | 40946.0229 | 4044630.0618 | 2558340.7666 | 1023232.0013 | 1834901.6009 | 675901.0494 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1806775.3282 | 33559.4161 | 682.73 | 32876.6861 | 0 | 1777148.1871 | 0 | 0 | 282410.7045 | 0 | 8684662.2645 | 2558340.7666 | 11243003.0311 | 16760196.782 | 3034299.4338 | 19794496.2158
2007 | Outpatient Healthcare | 0A | 40946.0229 | 650506.3571 | 547118.7261 | 7785904.6142 | 1834901.6009 | 682204.6965 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1753554.5368 | 13868.0235 | 682.73 | 13185.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247529.33 | 0 | 10203150.8015 | 547118.7261 | 10750269.5276 | 18285018.9834 | 988196.0188 | 19273215.0022
2007 | Outpatient Healthcare | 0B | 40946.0229 | 1131594.6956 | 511456.502 | 6953913.2571 | 1834901.6009 | 682324.7659 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1710209.459 | 11466.6341 | 682.73 | 10783.9041 | 0 | 1170.6773 | 0 | 0 | 247529.33 | 0 | 9807671.9932 | 511456.502 | 10319128.4952 | 17889630.2272 | 952533.7947 | 18842164.0218
2007 | Outpatient Healthcare | 1A | 40946.0229 | 776309.1415 | 485411.0574 | 5783386.0367 | 1834901.6009 | 682414.818 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1655097.5735 | 13027.5372 | 682.73 | 12344.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247529.33 | 0 | 8227137.559 | 485411.0574 | 8712548.6163 | 16309185.845 | 926488.35 | 17235674.1951
2007 | Outpatient Healthcare | 1B | 40946.0229 | 1210180.162 | 407901.4581 | 5979459.477 | 1834901.6009 | 681544.3144 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1646692.7108 | 7654.4285 | 682.73 | 6971.6985 | 0 | 870.5036 | 0 | 0 | 247529.33 | 0 | 8844174.552 | 407901.4581 | 9252076.0101 | 16925322.317 | 848978.7508 | 17774301.0678
2007 | Outpatient Healthcare | 2A | 40946.0229 | 1211560.9609 | 464975.4008 | 5365964.5333 | 1834901.6009 | 681334.1928 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1591700.8947 | 8705.0364 | 682.73 | 8022.3064 | 0 | 28606.5506 | 0 | 0 | 247529.33 | 0 | 8205855.2459 | 464975.4008 | 8670830.6467 | 16286852.9241 | 906042.4192 | 17192895.3433
2007 | Outpatient Healthcare | 2B | 40946.0229 | 1614213.9199 | 401644.3868 | 3993630.5555 | 1834901.6009 | 681814.4707 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1672357.5594 | 7384.2722 | 682.73 | 6701.5422 | 0 | 511465.9138 | 0 | 0 | 247529.33 | 0 | 7798369.4908 | 401644.3868 | 8200013.8776 | 15879817.4296 | 842711.4051 | 16722528.8347
2007 | Outpatient Healthcare | 3A | 40946.0229 | 1704686.2635 | 528193.3971 | 3781918.0671 | 1834901.6009 | 681694.4012 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1521550.3084 | 11496.6515 | 682.73 | 10813.9215 | 0 | 266043.9224 | 0 | 0 | 250580.8081 | 0 | 7285012.4829 | 528193.3971 | 7813205.8801 | 15366340.3522 | 972311.8936 | 16338652.2458
2007 | Outpatient Healthcare | 3B | 40946.0229 | 1620577.6016 | 450673.5236 | 3101184.2216 | 1834901.6009 | 681664.3838 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1613373.4336 | 9935.7484 | 682.73 | 9253.0184 | 0 | 604159.5426 | 0 | 0 | 249306.7903 | 0 | 6948547.8179 | 450673.5236 | 7399221.3414 | 15029815.6524 | 893528.2766 | 15923343.929
2007 | Outpatient Healthcare | 3C | 40946.0229 | 1360056.8747 | 473020.2068 | 2905050.7466 | 1834901.6009 | 681544.3144 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1509033.0664 | 10115.8526 | 682.73 | 9433.1226 | 0 | 79576.0395 | 0 | 0 | 248207.4362 | 0 | 5863149.8499 | 473020.2068 | 6336170.0567 | 13944387.667 | 914775.6057 | 14859163.2728
2007 | Outpatient Healthcare | 4A | 40946.0229 | 2093141.008 | 619809.6613 | 3100343.7353 | 1834901.6009 | 680643.7934 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1501288.5858 | 13417.763 | 682.73 | 12735.033 | 0 | 404694.1399 | 0 | 0 | 255193.9855 | 0 | 7112202.502 | 619809.6613 | 7732012.1632 | 15192479.7634 | 1068551.6094 | 16261031.3728
2007 | Outpatient Healthcare | 4B | 40946.0229 | 1781200.5316 | 381917.6595 | 2315899.8874 | 1834901.6009 | 681154.0886 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1683163.8115 | 9155.2969 | 682.73 | 8472.5669 | 0 | 869362.9788 | 0 | 0 | 253539.8172 | 0 | 6658099.7762 | 381917.6595 | 7040017.4357 | 14738887.3329 | 828995.1651 | 15567882.498
2007 | Outpatient Healthcare | 4C | 40946.0229 | 1939392.055 | 453858.5681 | 1716092.8629 | 1834901.6009 | 679863.3418 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1502069.0373 | 9965.7658 | 682.73 | 9283.0358 | 0 | 60995.2894 | 0 | 0 | 256118.6758 | 0 | 5227832.2804 | 453858.5681 | 5681690.8485 | 13307329.0903 | 903514.9322 | 14210844.0226
2007 | Outpatient Healthcare | 5A | 40946.0229 | 2366419.1158 | 750262.9197 | 1874704.6294 | 1834901.6009 | 680853.9149 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1490962.6116 | 14948.6487 | 682.73 | 14265.9187 | 0 | 520291.0197 | 0 | 0 | 260875.6939 | 0 | 6266643.2951 | 750262.9197 | 7016906.2148 | 14347130.6781 | 1204676.302 | 15551806.9801
2007 | Outpatient Healthcare | 5B | 40946.0229 | 2095902.6057 | 525994.689 | 1883859.9263 | 1834901.6009 | 680883.9323 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1664973.2872 | 11916.8946 | 682.73 | 11234.1646 | 0 | 844658.6859 | 0 | 0 | 258759.1804 | 0 | 6500628.6697 | 525994.689 | 7026623.3587 | 14581176.0874 | 978291.5578 | 15559467.6453
2007 | Outpatient Healthcare | 5C | 40946.0229 | 1937110.7351 | 611970.342 | 1366840.7996 | 1834901.6009 | 679803.3071 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1505010.7392 | 13657.9019 | 682.73 | 12975.1719 | 0 | 37041.4307 | 0 | 0 | 260115.3929 | 0 | 4858978.8766 | 611970.342 | 5470949.2186 | 12938385.6344 | 1065633.6977 | 14004019.3321
2007 | Outpatient Healthcare | 6A | 40946.0229 | 2720594.0273 | 1318906.3821 | 1958993.3955 | 1834901.6009 | 680553.7413 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1577202.5065 | 22002.7299 | 682.73 | 21319.9999 | 0 | 872544.8197 | 0 | 0 | 266310.8182 | 0 | 7150654.7489 | 1318906.3821 | 8469561.131 | 15230811.9409 | 1778754.8887 | 17009566.8296
2007 | Outpatient Healthcare | 6B | 40946.0229 | 2585305.7549 | 1091699.691 | 1597254.1076 | 1834901.6009 | 680043.446 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1665633.6693 | 19751.4274 | 682.73 | 19068.6974 | 0 | 1096894.6195 | 0 | 0 | 264934.057 | 0 | 6964156.8486 | 1091699.691 | 8055856.5396 | 15043833.7627 | 1550181.7108 | 16594015.4735
2007 | Outpatient Healthcare | 7 | 40946.0229 | 2958841.868 | 1571490.6859 | 1639398.4906 | 1834901.6009 | 679623.2029 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1602327.0426 | 23953.8587 | 682.73 | 23271.1287 | 0 | 1142010.7219 | 0 | 0 | 273256.2701 | 0 | 7365849.2519 | 1571490.6859 | 8937339.9378 | 15445135.9402 | 2038284.6444 | 17483420.5846
2007 | Outpatient Healthcare | 8 | 40946.0229 | 3728487.1541 | 2108941.2608 | 1058832.5983 | 1834901.6009 | 675901.0494 | 5564049.1371 | 193537.6884 | 0 | 1620487.5495 | 29086.8285 | 682.73 | 28404.0985 | 0 | 1484628.9471 | 0 | 0 | 282400.4302 | 0 | 7920840.3476 | 2108941.2608 | 10029781.6084 | 15996374.8651 | 2584889.6537 | 18581264.5188
2010 | Outpatient Healthcare | 0A | 40946.0229 | 322956.85 | 388678.1734 | 6767685.5132 | 1623939.5467 | 337275.134 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1392805.8219 | 9755.6442 | 682.73 | 9072.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243481.2411 | 0 | 8492521.0993 | 388678.1734 | 8881199.2726 | 15958853.1565 | 825707.3772 | 16784560.5337
2010 | Outpatient Healthcare | 0B | 40946.0229 | 525183.8504 | 378650.4203 | 5951543.3258 | 1624179.6856 | 337215.0992 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1310618.2715 | 8915.158 | 682.73 | 8232.428 | 0 | 2911.6846 | 0 | 0 | 243481.2411 | 0 | 7798489.5603 | 378650.4203 | 8177139.9806 | 15265001.7217 | 815669.3498 | 16080671.0716
2010 | Outpatient Healthcare | 1A | 40946.0229 | 422914.6816 | 389263.8106 | 4829884.3786 | 1624269.7377 | 337275.134 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1288525.4895 | 10446.0437 | 682.73 | 9763.3137 | 0 | 0 | 90682.4653 | 0 | 243481.2411 | 0 | 6641770.3286 | 389263.8106 | 7031034.1392 | 14108432.5769 | 826293.0144 | 14934725.5913
2010 | Outpatient Healthcare | 1B | 40946.0229 | 499819.1755 | 345680.0725 | 5086262.7089 | 1624389.8072 | 336764.8387 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1270995.3473 | 7054.0812 | 682.73 | 6371.3512 | 0 | 5523.1955 | 0 | 0 | 243481.2411 | 0 | 6868971.7784 | 345680.0725 | 7214651.8508 | 14335243.8008 | 782699.002 | 15117942.8028
2010 | Outpatient Healthcare | 2A | 40946.0229 | 775768.8289 | 370348.7559 | 4270300.6258 | 1624359.7898 | 336644.7692 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1216033.5486 | 8284.7933 | 682.73 | 7602.0633 | 0 | 59194.2474 | 73692.6356 | 0 | 243481.2411 | 0 | 6402591.9496 | 370348.7559 | 6772940.7055 | 13868743.9026 | 807377.9598 | 14676121.8624
2010 | Outpatient Healthcare | 2B | 40946.0229 | 819173.9414 | 285534.103 | 3213359.1215 | 1624629.9461 | 336914.9256 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1287685.0032 | 6753.9075 | 682.73 | 6071.1775 | 0 | 878818.4493 | 0 | 0 | 243625.0819 | 0 | 6205107.693 | 285534.103 | 6490641.796 | 13671829.976 | 722696.8732 | 14394526.8492
2010 | Outpatient Healthcare | 3A | 40946.0229 | 1234944.4897 | 433155.7788 | 2751451.8804 | 1624659.9635 | 336854.8908 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1158100.0305 | 10025.8005 | 682.73 | 9343.0705 | 0 | 359518.0028 | 58743.9869 | 0 | 246995.0644 | 0 | 5572101.4609 | 433155.7788 | 6005257.2396 | 13038703.6744 | 873698.8059 | 13912402.4803
2010 | Outpatient Healthcare | 3B | 40946.0229 | 746832.0873 | 307870.5119 | 2422221.4008 | 1624359.7898 | 336824.8734 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1250793.6594 | 7234.1854 | 682.73 | 6551.4554 | 0 | 824186.8417 | 0 | 0 | 245721.0466 | 0 | 5250585.4445 | 307870.5119 | 5558455.9564 | 12716857.467 | 747139.5212 | 13463996.9882
2010 | Outpatient Healthcare | 3C | 40946.0229 | 530616.9938 | 340368.2402 | 2135405.4605 | 1624419.8246 | 337365.1861 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1210960.6136 | 8434.8801 | 682.73 | 7752.1501 | 0 | 131416.0321 | 0 | 0 | 244683.3386 | 0 | 4016151.2501 | 340368.2402 | 4356519.4903 | 11483083.6546 | 778589.2672 | 12261672.9218
2010 | Outpatient Healthcare | 4A | 40946.0229 | 930628.4245 | 534193.61 | 2000567.4486 | 1624119.6509 | 337425.2208 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1192409.8808 | 11946.912 | 682.73 | 11264.182 | 0 | 505042.1973 | 64117.0956 | 0 | 251741.8082 | 0 | 4704029.2289 | 534193.61 | 5238222.8389 | 12170751.5118 | 979483.3809 | 13150234.8928
2010 | Outpatient Healthcare | 4B | 40946.0229 | 802544.3202 | 338128.4347 | 1792577.1137 | 1623969.5641 | 336704.804 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1342436.6804 | 7654.4285 | 682.73 | 6971.6985 | 0 | 1105539.6212 | 0 | 0 | 250067.0912 | 0 | 5050069.4339 | 338128.4347 | 5388197.8686 | 12515891.1959 | 781743.4887 | 13297634.6846
2010 | Outpatient Healthcare | 4C | 40946.0229 | 634687.2047 | 516583.3962 | 1179712.5347 | 1624479.8593 | 337335.1687 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1202585.7682 | 11376.582 | 682.73 | 10693.852 | 0 | 111934.761 | 0 | 0 | 253087.7463 | 0 | 3139614.1206 | 516583.3962 | 3656197.5168 | 10606576.5425 | 963219.1053 | 11569795.6478
2010 | Outpatient Healthcare | 5A | 40946.0229 | 1057001.539 | 667523.6829 | 1406944.0017 | 1624209.703 | 336914.9256 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1181753.7156 | 13717.9367 | 682.73 | 13035.2067 | 0 | 621659.6675 | 60665.0984 | 0 | 257947.5078 | 0 | 4341059.2289 | 667523.6829 | 5008582.9118 | 11807331.2514 | 1119008.8791 | 12926340.1304
2010 | Outpatient Healthcare | 5B | 40946.0229 | 986310.64 | 482226.0129 | 1423363.5014 | 1624029.5988 | 337245.1166 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1321454.5409 | 9875.7137 | 682.73 | 9192.9837 | 0 | 1096984.6716 | 0 | 0 | 255851.543 | 0 | 4837306.3377 | 482226.0129 | 5319532.3505 | 12303728.447 | 931625.5186 | 13235353.9656
2010 | Outpatient Healthcare | 5C | 40946.0229 | 595304.4194 | 550355.1423 | 872694.9065 | 1624539.894 | 337185.0819 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1221646.7962 | 12307.1204 | 682.73 | 11624.3904 | 0 | 75583.7297 | 0 | 0 | 257454.3396 | 0 | 2776854.2422 | 550355.1423 | 3327209.3845 | 10243696.5947 | 1001357.4447 | 11245054.0393
2010 | Outpatient Healthcare | 6A | 40946.0229 | 1369512.3453 | 1094535.408 | 1490812.5247 | 1624179.6856 | 337095.0298 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1259888.9215 | 22062.7646 | 682.73 | 21380.0346 | 0 | 1058442.3726 | 63666.8351 | 0 | 263598.3932 | 0 | 5263703.0338 | 1094535.408 | 6358238.4419 | 12730095.1258 | 1551681.764 | 14281776.8897
2010 | Outpatient Healthcare | 6B | 40946.0229 | 1266552.777 | 973072.1946 | 1168005.7616 | 1624329.7725 | 336674.7866 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1336853.4501 | 20952.1221 | 682.73 | 20269.3921 | 0 | 1398719.2432 | 0 | 0 | 262159.986 | 0 | 5190400.624 | 973072.1946 | 6163472.8185 | 12656552.577 | 1428769.869 | 14085322.4459
2010 | Outpatient Healthcare | 7 | 40946.0229 | 1527013.4691 | 1339311.2156 | 1237586.018 | 1624179.6856 | 337185.0819 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1285253.5965 | 24944.4319 | 682.73 | 24261.7019 | 0 | 1360747.2741 | 64447.2866 | 0 | 270379.4557 | 0 | 5499309.3462 | 1339311.2156 | 6838620.5619 | 12965791.4903 | 1803228.3597 | 14769019.85
2010 | Outpatient Healthcare | 8 | 40946.0229 | 1995644.6004 | 2047295.2381 | 722968.2806 | 1625530.4672 | 339136.2107 | 5504434.6465 | 193537.6884 | 0 | 1289516.0626 | 31848.4262 | 682.73 | 31165.6962 | 0 | 1705376.663 | 0 | 0 | 279790.7485 | 0 | 5744671.3029 | 2047295.2381 | 7791966.541 | 13214425.3399 | 2520623.675 | 15735049.0149
2013 | Outpatient Healthcare | 0A | 40946.0229 | 357026.5613 | 364369.0917 | 6228333.4656 | 1501828.8984 | 337275.134 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1223958.1334 | 9455.4706 | 682.73 | 8772.7406 | 0 | 0 | 90682.4653 | 0 | 243481.2411 | 0 | 7908773.3661 | 364369.0917 | 8273142.4578 | 15239937.2204 | 801398.2956 | 16041335.516
2013 | Outpatient Healthcare | 0B | 40946.0229 | 455093.2988 | 383017.0136 | 5717918.1596 | 1505971.295 | 337215.0992 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1180192.8125 | 9725.6269 | 682.73 | 9042.8969 | 0 | 1500.8683 | 0 | 0 | 243481.2411 | 0 | 7363748.0362 | 383017.0136 | 7746765.0498 | 14699024.2697 | 820035.9431 | 15519060.2128
2013 | Outpatient Healthcare | 1A | 40946.0229 | 416040.7046 | 369680.924 | 4669861.7959 | 1513115.4283 | 337275.134 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1151346.123 | 10205.9047 | 682.73 | 9523.1747 | 0 | 0 | 90682.4653 | 0 | 243481.2411 | 0 | 6337454.2635 | 369680.924 | 6707135.1875 | 13679844.613 | 806710.1279 | 14486554.7408
2013 | Outpatient Healthcare | 1B | 40946.0229 | 473614.0142 | 356971.569 | 4902046.1286 | 1511854.6989 | 336764.8387 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1142040.7393 | 8374.8454 | 682.73 | 7692.1154 | 0 | 3211.8583 | 0 | 0 | 243481.2411 | 0 | 6528604.8556 | 356971.569 | 6885576.4246 | 13869284.2152 | 794000.7729 | 14663284.988
2013 | Outpatient Healthcare | 2A | 40946.0229 | 698624.1961 | 381732.7215 | 4132340.8077 | 1514316.123 | 336644.7692 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1096684.4979 | 9185.3143 | 682.73 | 8502.5843 | 0 | 60545.0289 | 73812.7051 | 0 | 243481.2411 | 0 | 6070509.8201 | 381732.7215 | 6452242.5415 | 13413530.5343 | 818761.9253 | 14232292.4596
2013 | Outpatient Healthcare | 2B | 40946.0229 | 464788.9083 | 320179.1678 | 3038387.8902 | 1519809.3011 | 336914.9256 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1149455.0289 | 8104.6891 | 682.73 | 7421.959 | 0 | 500119.3491 | 0 | 0 | 243625.0819 | 0 | 5160173.1356 | 320179.1678 | 5480352.3033 | 12508957.1842 | 757352.2123 | 13266309.3965
2013 | Outpatient Healthcare | 3A | 40946.0229 | 989612.5504 | 425932.9198 | 2685984.0033 | 1516657.4776 | 336854.8908 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1113524.2408 | 10145.87 | 682.73 | 9463.14 | 0 | 282163.2484 | 59044.1606 | 0 | 246995.0644 | 0 | 5139791.3435 | 425932.9198 | 5565724.2632 | 12485333.5165 | 866475.9469 | 13351809.4634
2013 | Outpatient Healthcare | 3B | 40946.0229 | 448399.426 | 349173.3471 | 2303112.4891 | 1517077.7207 | 336824.8734 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1139339.1762 | 8434.8801 | 682.73 | 7752.1501 | 0 | 429398.4328 | 0 | 0 | 245721.0466 | 0 | 4328001.6743 | 349173.3471 | 4677175.0214 | 11673994.1078 | 788442.3565 | 12462436.4643
2013 | Outpatient Healthcare | 3C | 40946.0229 | 459085.6086 | 406062.3518 | 2091850.2612 | 1516087.1476 | 337365.1861 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1072820.6913 | 9905.7311 | 682.73 | 9223.0011 | 0 | 110073.6842 | 0 | 0 | 244683.3386 | 0 | 3743053.2465 | 406062.3518 | 4149115.5982 | 11088565.4021 | 844293.6531 | 11932859.0551
2013 | Outpatient Healthcare | 4A | 40946.0229 | 631955.6243 | 542505.5488 | 1954580.8426 | 1502999.5757 | 337425.2208 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1152877.0087 | 12337.1378 | 682.73 | 11654.4078 | 0 | 459625.9212 | 63216.5746 | 0 | 251741.8082 | 0 | 4273910.3792 | 542505.5488 | 4816415.928 | 11606425.015 | 987795.3197 | 12594220.3347
2013 | Outpatient Healthcare | 4B | 40946.0229 | 404183.8447 | 391359.7753 | 1718254.1134 | 1503840.0619 | 336704.804 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1234884.4549 | 9005.2101 | 682.73 | 8322.4801 | 0 | 564446.5663 | 0 | 0 | 250067.0912 | 0 | 3930091.4593 | 391359.7753 | 4321451.2347 | 11262726.1646 | 834974.8293 | 12097700.9939
2013 | Outpatient Healthcare | 4C | 40946.0229 | 516568.8662 | 503586.3597 | 1163202.9829 | 1510233.7611 | 337335.1687 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1127152.1253 | 11616.721 | 682.73 | 10933.991 | 0 | 145344.0903 | 0 | 0 | 253077.472 | 0 | 2963202.0556 | 503586.3597 | 3466788.4154 | 10302860.8247 | 950211.7945 | 11253072.6192
2013 | Outpatient Healthcare | 5A | 40946.0229 | 724078.9232 | 686675.0473 | 1380708.8231 | 1504980.7219 | 336914.9256 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1132405.1645 | 14408.3361 | 682.73 | 13725.6061 | 0 | 545775.7641 | 60064.7511 | 0 | 257947.5078 | 0 | 3856759.0321 | 686675.0473 | 4543434.0794 | 11190684.4841 | 1138170.5178 | 12328855.0019
2013 | Outpatient Healthcare | 5B | 40946.0229 | 492735.0769 | 483284.2696 | 1341476.1246 | 1504230.2877 | 337245.1166 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1235064.5591 | 9815.679 | 682.73 | 9132.949 | 0 | 490723.9133 | 0 | 0 | 255830.9944 | 0 | 3569132.6229 | 483284.2696 | 4052416.8925 | 10902697.8665 | 932663.2267 | 11835361.0932
2013 | Outpatient Healthcare | 5C | 40946.0229 | 475204.9346 | 482780.8271 | 852133.0102 | 1507622.2502 | 337185.0819 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1145642.8233 | 11826.8425 | 682.73 | 11144.1125 | 0 | 136308.8629 | 0 | 0 | 257454.3396 | 0 | 2620433.7435 | 482780.8271 | 3103214.5706 | 9957300.8975 | 933762.5807 | 10891063.4782
2013 | Outpatient Healthcare | 6A | 40946.0229 | 895418.0532 | 990528.2933 | 1371943.752 | 1505430.9824 | 337095.0298 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1142100.774 | 19961.549 | 682.73 | 19278.819 | 0 | 695142.1816 | 63156.5399 | 0 | 263608.6676 | 0 | 4187040.1196 | 990528.2933 | 5177568.4129 | 11521625.9537 | 1447674.6493 | 12969300.6029
2013 | Outpatient Healthcare | 6B | 40946.0229 | 676441.362 | 824433.3594 | 1007592.9531 | 1506661.6944 | 336674.7866 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1181033.2988 | 18040.4375 | 682.73 | 17357.7075 | 0 | 690999.7849 | 0 | 0 | 262149.7117 | 0 | 3573425.1064 | 824433.3594 | 4397858.4658 | 10908821.4094 | 1280120.7595 | 12188942.1688
2013 | Outpatient Healthcare | 7 | 40946.0229 | 941644.7982 | 1252575.2617 | 1113794.3971 | 1503209.6972 | 337185.0819 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1162872.7919 | 23233.4419 | 682.73 | 22550.7119 | 0 | 949719.4698 | 63786.9046 | 0 | 270389.7301 | 0 | 4254369.0734 | 1252575.2617 | 5506944.3351 | 11586853.6918 | 1716502.6801 | 13303356.3719
2013 | Outpatient Healthcare | 8 | 40946.0229 | 1185896.1122 | 1772189.5873 | 622650.2406 | 1514826.4182 | 339136.2107 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1171878.0019 | 29447.0369 | 682.73 | 28764.3069 | 0 | 1315931.3454 | 62045.8973 | 0 | 279790.7485 | 0 | 4387165.9044 | 1772189.5873 | 6159355.4917 | 11733128.3205 | 2245518.0242 | 13978646.3447
2016 | Outpatient Healthcare | 0A | 40946.0229 | 340907.2353 | 269300.6503 | 6296622.9751 | 1386442.1402 | 160112.6348 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1175690.2075 | 7204.168 | 682.73 | 6521.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210490.3446 | 0 | 7819741.856 | 269300.6503 | 8089042.5064 | 14858356.453 | 673328.6833 | 15531685.1363
2016 | Outpatient Healthcare | 0B | 40946.0229 | 429218.3286 | 301223.0158 | 5490656.6752 | 1389113.6858 | 162874.2325 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1104188.8397 | 7834.5327 | 682.73 | 7151.8027 | 0 | 1560.9031 | 0 | 0 | 210490.3446 | 0 | 7032776.5493 | 301223.0158 | 7333999.565 | 14076854.307 | 705251.0488 | 14782105.3557
2016 | Outpatient Healthcare | 1A | 40946.0229 | 406915.425 | 286756.7491 | 4650230.438 | 1391364.9883 | 163594.6493 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1070899.5798 | 7954.6022 | 682.73 | 7271.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210490.3446 | 0 | 6135317.3151 | 286756.7491 | 6422074.0642 | 13182366.7921 | 690784.7821 | 13873151.5742
2016 | Outpatient Healthcare | 1B | 40946.0229 | 409166.7276 | 281814.7929 | 4723502.8305 | 1390254.3458 | 163054.3367 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1069608.833 | 6964.0291 | 682.73 | 6281.2991 | 0 | 3181.8409 | 0 | 0 | 211415.035 | 0 | 6211741.5311 | 281814.7929 | 6493556.3241 | 13257110.0356 | 686767.5163 | 13943877.5519
2016 | Outpatient Healthcare | 2A | 40946.0229 | 597855.8956 | 298356.4757 | 4111508.7551 | 1392385.5788 | 163624.6667 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1014977.2254 | 7684.4459 | 682.73 | 7001.7159 | 0 | 61085.3415 | 0 | 0 | 212041.7695 | 0 | 5792428.9336 | 298356.4757 | 6090785.4093 | 12840468.9837 | 703946.208 | 13544415.1917
2016 | Outpatient Healthcare | 2B | 40946.0229 | 394608.3046 | 261399.6851 | 2907542.188 | 1397038.2707 | 163684.7014 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1073661.1776 | 6813.9423 | 682.73 | 6131.2123 | 0 | 503031.0337 | 0 | 0 | 213120.5749 | 0 | 4884973.9162 | 261399.6851 | 5146373.6013 | 11937816.7451 | 668057.9484 | 12605874.6935
2016 | Outpatient Healthcare | 3A | 40946.0229 | 842197.2618 | 297637.2721 | 2596862.4411 | 1394486.7945 | 164945.4309 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1015097.2948 | 6843.9596 | 682.73 | 6161.2296 | 0 | 285915.4193 | 0 | 0 | 218976.9471 | 0 | 4746233.6467 | 297637.2721 | 5043870.9188 | 11797695.6766 | 710151.9076 | 12507847.5842
2016 | Outpatient Healthcare | 3B | 40946.0229 | 359367.916 | 274376.1729 | 2193939.3259 | 1394606.864 | 162333.9199 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1062854.9255 | 7024.0638 | 682.73 | 6341.3338 | 0 | 434741.5241 | 0 | 0 | 217004.2744 | 0 | 4057245.0253 | 274376.1729 | 4331621.1982 | 11106215.6138 | 684918.1356 | 11791133.7494
2016 | Outpatient Healthcare | 3C | 40946.0229 | 375847.4504 | 319295.5748 | 1971270.4986 | 1393766.3777 | 161853.6421 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 991623.714 | 8284.7933 | 682.73 | 7602.0633 | 0 | 111244.3616 | 0 | 0 | 218750.9117 | 0 | 3457588.0877 | 319295.5748 | 3776883.6625 | 10505267.9294 | 731594.4492 | 11236862.3786
2016 | Outpatient Healthcare | 4A | 40946.0229 | 524973.7289 | 527638.5829 | 1886321.3504 | 1386111.9491 | 163594.6493 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1057211.6605 | 11106.4257 | 682.73 | 10423.6957 | 0 | 464248.5957 | 0 | 0 | 226333.3725 | 0 | 3943179.0313 | 527638.5829 | 4470817.6142 | 10984945.4517 | 947509.6438 | 11932455.0955
2016 | Outpatient Healthcare | 4B | 40946.0229 | 337695.3771 | 348567.1612 | 1626280.9013 | 1386622.2444 | 162664.111 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1143391.5208 | 8014.6369 | 682.73 | 7331.9069 | 0 | 564596.6531 | 0 | 0 | 223867.5316 | 0 | 3679296.3593 | 348567.1612 | 4027863.5205 | 10720672.5539 | 765982.6555 | 11486655.2095
2016 | Outpatient Healthcare | 4C | 40946.0229 | 419282.5802 | 437090.8499 | 1079514.5641 | 1392325.5441 | 165725.8824 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1033437.906 | 10325.9742 | 682.73 | 9643.2442 | 0 | 145013.8993 | 0 | 0 | 228984.1515 | 0 | 2686892.1938 | 437090.8499 | 3123983.0436 | 9737003.4422 | 859612.6897 | 10596616.1319
2016 | Outpatient Healthcare | 5A | 40946.0229 | 600347.337 | 726036.0328 | 1314550.5466 | 1386051.9144 | 164675.2746 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1044544.3317 | 13657.9019 | 682.73 | 12975.1719 | 0 | 551419.0291 | 0 | 0 | 233998.028 | 0 | 3523836.4163 | 726036.0328 | 4249872.4491 | 10566653.4446 | 1153582.0235 | 11720235.4681
2016 | Outpatient Healthcare | 5B | 40946.0229 | 411267.9432 | 440183.4254 | 1276278.4038 | 1385271.4629 | 163444.5625 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1151045.9493 | 8735.0538 | 682.73 | 8052.3238 | 0 | 492074.6948 | 0 | 0 | 231737.6738 | 0 | 3338719.315 | 440183.4254 | 3778902.7403 | 10379495.1623 | 865458.7875 | 11244953.9498
2016 | Outpatient Healthcare | 5C | 40946.0229 | 393527.6794 | 430278.9644 | 807977.4636 | 1388573.3732 | 166026.0561 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1096444.359 | 10416.0263 | 682.73 | 9733.2963 | 0 | 138109.9049 | 0 | 0 | 233145.258 | 0 | 2445792.7032 | 430278.9644 | 2876071.6676 | 9492481.9718 | 856972.1851 | 10349454.1569
2016 | Outpatient Healthcare | 6A | 40946.0229 | 734855.1579 | 1065438.4853 | 1320584.0373 | 1384611.0808 | 164735.3093 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1058052.1468 | 19781.4448 | 682.73 | 19098.7148 | 0 | 701806.037 | 0 | 0 | 239720.8337 | 0 | 3834396.0938 | 1065438.4853 | 4899834.5791 | 10875832.3232 | 1498707.2818 | 12374539.605
2016 | Outpatient Healthcare | 6B | 40946.0229 | 544244.8784 | 776215.8953 | 951400.4424 | 1385571.6365 | 166116.1082 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1101127.0682 | 17199.9512 | 682.73 | 16517.2212 | 0 | 700155.0818 | 0 | 0 | 238231.0549 | 0 | 3313444.6921 | 776215.8953 | 4089660.5874 | 10357222.2761 | 1207994.9129 | 11565217.189
2016 | Outpatient Healthcare | 7 | 40946.0229 | 762050.8923 | 1371326.0501 | 1065106.228 | 1382629.9346 | 166116.1082 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1077143.1921 | 23773.7545 | 682.73 | 23091.0245 | 0 | 956893.6205 | 0 | 0 | 246645.737 | 0 | 3884284.9575 | 1371326.0501 | 5255611.0076 | 10925150.8569 | 1811519.7498 | 12736670.6067
2016 | Outpatient Healthcare | 8 | 40946.0229 | 917480.8178 | 1939918.1408 | 584708.2889 | 1393015.9435 | 177402.6381 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1094703.3517 | 30137.4363 | 682.73 | 29454.7063 | 0 | 1326527.4759 | 0 | 0 | 255872.0917 | 0 | 3952874.6408 | 1939918.1408 | 5892792.7816 | 11015383.0617 | 2389327.9209 | 13404710.9826
2019 | Outpatient Healthcare | 0A | 40946.0229 | 352343.8521 | 258625.6141 | 6119490.4933 | 1140840.0446 | 160112.6348 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1143691.6944 | 7054.0812 | 682.73 | 6371.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210490.3446 | 0 | 7621897.3911 | 258625.6141 | 7880523.0052 | 14414909.8925 | 662653.6471 | 15077563.5395
2019 | Outpatient Healthcare | 0B | 40946.0229 | 412348.5685 | 290558.2538 | 5339429.181 | 1142941.2603 | 162874.2325 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1071800.1008 | 7684.4459 | 682.73 | 7001.7159 | 0 | 1560.9031 | 0 | 0 | 210490.3446 | 0 | 6832140.4692 | 290558.2538 | 7122698.7231 | 13630045.8014 | 694586.2868 | 14324632.0882
2019 | Outpatient Healthcare | 1A | 40946.0229 | 410037.2312 | 276903.6598 | 4506027.0077 | 1146363.2401 | 163594.6493 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1052408.8818 | 7834.5327 | 682.73 | 7151.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210490.3446 | 0 | 5975624.9235 | 276903.6598 | 6252528.5833 | 12777642.6349 | 680931.6928 | 13458574.3277
2019 | Outpatient Healthcare | 1B | 40946.0229 | 387764.345 | 271170.5797 | 4551233.1621 | 1145822.9275 | 163054.3367 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1037310.1463 | 6723.8902 | 682.73 | 6041.1602 | 0 | 3151.8235 | 0 | 0 | 211415.035 | 0 | 5985500.6372 | 271170.5797 | 6256671.2168 | 12786437.7233 | 676123.303 | 13462561.0264
2019 | Outpatient Healthcare | 2A | 40946.0229 | 582907.2469 | 293733.024 | 4004136.6339 | 1144952.4238 | 163624.6667 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 993004.5128 | 7564.3764 | 682.73 | 6881.6464 | 0 | 60965.2721 | 0 | 0 | 212031.4952 | 0 | 5647895.3122 | 293733.024 | 5941628.3362 | 12448532.2247 | 699312.4819 | 13147844.7066
2019 | Outpatient Healthcare | 2B | 40946.0229 | 370204.1854 | 245505.2855 | 2830097.3816 | 1147173.709 | 163684.7014 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1042773.3071 | 6543.786 | 682.73 | 5861.056 | 0 | 501920.3911 | 0 | 0 | 213120.5749 | 0 | 4750856.3212 | 245505.2855 | 4996361.6067 | 11553804.5709 | 652173.8232 | 12205978.3941
2019 | Outpatient Healthcare | 3A | 40946.0229 | 473163.7537 | 298490.0421 | 2510682.5809 | 1146963.5874 | 164945.4309 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 996576.5795 | 6663.8554 | 682.73 | 5981.1254 | 0 | 285675.2803 | 0 | 0 | 218976.9471 | 0 | 4272079.3199 | 298490.0421 | 4570569.362 | 11076048.1601 | 711014.9519 | 11787063.112
2019 | Outpatient Healthcare | 3B | 40946.0229 | 342588.2079 | 263464.8268 | 2181602.1881 | 1146183.1359 | 162333.9199 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1029265.492 | 6723.8902 | 682.73 | 6041.1602 | 0 | 435191.7846 | 0 | 0 | 217004.2744 | 0 | 3994688.8328 | 263464.8268 | 4258153.6596 | 10795325.7453 | 674017.0639 | 11469342.8092
2019 | Outpatient Healthcare | 3C | 40946.0229 | 371194.7585 | 305795.0958 | 1944314.9031 | 1145672.8407 | 161853.6421 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 966409.1258 | 7744.4806 | 682.73 | 7061.7506 | 0 | 111034.24 | 0 | 0 | 218750.9117 | 0 | 3400014.7781 | 305795.0958 | 3705809.8739 | 10199601.0827 | 718093.9702 | 10917695.0529
2019 | Outpatient Healthcare | 4A | 40946.0229 | 529866.5597 | 508374.2008 | 1847598.9471 | 1142821.1908 | 163594.6493 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1029025.3531 | 10716.2 | 682.73 | 10033.47 | 0 | 464128.5263 | 0 | 0 | 226323.0981 | 0 | 3880652.8561 | 508374.2008 | 4389027.0569 | 10679128.5182 | 928245.2617 | 11607373.7799
2019 | Outpatient Healthcare | 4B | 40946.0229 | 316713.2377 | 337255.1161 | 1658759.6923 | 1141950.6872 | 162664.111 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1075312.1328 | 7744.4806 | 682.73 | 7061.7506 | 0 | 564836.7921 | 0 | 0 | 223867.5316 | 0 | 3622683.6054 | 337255.1161 | 3959938.7214 | 10419358.2255 | 754660.336 | 11174018.5615
2019 | Outpatient Healthcare | 4C | 40946.0229 | 412108.4295 | 425932.9198 | 1101907.5198 | 1146273.188 | 165725.8824 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1001709.5492 | 10025.8005 | 682.73 | 9343.0705 | 0 | 144923.8472 | 0 | 0 | 228953.3284 | 0 | 2669992.4162 | 425932.9198 | 3095925.336 | 9474081.3259 | 848434.2109 | 10322515.5369
2019 | Outpatient Healthcare | 5A | 40946.0229 | 599777.0071 | 697596.6676 | 1313409.8866 | 1142581.0519 | 164675.2746 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1011525.2282 | 13207.6414 | 682.73 | 12524.9114 | 0 | 551328.977 | 0 | 0 | 234008.3023 | 0 | 3488566.0103 | 697596.6676 | 4186162.6779 | 10287882.1587 | 1125142.6583 | 11413024.817
2019 | Outpatient Healthcare | 5B | 40946.0229 | 397489.9719 | 425172.6188 | 1312179.1746 | 1141710.5482 | 163444.5625 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1109201.7399 | 8464.8975 | 682.73 | 7782.1675 | 0 | 492134.7295 | 0 | 0 | 231737.6738 | 0 | 3318787.7834 | 425172.6188 | 3743960.4022 | 10116032.7334 | 850447.981 | 10966480.7144
2019 | Outpatient Healthcare | 5C | 40946.0229 | 390285.8038 | 420682.7335 | 857055.8584 | 1144562.1981 | 166026.0561 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1037670.3547 | 10205.9047 | 682.73 | 9523.1747 | 0 | 137689.6618 | 0 | 0 | 233155.5323 | 0 | 2432224.8534 | 420682.7335 | 2852907.5869 | 9234872.9295 | 847386.2285 | 10082259.158
2019 | Outpatient Healthcare | 6A | 40946.0229 | 743620.229 | 996960.0284 | 1311368.7057 | 1142761.1561 | 164735.3093 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1018099.0315 | 18820.889 | 682.73 | 18138.159 | 0 | 701115.6376 | 0 | 0 | 239720.8337 | 0 | 3792341.7628 | 996960.0284 | 4789301.7912 | 10591868.0328 | 1430218.5505 | 12022086.5833
2019 | Outpatient Healthcare | 6B | 40946.0229 | 543704.5658 | 744971.6361 | 981327.7571 | 1143301.4687 | 166116.1082 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1055920.9138 | 16299.4302 | 682.73 | 15616.7002 | 0 | 699764.8561 | 0 | 0 | 238241.3292 | 0 | 3296334.793 | 744971.6361 | 4041306.4291 | 10097782.1744 | 1176750.6537 | 11274532.8281
2019 | Outpatient Healthcare | 7 | 40946.0229 | 759529.4335 | 1337985.8262 | 1041812.7513 | 1143121.3645 | 166116.1082 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1036949.9379 | 22422.973 | 682.73 | 21740.243 | 0 | 956533.4121 | 0 | 0 | 246645.737 | 0 | 3816565.7779 | 1337985.8262 | 5154551.604 | 10617863.0725 | 1778169.2515 | 12396032.324
2019 | Outpatient Healthcare | 8 | 40946.0229 | 902982.4297 | 1908560.8639 | 600587.476 | 1152306.6787 | 177402.6381 | 5491377.092 | 193537.6884 | 0 | 1053309.4028 | 28936.7416 | 682.73 | 28254.0116 | 0 | 1325747.0244 | 0 | 0 | 255923.4634 | 0 | 3910880.3445 | 1908560.8639 | 5819441.2085 | 10732679.5007 | 2358022.0157 | 13090701.5164
2004 | Quick Service Restaurant | 0A | 2500.8869 | 0 | 0 | 1582875.7889 | 225370.3903 | 82307.6199 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 459565.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128172.3556 | 208380.5607 | 2042441.6754 | 0 | 2042441.6754 | 3389621.0997 | 618422.6258 | 4008043.7255
2004 | Quick Service Restaurant | 0B | 2500.8869 | 0 | 359.6018 | 1380618.771 | 225370.3903 | 82337.6373 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 526774.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127432.6033 | 208440.5954 | 1907393.5419 | 359.6018 | 1907753.1437 | 3254633.001 | 618032.2009 | 3872665.2019
2004 | Quick Service Restaurant | 1A | 2500.8869 | 0 | 20.5487 | 1003960.8517 | 225370.3903 | 82337.6373 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 420002.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139617.9672 | 205468.8761 | 1423963.8487 | 20.5487 | 1423984.3974 | 2768261.6059 | 629878.5117 | 3398140.1175
2004 | Quick Service Restaurant | 1B | 2500.8869 | 0 | 15349.8597 | 1116736.099 | 225370.3903 | 82247.5852 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 514497.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139802.9052 | 206399.4145 | 1631233.7669 | 15349.8597 | 1646583.6265 | 2976341.9929 | 645403.035 | 3621745.0279
2004 | Quick Service Restaurant | 2A | 2500.8869 | 0 | 38929.4634 | 868252.3362 | 225370.3903 | 82217.5678 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 439364.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152604.7293 | 204238.1641 | 1307616.5348 | 38929.4634 | 1346545.9982 | 2650503.4757 | 681774.1885 | 3332277.6642
2004 | Quick Service Restaurant | 2B | 2500.8869 | 0 | 31778.5247 | 630484.7734 | 225370.3903 | 82277.6025 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 509244.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153334.2072 | 202257.0179 | 1139729.402 | 31778.5247 | 1171507.9267 | 2480725.2488 | 675363.0021 | 3156088.2509
2004 | Quick Service Restaurant | 3A | 2500.8869 | 0 | 161039.9601 | 485230.7352 | 225370.3903 | 82247.5852 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 434651.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175002.7842 | 199285.2985 | 919882.2072 | 161039.9601 | 1080922.1673 | 2257906.3346 | 826282.7401 | 3084189.0747
2004 | Quick Service Restaurant | 3B | 2500.8869 | 0 | 83160.4847 | 395959.0861 | 225370.3903 | 82247.5852 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 490633.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169136.1377 | 200485.9932 | 886592.9473 | 83160.4847 | 969753.432 | 2225787.7521 | 742546.8925 | 2968334.6446
2004 | Quick Service Restaurant | 3C | 2500.8869 | 0 | 53138.8716 | 133367.1609 | 225370.3903 | 82247.5852 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 413939.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177304.2357 | 202347.07 | 547306.6498 | 53138.8716 | 600445.5214 | 1888392.5487 | 720683.1031 | 2609075.6518
2004 | Quick Service Restaurant | 4A | 2500.8869 | 0 | 347786.3116 | 301524.45 | 225370.3903 | 82127.5157 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 403163.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192777.3874 | 194512.5372 | 704687.7042 | 347786.3116 | 1052474.0158 | 2037819.0009 | 1030824.2435 | 3068643.2444
2004 | Quick Service Restaurant | 4B | 2500.8869 | 0 | 176400.0941 | 227891.8491 | 225370.3903 | 82187.5504 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 478446.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187588.8472 | 196223.5271 | 706338.6594 | 176400.0941 | 882738.7535 | 2041240.9807 | 854239.2114 | 2895480.1921
2004 | Quick Service Restaurant | 4C | 2500.8869 | 0 | 277396.828 | 53340.8609 | 225370.3903 | 82037.4636 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 382421.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197996.7507 | 194962.7977 | 435762.1146 | 277396.828 | 713158.9426 | 1769223.6023 | 965654.1232 | 2734877.7254
2004 | Quick Service Restaurant | 5A | 2500.8869 | 0 | 525748.1049 | 173380.3109 | 225370.3903 | 82157.5331 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 385332.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207705.9993 | 191871.0089 | 558713.2492 | 525748.1049 | 1084461.3541 | 1889233.035 | 1223694.1 | 3112927.135
2004 | Quick Service Restaurant | 5B | 2500.8869 | 0 | 334820.0982 | 196553.7181 | 225370.3903 | 82157.5331 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 457944.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203339.406 | 193341.8599 | 654498.6668 | 334820.0982 | 989318.765 | 1986489.3036 | 1028409.7743 | 3014899.0779
2004 | Quick Service Restaurant | 5C | 2500.8869 | 0 | 363701.2598 | 16089.3086 | 225370.3903 | 82037.4636 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 349672.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206565.5479 | 192711.4952 | 365761.6151 | 363701.2598 | 729462.8749 | 1697001.8176 | 1060506.8035 | 2757508.6211
2004 | Quick Service Restaurant | 6A | 2500.8869 | 0 | 729991.6526 | 187128.265 | 225370.3903 | 82097.4983 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 396859.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218699.54 | 190670.3142 | 583987.8721 | 729991.6526 | 1313979.5247 | 1913276.9458 | 1438941.4627 | 3352218.4085
2004 | Quick Service Restaurant | 6B | 2500.8869 | 0 | 535354.6101 | 127813.9481 | 225370.3903 | 82037.4636 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 430328.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215843.2743 | 190550.2448 | 558142.9193 | 535354.6101 | 1093497.5294 | 1887251.8887 | 1241437.8802 | 3128689.7689
2004 | Quick Service Restaurant | 7 | 2500.8869 | 0 | 933361.8816 | 134747.9598 | 225370.3903 | 82007.4462 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 388844.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231799.3198 | 188779.2201 | 523592.93 | 933361.8816 | 1456954.8116 | 1850840.8227 | 1655411.4716 | 3506252.2943
2004 | Quick Service Restaurant | 8 | 2500.8869 | 0 | 1269949.1657 | 49768.7942 | 225370.3903 | 81557.1857 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 362519.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249430.0823 | 186317.7961 | 412288.5337 | 1269949.1657 | 1682237.6994 | 1736654.7592 | 2009629.5182 | 3746284.2774
2007 | Quick Service Restaurant | 0A | 2500.8869 | 0 | 0 | 1484388.8082 | 225370.3903 | 82307.6199 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 459205.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127987.4175 | 210902.0195 | 1943594.4863 | 0 | 1943594.4863 | 3293295.3695 | 618237.6877 | 3911533.0572
2007 | Quick Service Restaurant | 0B | 2500.8869 | 0 | 0 | 1270304.9478 | 225370.3903 | 82337.6373 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 525634.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127350.4086 | 209581.2554 | 1795939.0588 | 0 | 1795939.0588 | 3144319.1778 | 617600.6788 | 3761919.8566
2007 | Quick Service Restaurant | 1A | 2500.8869 | 0 | 0 | 964608.0838 | 225370.3903 | 82337.6373 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 419972.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139607.6928 | 205769.0498 | 1384581.0634 | 0 | 1384581.0634 | 2729148.9768 | 629857.963 | 3359006.9398
2007 | Quick Service Restaurant | 1B | 2500.8869 | 0 | 4150.8322 | 1017228.5279 | 225370.3903 | 82247.5852 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 513176.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139823.4539 | 206369.3971 | 1530405.4316 | 4150.8322 | 1534556.2638 | 2875513.6576 | 634214.2819 | 3509727.9395
2007 | Quick Service Restaurant | 2A | 2500.8869 | 0 | 20004.1344 | 815721.9442 | 225370.3903 | 82217.5678 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 434411.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152697.1983 | 203337.6431 | 1250133.2773 | 20004.1344 | 1270137.4117 | 2592179.7319 | 662951.6028 | 3255131.3347
2007 | Quick Service Restaurant | 2B | 2500.8869 | 0 | 10531.1956 | 580175.6665 | 225370.3903 | 82277.6025 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 502040.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153529.4196 | 199855.6285 | 1082216.1271 | 10531.1956 | 1092747.3227 | 2420840.6019 | 654310.8853 | 3075151.4872
2007 | Quick Service Restaurant | 3A | 2500.8869 | 0 | 130699.8425 | 452721.9269 | 225370.3903 | 82247.5852 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 433120.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175228.8196 | 196673.7876 | 885842.5132 | 130699.8425 | 1016542.3557 | 2221255.1297 | 796178.9323 | 3017434.062
2007 | Quick Service Restaurant | 3B | 2500.8869 | 0 | 51546.3493 | 378669.0828 | 225370.3903 | 82247.5852 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 489102.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169423.8192 | 197003.9787 | 867772.0583 | 51546.3493 | 919318.4077 | 2203514.8659 | 711220.4387 | 2914735.3045
2007 | Quick Service Restaurant | 3C | 2500.8869 | 0 | 16480.0367 | 117187.8002 | 225370.3903 | 82247.5852 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 402082.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177653.5632 | 198414.7949 | 519270.4292 | 16480.0367 | 535750.4659 | 1856394.0356 | 684383.8701 | 2540777.9057
2007 | Quick Service Restaurant | 4A | 2500.8869 | 0 | 304408.0603 | 280932.5364 | 225370.3903 | 82127.5157 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 401662.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193013.6972 | 191750.9395 | 682594.9222 | 304408.0603 | 987002.9825 | 2012964.6211 | 987672.0276 | 3000636.6487
2007 | Quick Service Restaurant | 4B | 2500.8869 | 0 | 139474.1264 | 223509.3136 | 225370.3903 | 82187.5504 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 476825.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187907.3516 | 192381.3042 | 700335.186 | 139474.1264 | 839809.3125 | 2031425.3017 | 817631.7482 | 2849057.05
2007 | Quick Service Restaurant | 4C | 2500.8869 | 0 | 201931.8218 | 49708.7595 | 225370.3903 | 82037.4636 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 379569.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198459.0959 | 189739.7759 | 429278.3634 | 201931.8218 | 631210.1852 | 1757546.8466 | 890641.1878 | 2648188.0344
2007 | Quick Service Restaurant | 5A | 2500.8869 | 0 | 406432.2279 | 154289.2656 | 225370.3903 | 82157.5331 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 366301.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207932.0347 | 189079.3938 | 520591.1933 | 406432.2279 | 927023.4212 | 1848319.3639 | 1104614.5327 | 2952933.8967
2007 | Quick Service Restaurant | 5B | 2500.8869 | 0 | 240686.6214 | 178093.0375 | 225370.3903 | 82157.5331 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 427957.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203616.8131 | 189889.8627 | 606050.6367 | 240686.6214 | 846737.2582 | 1934559.2589 | 934543.4304 | 2869102.6893
2007 | Quick Service Restaurant | 5C | 2500.8869 | 0 | 212617.1324 | 15488.9613 | 225370.3903 | 82037.4636 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 340937.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207027.893 | 187368.4039 | 356426.214 | 212617.1324 | 569043.3464 | 1682323.3252 | 909885.0213 | 2592208.3465
2007 | Quick Service Restaurant | 6A | 2500.8869 | 0 | 572804.5689 | 172509.8073 | 225370.3903 | 82097.4983 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 379269.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218874.2037 | 188419.0117 | 551779.2375 | 572804.5689 | 1124583.8064 | 1878786.9913 | 1281929.0428 | 3160716.0341
2007 | Quick Service Restaurant | 6B | 2500.8869 | 0 | 394811.9526 | 116167.2097 | 225370.3903 | 82037.4636 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 406855.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216110.407 | 187218.3171 | 523022.6 | 394811.9526 | 917834.5527 | 1848799.6418 | 1101162.3555 | 2949961.9973
2007 | Quick Service Restaurant | 7 | 2500.8869 | 0 | 741529.7332 | 123221.2909 | 225370.3903 | 82007.4462 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 372635.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231973.9836 | 186708.0218 | 495856.883 | 741529.7332 | 1237386.6162 | 1821033.5775 | 1463743.7125 | 3284777.29
2007 | Quick Service Restaurant | 8 | 2500.8869 | 0 | 1078723.2032 | 42744.7304 | 225370.3903 | 81557.1857 | 831120.8534 | 490250.2702 | 0 | 354445.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249625.2947 | 183796.3372 | 397189.7982 | 1078723.2032 | 1475913.0014 | 1719034.5649 | 1818588.4937 | 3537623.0586
2010 | Quick Service Restaurant | 0A | 2500.8869 | 0 | 0 | 1178541.8574 | 102659.3946 | 46136.6929 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 315242.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127977.1432 | 210932.0369 | 1493784.244 | 0 | 1493784.244 | 2683762.7182 | 618217.139 | 3301979.8572
2010 | Quick Service Restaurant | 0B | 2500.8869 | 0 | 113.0177 | 1012065.5408 | 102509.3078 | 46106.6755 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 310169.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127329.86 | 209761.3596 | 1322234.9925 | 113.0177 | 1322348.0102 | 2510862.6851 | 617693.1478 | 3128555.8329
2010 | Quick Service Restaurant | 1A | 2500.8869 | 0 | 0 | 714023.1053 | 102689.412 | 46136.6929 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 300864.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139597.4185 | 206009.1887 | 1014887.1733 | 0 | 1014887.1733 | 2199972.8166 | 629847.6886 | 2829820.5052
2010 | Quick Service Restaurant | 1B | 2500.8869 | 0 | 9534.5848 | 772286.8144 | 102749.4467 | 46046.6408 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 297802.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139772.0822 | 206909.7097 | 1070089.1109 | 9534.5848 | 1079623.6958 | 2256045.2579 | 639546.6629 | 2895591.9208
2010 | Quick Service Restaurant | 2A | 2500.8869 | 0 | 30144.9051 | 598996.5555 | 102359.221 | 46046.6408 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 309869.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152707.4727 | 203487.7299 | 908865.8336 | 30144.9051 | 939010.7387 | 2091009.7749 | 673102.6479 | 2764112.4229
2010 | Quick Service Restaurant | 2B | 2500.8869 | 0 | 20702.7893 | 410997.7869 | 102389.2383 | 46076.6581 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 267394.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153498.5966 | 200245.8543 | 678392.4909 | 20702.7893 | 699095.2802 | 1857354.5914 | 664451.6561 | 2521806.2474
2010 | Quick Service Restaurant | 3A | 2500.8869 | 0 | 134336.9579 | 324697.8572 | 102449.2731 | 46076.6581 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 247162.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175136.3506 | 197844.4649 | 571860.8559 | 134336.9579 | 706197.8138 | 1748451.5844 | 799723.5786 | 2548175.163
2010 | Quick Service Restaurant | 3B | 2500.8869 | 0 | 72577.9174 | 287266.2008 | 102659.3946 | 46076.6581 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 257428.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169382.7218 | 197454.2392 | 544695.1389 | 72577.9174 | 617273.0563 | 1721135.7806 | 732200.6351 | 2453336.4156
2010 | Quick Service Restaurant | 3C | 2500.8869 | 0 | 35970.4543 | 84919.1308 | 103049.6204 | 46166.7102 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 287116.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177674.1119 | 198084.6039 | 372035.2448 | 35970.4543 | 408005.699 | 1549556.5117 | 703894.8363 | 2253451.3479
2010 | Quick Service Restaurant | 4A | 2500.8869 | 0 | 290578.8025 | 184786.9103 | 102839.4988 | 46166.7102 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 281112.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193023.9715 | 191780.9568 | 465899.5509 | 290578.8025 | 756478.3534 | 1636967.0839 | 973853.0442 | 2610820.1281
2010 | Quick Service Restaurant | 4B | 2500.8869 | 0 | 145155.8349 | 158101.4712 | 102419.2557 | 46046.6408 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 315482.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187907.3516 | 192201.2 | 473583.9968 | 145155.8349 | 618739.8317 | 1644501.443 | 823313.4567 | 2467814.8997
2010 | Quick Service Restaurant | 4C | 2500.8869 | 0 | 183705.1478 | 36861.3265 | 102899.5336 | 46166.7102 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 342107.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198479.6445 | 189499.6369 | 378969.2565 | 183705.1478 | 562674.4043 | 1547785.487 | 872435.0624 | 2420220.5495
2010 | Quick Service Restaurant | 5A | 2500.8869 | 0 | 443111.6114 | 93654.1846 | 102539.3252 | 46106.6755 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 276820.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207932.0347 | 189079.3938 | 370474.3417 | 443111.6114 | 813585.9531 | 1538420.0685 | 1141293.9163 | 2679713.9848
2010 | Quick Service Restaurant | 5B | 2500.8869 | 0 | 279842.1202 | 105180.8535 | 102629.3773 | 46136.6929 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 310019.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203616.8131 | 189739.7759 | 415200.2183 | 279842.1202 | 695042.3385 | 1583926.3967 | 973709.2035 | 2557635.6002
2010 | Quick Service Restaurant | 5C | 2500.8869 | 0 | 245453.9139 | 10416.0263 | 102899.5336 | 46136.6929 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 322206.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207048.4417 | 187098.2476 | 332622.4421 | 245453.9139 | 578076.356 | 1499007.2659 | 942752.6257 | 2441759.8916
2010 | Quick Service Restaurant | 6A | 2500.8869 | 0 | 609977.1206 | 108062.5207 | 102629.3773 | 46136.6929 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 286515.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218874.2037 | 188509.0638 | 394578.2873 | 609977.1206 | 1004555.4079 | 1562073.7536 | 1319101.5945 | 2881175.3481
2010 | Quick Service Restaurant | 6B | 2500.8869 | 0 | 438436.788 | 66248.3286 | 102449.2731 | 46076.6581 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 302635.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216110.407 | 187128.265 | 368883.4212 | 438436.788 | 807320.2093 | 1534787.9672 | 1144797.4652 | 2679585.4324
2010 | Quick Service Restaurant | 7 | 2500.8869 | 0 | 783479.8516 | 71111.1421 | 102479.2904 | 46166.7102 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 284024.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231963.7092 | 186738.0392 | 355135.4672 | 783479.8516 | 1138615.3189 | 1520769.8568 | 1505693.831 | 3026463.6878
2010 | Quick Service Restaurant | 8 | 2500.8869 | 0 | 1102189.7892 | 18520.7153 | 103980.1588 | 46496.9013 | 830250.3498 | 490250.2702 | 0 | 335474.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249625.2947 | 183736.3025 | 353994.8073 | 1102189.7892 | 1456184.5965 | 1518428.5022 | 1842065.3541 | 3360493.8563
2013 | Quick Service Restaurant | 0A | 2500.8869 | 0 | 0 | 1094793.4038 | 96145.626 | 46136.6929 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 239868.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127874.3998 | 175781.7003 | 1334662.1824 | 0 | 1334662.1824 | 2450767.9167 | 618124.67 | 3068892.5866
2013 | Quick Service Restaurant | 0B | 2500.8869 | 0 | 92.469 | 974303.6933 | 95965.5218 | 46106.6755 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 238578.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127350.4086 | 173590.4325 | 1212881.725 | 92.469 | 1212974.1941 | 2326616.0874 | 617693.1478 | 2944309.2352
2013 | Quick Service Restaurant | 1A | 2500.8869 | 0 | 0 | 679323.0292 | 96175.6434 | 46136.6929 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 180524.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139504.9495 | 170828.8348 | 859847.4735 | 0 | 859847.4735 | 1971030.3596 | 629755.2196 | 2600785.5792
2013 | Quick Service Restaurant | 1B | 2500.8869 | 0 | 9113.337 | 742419.5344 | 96355.7476 | 46046.6408 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 227021.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139792.6309 | 170588.6958 | 969440.8799 | 9113.337 | 978554.2169 | 2080503.6965 | 639156.2381 | 2719659.9346
2013 | Quick Service Restaurant | 2A | 2500.8869 | 0 | 25901.6039 | 577774.2772 | 95845.4524 | 46046.6408 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 193431.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152563.6319 | 168847.6885 | 771206.1892 | 25901.6039 | 797107.7931 | 1879987.686 | 668715.506 | 2548703.1919
2013 | Quick Service Restaurant | 2B | 2500.8869 | 0 | 21709.6743 | 394007.9573 | 95755.4003 | 46076.6581 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 202647.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153529.4196 | 163594.6493 | 596655.2009 | 21709.6743 | 618364.8753 | 1700153.6411 | 665489.3641 | 2365643.0053
2013 | Quick Service Restaurant | 3A | 2500.8869 | 0 | 136864.4448 | 304886.3951 | 95995.5392 | 46076.6581 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 179713.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175105.5276 | 161853.6421 | 484600.3705 | 136864.4448 | 621464.8153 | 1586597.9423 | 802209.9682 | 2388807.9106
2013 | Quick Service Restaurant | 3B | 2500.8869 | 0 | 74899.9176 | 273878.4552 | 96115.6087 | 46076.6581 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 191660.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169413.5448 | 160622.93 | 465539.3425 | 74899.9176 | 540439.2601 | 1566366.2371 | 734563.7326 | 2300929.9697
2013 | Quick Service Restaurant | 3C | 2500.8869 | 0 | 32353.8876 | 108993.059 | 96565.8692 | 46166.7102 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 152608.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177427.5278 | 164525.1877 | 261601.3521 | 32353.8876 | 293955.2397 | 1366900.8344 | 700031.6855 | 2066932.5199
2013 | Quick Service Restaurant | 4A | 2500.8869 | 0 | 224987.4343 | 191961.061 | 96445.7997 | 46166.7102 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 157381.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192859.5821 | 157050.8634 | 349342.1154 | 224987.4343 | 574329.5497 | 1447047.2038 | 908097.2866 | 2355144.4904
2013 | Quick Service Restaurant | 4B | 2500.8869 | 0 | 130473.8071 | 160682.9648 | 95785.4176 | 46046.6408 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 173500.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187835.4313 | 156540.5681 | 334183.3452 | 130473.8071 | 464657.1523 | 1430567.6694 | 808559.5086 | 2239127.178
2013 | Quick Service Restaurant | 4C | 2500.8869 | 0 | 148710.7555 | 48868.2732 | 96535.8518 | 46166.7102 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 143483.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198212.5118 | 155940.2208 | 192351.2868 | 148710.7555 | 341062.0423 | 1289065.8021 | 837173.5374 | 2126239.3395
2013 | Quick Service Restaurant | 5A | 2500.8869 | 0 | 361543.649 | 105210.8708 | 96055.5739 | 46106.6755 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 152578.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207777.9196 | 154169.1962 | 257789.1465 | 361543.649 | 619332.7955 | 1352192.3246 | 1059582.1131 | 2411774.4377
2013 | Quick Service Restaurant | 5B | 2500.8869 | 0 | 265735.4553 | 109833.5453 | 96055.5739 | 46136.6929 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 173560.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203565.4414 | 153748.953 | 283393.9605 | 265735.4553 | 549129.4158 | 1377436.9301 | 959540.8926 | 2336977.8227
2013 | Quick Service Restaurant | 5C | 2500.8869 | 0 | 194678.1398 | 20051.6011 | 96535.8518 | 46136.6929 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 137629.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206771.0346 | 153538.8314 | 157681.2281 | 194678.1398 | 352359.3679 | 1251934.3193 | 891689.1702 | 2143623.4895
2013 | Quick Service Restaurant | 6A | 2500.8869 | 0 | 533936.7516 | 114486.2372 | 96145.626 | 46136.6929 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 161283.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218761.186 | 153028.5362 | 275769.5493 | 533936.7516 | 809706.3009 | 1369122.1195 | 1242948.2078 | 2612070.3273
2013 | Quick Service Restaurant | 6B | 2500.8869 | 0 | 404952.7234 | 69760.3606 | 95875.4697 | 46076.6581 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 168517.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216028.2123 | 151347.5637 | 238277.8581 | 404952.7234 | 643230.5814 | 1329619.2647 | 1111231.2059 | 2440850.4706
2013 | Quick Service Restaurant | 7 | 2500.8869 | 0 | 680489.8963 | 79726.1264 | 95965.5218 | 46166.7102 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 159962.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231860.9659 | 151167.4595 | 239688.6743 | 680489.8963 | 920178.5706 | 1331060.0983 | 1402590.858 | 2733650.9563
2013 | Quick Service Restaurant | 8 | 2500.8869 | 0 | 951249.5025 | 25935.005 | 97856.6159 | 46496.9013 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 158701.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249491.7284 | 148405.8617 | 184636.8235 | 951249.5025 | 1135886.326 | 1275467.9349 | 1690991.501 | 2966459.4359
2016 | Quick Service Restaurant | 0A | 2500.8869 | 0 | 0 | 1084467.4296 | 81827.342 | 26385.2655 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 237947.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127874.3998 | 175781.7003 | 1322415.0967 | 0 | 1322415.0967 | 2404481.137 | 618124.67 | 3022605.807
2016 | Quick Service Restaurant | 0B | 2500.8869 | 0 | 92.469 | 965058.3443 | 81647.2378 | 26385.2655 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 236837.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127350.4086 | 173620.4499 | 1201895.3688 | 92.469 | 1201987.8378 | 2281590.0371 | 617693.1478 | 2899283.1849
2016 | Quick Service Restaurant | 1A | 2500.8869 | 0 | 0 | 674009.9553 | 81707.2726 | 26385.2655 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 179804.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139504.9495 | 170828.8348 | 853813.9827 | 0 | 853813.9827 | 1930807.088 | 629755.2196 | 2560562.3076
2016 | Quick Service Restaurant | 1B | 2500.8869 | 0 | 9216.0804 | 737436.6515 | 81887.3768 | 26325.2307 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 226000.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139792.6309 | 170618.7132 | 963437.4065 | 9216.0804 | 972653.4869 | 2040340.4597 | 639258.9814 | 2679599.4411
2016 | Quick Service Restaurant | 2A | 2500.8869 | 0 | 25850.2322 | 573481.7937 | 81407.0989 | 26325.2307 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 192441.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152553.3576 | 168877.7059 | 765923.1326 | 25850.2322 | 791773.3648 | 1840604.9007 | 668653.86 | 2509258.7606
2016 | Quick Service Restaurant | 2B | 2500.8869 | 0 | 21648.0283 | 391156.3075 | 81317.0468 | 26355.2481 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 201776.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153529.4196 | 163594.6493 | 592933.0474 | 21648.0283 | 614581.0758 | 1662241.7068 | 665427.7181 | 2327669.4249
2016 | Quick Service Restaurant | 3A | 2500.8869 | 0 | 135785.6394 | 302545.0405 | 81527.1684 | 26355.2481 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 178783.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175105.5276 | 161853.6421 | 481328.4775 | 135785.6394 | 617114.1169 | 1549106.2511 | 801141.4372 | 2350247.6883
2016 | Quick Service Restaurant | 3B | 2500.8869 | 0 | 74098.5193 | 271747.2221 | 81647.2378 | 26355.2481 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 190700.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169413.5448 | 160622.93 | 462447.5537 | 74098.5193 | 536546.0731 | 1529114.6848 | 733762.3343 | 2262877.0191
2016 | Quick Service Restaurant | 3C | 2500.8869 | 0 | 32148.4009 | 108062.5207 | 82097.4983 | 26445.3002 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 151887.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177427.5278 | 164525.1877 | 259950.3969 | 32148.4009 | 292098.7978 | 1331060.0983 | 699826.1988 | 2030886.2971
2016 | Quick Service Restaurant | 4A | 2500.8869 | 0 | 224936.0626 | 187668.5776 | 82097.4983 | 26505.3349 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 156090.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192859.5821 | 157020.846 | 343758.8852 | 224936.0626 | 568694.9478 | 1407424.2796 | 908045.9149 | 2315470.1945
2016 | Quick Service Restaurant | 4B | 2500.8869 | 0 | 134316.4092 | 158191.5233 | 81407.0989 | 26355.2481 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 172539.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187835.4313 | 156510.5508 | 330731.348 | 134316.4092 | 465047.7572 | 1393045.9609 | 812402.1106 | 2205448.0715
2016 | Quick Service Restaurant | 4C | 2500.8869 | 0 | 149224.4724 | 48327.9606 | 82217.5678 | 26505.3349 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 141922.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198212.5118 | 155910.2034 | 190250.0711 | 149224.4724 | 339474.5435 | 1252924.8924 | 837687.2543 | 2090612.1467
2016 | Quick Service Restaurant | 5A | 2500.8869 | 0 | 357228.4274 | 103830.0719 | 81677.2552 | 26385.2655 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 150657.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207788.194 | 154139.1788 | 254487.2362 | 357228.4274 | 611715.6636 | 1314760.6681 | 1055256.6172 | 2370017.2853
2016 | Quick Service Restaurant | 5B | 2500.8869 | 0 | 264574.4552 | 108572.8159 | 81647.2378 | 26445.3002 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 172299.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203565.4414 | 153718.9357 | 280872.5016 | 264574.4552 | 545446.9569 | 1340755.7078 | 958390.1668 | 2299145.8746
2016 | Quick Service Restaurant | 5C | 2500.8869 | 0 | 194462.3787 | 19931.5316 | 82127.5157 | 26475.3176 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 136488.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206771.0346 | 153508.8141 | 156420.4987 | 194462.3787 | 350882.8774 | 1216603.8785 | 891473.4091 | 2108077.2877
2016 | Quick Service Restaurant | 6A | 2500.8869 | 0 | 528244.7688 | 113615.7335 | 81677.2552 | 26445.3002 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 160382.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218761.186 | 152998.5188 | 273998.5246 | 528244.7688 | 802243.2935 | 1333161.314 | 1237256.225 | 2570417.539
2016 | Quick Service Restaurant | 6B | 2500.8869 | 0 | 400318.9973 | 69280.0827 | 81407.0989 | 26385.2655 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 167556.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216038.4867 | 151347.5637 | 236837.0245 | 400318.9973 | 637156.0218 | 1294048.685 | 1106607.7541 | 2400656.4392
2016 | Quick Service Restaurant | 7 | 2500.8869 | 0 | 674119.8073 | 79065.7443 | 81527.1684 | 26505.3349 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 159062.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231860.9659 | 151137.4421 | 238127.7712 | 674119.8073 | 912247.5785 | 1295369.4491 | 1396231.0433 | 2691600.4924
2016 | Quick Service Restaurant | 8 | 2500.8869 | 0 | 938930.5723 | 25754.9008 | 83418.2625 | 26985.6128 | 798041.7151 | 490250.2702 | 0 | 157531.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249502.0027 | 148375.8444 | 183286.042 | 938930.5723 | 1122216.6143 | 1240107.4768 | 1678672.5708 | 2918780.0476
2019 | Quick Service Restaurant | 0A | 2500.8869 | 0 | 0 | 1034878.7396 | 76154.0597 | 26385.2655 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 229332.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127864.1255 | 123791.6209 | 1264211.4224 | 0 | 1264211.4224 | 2247280.1868 | 618104.1213 | 2865384.3081
2019 | Quick Service Restaurant | 0B | 2500.8869 | 0 | 102.7434 | 926185.8542 | 76003.9729 | 26385.2655 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 230293.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127360.683 | 122590.9262 | 1156479.0927 | 102.7434 | 1156581.8361 | 2138167.0583 | 617713.6965 | 2755880.7548
2019 | Quick Service Restaurant | 1A | 2500.8869 | 0 | 0 | 634897.3263 | 76154.0597 | 26385.2655 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 173350.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139515.2238 | 120969.9884 | 808247.6199 | 0 | 808247.6199 | 1788464.7344 | 629765.4939 | 2418230.2284
2019 | Quick Service Restaurant | 1B | 2500.8869 | 0 | 9544.8592 | 701956.1238 | 76214.0944 | 26325.2307 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 218886.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139802.9052 | 120909.9537 | 920842.7629 | 9544.8592 | 930387.6221 | 1900999.8428 | 639598.0346 | 2540597.8773
2019 | Quick Service Restaurant | 2A | 2500.8869 | 0 | 25500.9047 | 540942.968 | 75883.9034 | 26325.2307 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 185627.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152573.9063 | 119799.3111 | 726570.3647 | 25500.9047 | 752071.2694 | 1705286.6109 | 668325.0812 | 2373611.692
2019 | Quick Service Restaurant | 2B | 2500.8869 | 0 | 21648.0283 | 370624.4285 | 75883.9034 | 26355.2481 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 196493.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153560.2426 | 117157.7828 | 567118.1119 | 21648.0283 | 588766.1403 | 1543222.8472 | 665458.5411 | 2208681.3884
2019 | Quick Service Restaurant | 3A | 2500.8869 | 0 | 133484.1879 | 283694.1341 | 75913.9208 | 26355.2481 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 173350.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175136.3506 | 115867.036 | 457044.4277 | 133484.1879 | 590528.6156 | 1431888.4336 | 798860.5343 | 2230748.9679
2019 | Quick Service Restaurant | 3B | 2500.8869 | 0 | 73523.1565 | 255477.8093 | 76094.025 | 26355.2481 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 187428.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169444.3678 | 115416.7755 | 442906.2479 | 73523.1565 | 516429.4044 | 1417450.0801 | 733207.5201 | 2150657.6002
2019 | Quick Service Restaurant | 3C | 2500.8869 | 0 | 32826.5071 | 98216.8243 | 76364.1813 | 26445.3002 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 146935.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177468.6251 | 117277.8523 | 245151.8351 | 32826.5071 | 277978.3422 | 1221946.9698 | 700535.128 | 1922482.0979
2019 | Quick Service Restaurant | 4A | 2500.8869 | 0 | 222860.6465 | 174250.8146 | 76304.1465 | 26505.3349 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 151497.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192900.6795 | 113045.4036 | 325748.4651 | 222860.6465 | 548609.1116 | 1298311.1511 | 906011.5962 | 2204322.7473
2019 | Quick Service Restaurant | 4B | 2500.8869 | 0 | 128799.0902 | 148285.7923 | 75943.9381 | 26355.2481 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 168457.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187866.2543 | 113075.4209 | 316743.255 | 128799.0902 | 445542.3452 | 1288825.6632 | 806915.6146 | 2095741.2778
2019 | Quick Service Restaurant | 4C | 2500.8869 | 0 | 150025.8707 | 43225.0083 | 76334.1639 | 26505.3349 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 137839.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198274.1578 | 112264.952 | 181064.7569 | 150025.8707 | 331090.6275 | 1152937.0434 | 838550.2986 | 1991487.342
2019 | Quick Service Restaurant | 5A | 2500.8869 | 0 | 348269.2055 | 95305.1398 | 76033.9902 | 26385.2655 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 145914.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207819.017 | 111484.5005 | 241219.56 | 348269.2055 | 589488.7655 | 1211831.1172 | 1046338.4926 | 2258169.6098
2019 | Quick Service Restaurant | 5B | 2500.8869 | 0 | 257536.5343 | 101428.6826 | 76094.025 | 26445.3002 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 168667.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203596.2644 | 111454.4831 | 270096.2669 | 257536.5343 | 527632.8013 | 1240827.8936 | 951383.0689 | 2192210.9625
2019 | Quick Service Restaurant | 5C | 2500.8869 | 0 | 197585.7772 | 16509.5518 | 76304.1465 | 26475.3176 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 133097.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206853.2293 | 110764.0837 | 149606.5564 | 197585.7772 | 347192.3336 | 1119887.9225 | 894689.2767 | 2014577.1992
2019 | Quick Service Restaurant | 6A | 2500.8869 | 0 | 511877.7498 | 104490.454 | 76094.025 | 26445.3002 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 155009.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218812.5577 | 110824.1184 | 259500.1364 | 511877.7498 | 771377.8862 | 1229571.381 | 1220940.5777 | 2450511.9587
2019 | Quick Service Restaurant | 6B | 2500.8869 | 0 | 389756.9788 | 64897.5471 | 75943.9381 | 26385.2655 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 161823.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216079.584 | 110043.6669 | 226721.1718 | 389756.9788 | 616478.1506 | 1195801.8433 | 1096076.5586 | 2291878.4019
2019 | Quick Service Restaurant | 7 | 2500.8869 | 0 | 650560.7523 | 71561.4026 | 76033.9902 | 26505.3349 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 152788.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231902.0632 | 109833.5453 | 224349.7999 | 650560.7523 | 874910.5521 | 1193430.4713 | 1372702.8113 | 2566133.2826
2019 | Quick Service Restaurant | 8 | 2500.8869 | 0 | 921227.8894 | 22152.8167 | 77174.6502 | 26985.6128 | 756707.801 | 490250.2702 | 0 | 152758.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249553.3744 | 108212.6075 | 174911.1966 | 921227.8894 | 1096139.0861 | 1143991.8681 | 1661031.534 | 2805023.4021
2004 | Full Service Restaurant | 0A | 5501.9728 | 0 | 0 | 2960042.5627 | 557272.4156 | 174550.9882 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 1050637.8572 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232604.5757 | 221884.5845 | 200275.8716 | 4010680.4199 | 0 | 4010680.4199 | 6559665.1609 | 704562.6682 | 7264227.8291
2004 | Full Service Restaurant | 0B | 5501.9728 | 0 | 503.4425 | 2501016.9888 | 557272.4156 | 174581.0056 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 1130484.053 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232514.5236 | 220559.195 | 201056.3232 | 3631501.0418 | 503.4425 | 3632004.4843 | 6181206.1996 | 703740.7212 | 6884946.9208
2004 | Full Service Restaurant | 1A | 5501.9728 | 0 | 20.5487 | 1985438.6957 | 557272.4156 | 174611.023 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 971542.0955 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232604.5757 | 241888.7189 | 199555.4548 | 2956980.7913 | 20.5487 | 2957001.3399 | 5505335.1675 | 724577.0769 | 6229912.2445
2004 | Full Service Restaurant | 1B | 5501.9728 | 0 | 28593.4802 | 2119496.2561 | 557272.4156 | 174370.884 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 1116075.7169 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232514.5236 | 242238.0463 | 200756.1495 | 3235571.973 | 28593.4802 | 3264165.4532 | 5784826.8703 | 753499.3359 | 6538326.2062
2004 | Full Service Restaurant | 2A | 5501.9728 | 0 | 66968.1294 | 1782011.0006 | 557272.4156 | 174310.8493 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 1010894.8635 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232604.5757 | 264718.296 | 199495.4201 | 2792905.864 | 66968.1294 | 2859873.9934 | 5340930.0493 | 814364.509 | 6155294.5583
2004 | Full Service Restaurant | 2B | 5501.9728 | 0 | 57793.1463 | 1385541.6192 | 557272.4156 | 174460.9361 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 1141320.3225 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232514.5236 | 265982.0394 | 199825.6111 | 2526861.9416 | 57793.1463 | 2584655.0879 | 5075216.3179 | 806453.2694 | 5881669.5874
2004 | Full Service Restaurant | 3A | 5501.9728 | 0 | 285040.9348 | 1129613.5494 | 557272.4156 | 174400.9014 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 996966.8053 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232634.5931 | 303873.7947 | 198714.9686 | 2126580.3547 | 285040.9348 | 2411621.2895 | 4673914.1405 | 1071582.5389 | 5745496.6794
2004 | Full Service Restaurant | 3B | 5501.9728 | 0 | 147796.3395 | 841987.1402 | 557272.4156 | 174400.9014 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 1121598.9124 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232514.5236 | 293712.4753 | 198744.9859 | 1963586.0526 | 147796.3395 | 2111382.3922 | 4510829.7864 | 924186.8985 | 5435016.6849
2004 | Full Service Restaurant | 3C | 5501.9728 | 0 | 79143.2189 | 335534.1267 | 557272.4156 | 174370.884 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 980637.3577 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232634.5931 | 308373.9544 | 198895.0728 | 1316171.4844 | 79143.2189 | 1395314.7032 | 3863655.357 | 870184.9826 | 4733840.3396
2004 | Full Service Restaurant | 4A | 5501.9728 | 0 | 608692.8285 | 790717.4776 | 557272.4156 | 174160.7625 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 947918.4278 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232634.5931 | 334686.5318 | 198534.8644 | 1738635.9055 | 608692.8285 | 2347328.734 | 4285519.4308 | 1426057.444 | 5711576.8747
2004 | Full Service Restaurant | 4B | 5501.9728 | 0 | 306339.6357 | 506092.8051 | 557272.4156 | 174280.8319 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 1137898.3426 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232634.5931 | 326004.7169 | 196823.8745 | 1643991.1478 | 306339.6357 | 1950330.7834 | 4189283.7526 | 1115012.1619 | 5304295.9146
2004 | Full Service Restaurant | 4C | 5501.9728 | 0 | 486561.7831 | 138109.9049 | 557272.4156 | 173950.6409 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 936902.0542 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232634.5931 | 344015.6299 | 198114.6212 | 1075011.9591 | 486561.7831 | 1561573.7422 | 3621265.1197 | 1313255.4967 | 4934520.6164
2004 | Full Service Restaurant | 5A | 5501.9728 | 0 | 871736.4075 | 571680.7517 | 557272.4156 | 174190.7798 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 935461.2206 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232634.5931 | 360793.6224 | 198264.7081 | 1507141.9723 | 871736.4075 | 2378878.3798 | 4053815.376 | 1715208.1136 | 5769023.4897
2004 | Full Service Restaurant | 5B | 5501.9728 | 0 | 554906.6737 | 636128.0383 | 557272.4156 | 174220.7972 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 1106350.0901 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232634.5931 | 353468.02 | 197964.5344 | 1742478.1284 | 554906.6737 | 2297384.8021 | 4288821.3411 | 1391042.5031 | 5679863.8442
2004 | Full Service Restaurant | 5C | 5501.9728 | 0 | 625059.8475 | 49528.6553 | 557272.4156 | 173950.6409 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 889654.7188 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232634.5931 | 358810.6753 | 198204.6733 | 939183.3741 | 625059.8475 | 1564243.2216 | 3485526.5868 | 1466548.6066 | 4952075.1934
2004 | Full Service Restaurant | 6A | 5501.9728 | 0 | 1162407.6791 | 579425.2324 | 557272.4156 | 174130.7451 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 945907.2643 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232634.5931 | 380140.1992 | 197994.5518 | 1525332.4966 | 1162407.6791 | 2687740.1757 | 4071645.6919 | 2025225.962 | 6096871.6539
2004 | Full Service Restaurant | 6B | 5501.9728 | 0 | 869476.0534 | 490633.8612 | 557272.4156 | 174010.6756 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 1034578.5659 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232634.5931 | 375218.7917 | 197814.4476 | 1525212.4271 | 869476.0534 | 2394688.4805 | 4071255.4662 | 1727372.9288 | 5798628.395
2004 | Full Service Restaurant | 7 | 5501.9728 | 0 | 1444530.7021 | 481598.6338 | 557272.4156 | 173890.6062 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 944166.257 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232634.5931 | 403134.1657 | 197964.5344 | 1425764.8908 | 1444530.7021 | 2870295.5929 | 3971807.9298 | 2330353.2258 | 6302161.1556
2004 | Full Service Restaurant | 8 | 5501.9728 | 0 | 1998173.6323 | 312240.65 | 557272.4156 | 172930.0504 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 922763.8744 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232664.6105 | 434090.7434 | 197694.3781 | 1235004.5244 | 1998173.6323 | 3233178.1567 | 3779846.8688 | 2914942.4594 | 6694789.3282
2007 | Full Service Restaurant | 0A | 5501.9728 | 0 | 0 | 2787862.9464 | 557272.4156 | 174550.9882 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 990783.2277 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232304.4021 | 221329.7703 | 206279.345 | 3778646.1741 | 0 | 3778646.1741 | 6333364.2322 | 704007.854 | 7037372.0862
2007 | Full Service Restaurant | 0B | 5501.9728 | 0 | 0 | 2319531.9888 | 557272.4156 | 174581.0056 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 1065706.5754 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232334.4194 | 220199.5932 | 204778.4767 | 3385238.5641 | 0 | 3385238.5641 | 5938485.7712 | 702877.6769 | 6641363.4481
2007 | Full Service Restaurant | 1A | 5501.9728 | 0 | 0 | 1887522.045 | 557272.4156 | 174611.023 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 929187.5909 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232604.5757 | 241868.1702 | 200516.0106 | 2816709.636 | 0 | 2816709.636 | 5365994.5506 | 724546.2539 | 6090540.8045
2007 | Full Service Restaurant | 1B | 5501.9728 | 0 | 4068.6375 | 1913036.8069 | 557272.4156 | 174370.884 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 1049257.0583 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232484.5063 | 242176.4003 | 201806.7573 | 2962293.8652 | 4068.6375 | 2966362.5027 | 5512539.3356 | 728923.1215 | 6241462.4571
2007 | Full Service Restaurant | 2A | 5501.9728 | 0 | 18843.1343 | 1609020.9154 | 557272.4156 | 174310.8493 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 951220.3382 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232724.6452 | 264913.5084 | 198534.8644 | 2560241.2536 | 18843.1343 | 2579084.3879 | 5107394.9352 | 766424.452 | 5873819.3872
2007 | Full Service Restaurant | 2B | 5501.9728 | 0 | 11034.6381 | 1152877.0087 | 557272.4156 | 174460.9361 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 1053759.6634 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232724.6452 | 266351.9156 | 195172.9193 | 2206636.672 | 11034.6381 | 2217671.3101 | 4750518.4607 | 760054.363 | 5510572.8237
2007 | Full Service Restaurant | 3A | 5501.9728 | 0 | 148464.1714 | 932669.6055 | 557272.4156 | 174400.9014 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 940474.1208 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233024.8189 | 304592.9983 | 192051.1131 | 1873143.7263 | 148464.1714 | 2021607.8977 | 4414233.8998 | 935735.2535 | 5349969.1533
2007 | Full Service Restaurant | 3B | 5501.9728 | 0 | 49172.9775 | 776459.2284 | 557272.4156 | 174400.9014 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 1043013.446 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232874.732 | 294339.2099 | 192741.5126 | 1819472.6744 | 49172.9775 | 1868645.6519 | 4361073.1431 | 826190.2711 | 5187263.4142
2007 | Full Service Restaurant | 3C | 5501.9728 | 0 | 10685.3106 | 310829.8338 | 557272.4156 | 174370.884 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 901211.405 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232964.7841 | 308969.866 | 193732.0857 | 1212041.2388 | 10685.3106 | 1222726.5494 | 3754692.3154 | 802333.2603 | 4557025.5756
2007 | Full Service Restaurant | 4A | 5501.9728 | 0 | 368632.9416 | 602088.3443 | 557272.4156 | 174160.7625 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 889564.6667 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233294.9752 | 335878.3549 | 187488.4734 | 1491653.011 | 368632.9416 | 1860285.9526 | 4028120.51 | 1187189.3802 | 5215309.8902
2007 | Full Service Restaurant | 4B | 5501.9728 | 0 | 135076.7102 | 482289.0332 | 557272.4156 | 174280.8319 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 1059432.9457 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233144.8883 | 326939.6816 | 188058.8033 | 1541721.9789 | 135076.7102 | 1676798.6891 | 4078759.8079 | 944694.4754 | 5023454.2833
2007 | Full Service Restaurant | 4C | 5501.9728 | 0 | 208825.902 | 133277.1088 | 557272.4156 | 173950.6409 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 873685.4796 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233415.0446 | 345443.7627 | 185627.3966 | 1006962.5884 | 208825.902 | 1215788.4904 | 3541538.9933 | 1036947.7485 | 4578486.7418
2007 | Full Service Restaurant | 5A | 5501.9728 | 0 | 574818.339 | 361829.34 | 557272.4156 | 174190.7798 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 853633.8785 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233415.0446 | 362211.4809 | 184846.9451 | 1215463.2186 | 574818.339 | 1790281.5576 | 3749469.2935 | 1419697.6293 | 5169166.9228
2007 | Full Service Restaurant | 5B | 5501.9728 | 0 | 308178.742 | 422554.4732 | 557272.4156 | 174220.7972 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 1000178.6635 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233294.9752 | 354670.1175 | 185627.3966 | 1422733.1367 | 308178.742 | 1730911.8787 | 3957429.6111 | 1145526.9432 | 5102956.5542
2007 | Full Service Restaurant | 5C | 5501.9728 | 0 | 264410.0659 | 52800.5483 | 557272.4156 | 173950.6409 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 825327.5016 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233535.1141 | 360505.941 | 183376.0941 | 878128.0499 | 264410.0659 | 1142538.1158 | 3410573.2218 | 1107594.0905 | 4518167.3123
2007 | Full Service Restaurant | 6A | 5501.9728 | 0 | 855081.707 | 390435.8906 | 557272.4156 | 174130.7451 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 880589.474 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233445.062 | 381588.8807 | 184156.5456 | 1271025.3646 | 855081.707 | 2126107.0717 | 3804341.0401 | 1719338.3971 | 5523679.4373
2007 | Full Service Restaurant | 6B | 5501.9728 | 0 | 559632.8687 | 285345.0893 | 557272.4156 | 174010.6756 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 945877.2469 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233445.062 | 376688.0219 | 183045.9031 | 1231222.3362 | 559632.8687 | 1790855.2049 | 3763247.2649 | 1418988.7 | 5182235.9649
2007 | Full Service Restaurant | 7 | 5501.9728 | 0 | 1124731.6848 | 293239.6568 | 557272.4156 | 173890.6062 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 876056.8516 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233505.0967 | 404726.6879 | 182535.6078 | 1169296.5084 | 1124731.6848 | 2294028.1932 | 3700811.1419 | 2012136.4565 | 5712947.5983
2007 | Full Service Restaurant | 8 | 5501.9728 | 0 | 1672189.4641 | 122350.7873 | 557272.4156 | 172930.0504 | 1382960.1256 | 482678.0837 | 0 | 852613.2881 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233625.1662 | 435888.7524 | 179743.9927 | 974964.0754 | 1672189.4641 | 2647153.5394 | 3502816.5901 | 2590756.3002 | 6093572.8903
2010 | Full Service Restaurant | 0A | 5501.9728 | 0 | 0 | 2174908.3153 | 225220.3035 | 99207.3974 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 637058.5767 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226210.8766 | 221298.9473 | 205228.7372 | 2811966.892 | 0 | 2811966.892 | 4950884.3844 | 703977.031 | 5654861.4154
2010 | Full Service Restaurant | 0B | 5501.9728 | 0 | 30.823 | 1753434.4673 | 224950.1472 | 99177.3801 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 597945.9477 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226210.8766 | 220086.5755 | 204328.2162 | 2351380.415 | 30.823 | 2351411.238 | 4489127.2301 | 702785.2079 | 5191912.438
2010 | Full Service Restaurant | 1A | 5501.9728 | 0 | 0 | 1356814.9991 | 225280.3382 | 99177.3801 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 491114.1391 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226330.9461 | 241693.5065 | 200365.9237 | 1847929.1382 | 0 | 1847929.1382 | 3982163.9214 | 724361.3158 | 4706525.2372
2010 | Full Service Restaurant | 1B | 5501.9728 | 0 | 11291.4965 | 1419010.9832 | 225400.4077 | 99057.3106 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 565317.0699 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226270.9113 | 242001.7366 | 201716.7052 | 1984328.0531 | 11291.4965 | 1995619.5496 | 4119883.6005 | 735961.0424 | 4855844.6429
2010 | Full Service Restaurant | 2A | 5501.9728 | 0 | 28932.5333 | 1156839.3011 | 224710.0083 | 98997.2759 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 513296.9732 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226360.9634 | 264656.6499 | 199015.1422 | 1670136.2743 | 28932.5333 | 1699068.8076 | 3802299.8592 | 776256.9926 | 4578556.8518
2010 | Full Service Restaurant | 2B | 5501.9728 | 0 | 24627.5861 | 760970.2671 | 224710.0083 | 99087.328 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 504922.1278 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226360.9634 | 266095.0571 | 195743.2492 | 1265892.3949 | 24627.5861 | 1290519.981 | 3394904.1563 | 773400.7269 | 4168304.8832
2010 | Full Service Restaurant | 3A | 5501.9728 | 0 | 174191.1116 | 621569.6154 | 224890.1125 | 99057.3106 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 474574.5699 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226481.0329 | 304233.3965 | 193281.8252 | 1096144.1853 | 174191.1116 | 1270335.2969 | 3222964.6789 | 961102.5918 | 4184067.2707
2010 | Full Service Restaurant | 3B | 5501.9728 | 0 | 80612.4491 | 553940.4879 | 225280.3382 | 99057.3106 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 489433.1665 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226420.9982 | 294051.5285 | 193491.9467 | 1043373.6544 | 80612.4491 | 1123986.1035 | 3170704.4432 | 857331.7869 | 4028036.2301
2010 | Full Service Restaurant | 3C | 5501.9728 | 0 | 32415.5336 | 251185.3258 | 226000.755 | 99237.4148 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 358527.4297 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226420.9982 | 308476.6978 | 195983.3882 | 609712.7555 | 32415.5336 | 642128.2891 | 2740405.4894 | 823570.3151 | 3563975.8045
2010 | Full Service Restaurant | 4A | 5501.9728 | 0 | 368961.7204 | 385332.9383 | 225520.4772 | 99267.4322 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 365941.7193 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226601.1024 | 335467.3814 | 189109.4112 | 751274.6576 | 368961.7204 | 1120236.378 | 2874823.2582 | 1187107.1855 | 4061930.4437
2010 | Full Service Restaurant | 4B | 5501.9728 | 0 | 169053.943 | 346370.3961 | 224740.0256 | 99027.2932 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 485771.0478 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226541.0676 | 326621.1771 | 188899.2896 | 832141.4439 | 169053.943 | 1001195.3869 | 2954459.3324 | 978342.9295 | 3932802.2619
2010 | Full Service Restaurant | 4C | 5501.9728 | 0 | 244560.0465 | 105751.1834 | 225730.5987 | 99237.4148 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 350602.8448 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226601.1024 | 344858.1255 | 188539.0812 | 456354.0283 | 244560.0465 | 700914.0748 | 2579572.4378 | 1072096.2558 | 3651668.6936
2010 | Full Service Restaurant | 5A | 5501.9728 | 0 | 588832.5348 | 219637.0733 | 225010.1819 | 99087.328 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 359848.1938 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226661.1371 | 361759.4101 | 186557.935 | 579485.2671 | 588832.5348 | 1168317.8019 | 2699912.0615 | 1433270.0286 | 4133182.0902
2010 | Full Service Restaurant | 5B | 5501.9728 | 0 | 361286.7906 | 234405.6177 | 225190.2861 | 99207.3974 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 485140.6831 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226631.1197 | 354331.0644 | 186407.8482 | 719546.3008 | 361286.7906 | 1080833.0914 | 2840063.1474 | 1198295.9386 | 4038359.086
2010 | Full Service Restaurant | 5C | 5501.9728 | 0 | 349245.2675 | 33409.3293 | 225760.6161 | 99207.3974 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 420693.3964 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226721.1718 | 360033.3215 | 185147.1187 | 454102.7257 | 349245.2675 | 803347.9932 | 2574019.225 | 1191946.3983 | 3765965.6232
2010 | Full Service Restaurant | 6A | 5501.9728 | 0 | 863311.4511 | 241969.9942 | 225160.2688 | 99147.3627 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 374196.4952 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226661.1371 | 381167.6329 | 185537.3445 | 616166.4894 | 863311.4511 | 1479477.9405 | 2735812.8323 | 1727157.1677 | 4462970
2010 | Full Service Restaurant | 6B | 5501.9728 | 0 | 601346.6775 | 155850.1687 | 224740.0256 | 99027.2932 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 470672.3122 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226691.1545 | 376297.5971 | 184156.5456 | 626522.4809 | 601346.6775 | 1227869.1584 | 2744217.695 | 1460322.3583 | 4204540.0533
2010 | Full Service Restaurant | 7 | 5501.9728 | 0 | 1115238.1973 | 174490.9535 | 224890.1125 | 99207.3974 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 374796.8425 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226721.1718 | 404284.8914 | 183886.3893 | 549287.796 | 1115238.1973 | 1664525.9934 | 2667103.0796 | 2002201.1725 | 4669304.252
2010 | Full Service Restaurant | 8 | 5501.9728 | 0 | 1623632.9468 | 46616.9707 | 227891.8491 | 99837.7622 | 1381759.4309 | 482678.0837 | 0 | 442365.9353 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226781.2066 | 435457.2303 | 180674.5311 | 488982.906 | 1623632.9468 | 2112615.8529 | 2607218.4327 | 2541768.2608 | 5148986.6935
2013 | Full Service Restaurant | 0A | 5501.9728 | 0 | 0 | 2034937.3337 | 209911.4464 | 99207.3974 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 510685.4623 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226180.8592 | 221124.2836 | 170438.609 | 2545622.7959 | 0 | 2545622.7959 | 4601782.4079 | 703792.0929 | 5305574.5008
2013 | Full Service Restaurant | 0B | 5501.9728 | 0 | 10.2743 | 1698442.6512 | 209461.1859 | 99177.3801 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 478176.654 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226210.8766 | 220096.8498 | 168187.3065 | 2176619.3052 | 10.2743 | 2176629.5795 | 4230077.3542 | 702774.9335 | 4932852.2877
2013 | Full Service Restaurant | 1A | 5501.9728 | 0 | 0 | 1249863.121 | 209911.4464 | 99177.3801 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 290598.1285 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226270.9113 | 241529.1171 | 165515.7608 | 1540461.2495 | 0 | 1540461.2495 | 3591788.0654 | 724207.2008 | 4315995.2662
2013 | Full Service Restaurant | 1B | 5501.9728 | 0 | 10346.2575 | 1373234.4988 | 210481.7764 | 99057.3106 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 448369.4087 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226270.9113 | 242022.2853 | 165455.7261 | 1821603.9074 | 10346.2575 | 1831950.1649 | 3873260.9144 | 735046.6264 | 4608307.5409
2013 | Full Service Restaurant | 2A | 5501.9728 | 0 | 27925.6483 | 1098575.5921 | 209100.9775 | 98997.2759 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 394188.0615 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226330.9461 | 264502.5349 | 164074.9272 | 1492763.6536 | 27925.6483 | 1520689.3019 | 3541689.0802 | 775095.9925 | 4316785.0727
2013 | Full Service Restaurant | 2B | 5501.9728 | 0 | 23805.6391 | 735755.6789 | 208740.7691 | 99087.328 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 391816.6895 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226360.9634 | 266105.3315 | 159392.218 | 1127572.3684 | 23805.6391 | 1151378.0076 | 3171544.9295 | 772578.7799 | 3944123.7095
2013 | Full Service Restaurant | 3A | 5501.9728 | 0 | 174756.2001 | 596745.253 | 209671.3075 | 99057.3106 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 361228.9927 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226451.0155 | 304140.9275 | 157771.2802 | 957974.2457 | 174756.2001 | 1132730.4458 | 3001376.4768 | 961575.2113 | 3962951.6882
2013 | Full Service Restaurant | 3B | 5501.9728 | 0 | 82821.4315 | 537701.0924 | 209821.3943 | 99057.3106 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 381940.9758 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226451.0155 | 294082.3515 | 156750.6897 | 919642.0683 | 82821.4315 | 1002463.4998 | 2962173.7957 | 859571.5924 | 3821745.3881
2013 | Full Service Restaurant | 3C | 5501.9728 | 0 | 32097.0292 | 243260.741 | 211082.1237 | 99237.4148 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 245301.9219 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226390.9808 | 308353.4057 | 160742.9995 | 488562.6629 | 32097.0292 | 520659.6921 | 2536407.4643 | 823128.5186 | 3359535.9829
2013 | Full Service Restaurant | 4A | 5501.9728 | 0 | 365078.021 | 376147.624 | 210631.8632 | 99267.4322 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 259590.1885 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226571.085 | 335395.461 | 153088.5709 | 635737.8126 | 365078.021 | 1000815.8335 | 2675748.0812 | 1183151.5657 | 3858899.6469
2013 | Full Service Restaurant | 4B | 5501.9728 | 0 | 166423.7127 | 336734.8213 | 208800.8038 | 99027.2932 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 373055.8352 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226541.0676 | 326528.7081 | 153088.5709 | 709790.6566 | 166423.7127 | 876214.3693 | 2747669.6922 | 975630.5045 | 3723300.1967
2013 | Full Service Restaurant | 4C | 5501.9728 | 0 | 239556.4444 | 104130.2456 | 211142.1584 | 99237.4148 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 242750.4457 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226601.1024 | 344786.2052 | 152428.1889 | 346880.6913 | 239556.4444 | 586437.1357 | 2386710.8558 | 1067031.0076 | 3453741.8633
2013 | Full Service Restaurant | 5A | 5501.9728 | 0 | 582359.7025 | 217986.1181 | 209761.3596 | 99087.328 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 255357.7398 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226631.1197 | 361697.7641 | 150387.0079 | 473343.8579 | 582359.7025 | 1055703.5604 | 2509631.9731 | 1426725.2759 | 3936357.2489
2013 | Full Service Restaurant | 5B | 5501.9728 | 0 | 353909.8165 | 231583.9853 | 209671.3075 | 99207.3974 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 376087.5893 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226601.1024 | 354269.4183 | 150326.9732 | 607671.5746 | 353909.8165 | 961581.3911 | 2643929.6724 | 1190857.3186 | 3834786.9909
2013 | Full Service Restaurant | 5C | 5501.9728 | 0 | 319788.7429 | 47727.6133 | 211172.1758 | 99207.3974 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 237377.3371 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226661.1371 | 359838.1091 | 150116.8516 | 285104.9504 | 319788.7429 | 604893.6933 | 2322683.8123 | 1162315.21 | 3484999.0223
2013 | Full Service Restaurant | 6A | 5501.9728 | 0 | 854424.1495 | 234765.8262 | 209941.4638 | 99147.3627 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 267904.9992 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226661.1371 | 381105.9869 | 149276.3654 | 502670.8253 | 854424.1495 | 1357094.9748 | 2538088.4368 | 1718208.2201 | 4256296.6569
2013 | Full Service Restaurant | 6B | 5501.9728 | 0 | 595788.2611 | 151077.4074 | 209010.9254 | 99027.2932 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 360718.6975 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226661.1371 | 376246.2254 | 147865.5491 | 511796.1048 | 595788.2611 | 1107584.3659 | 2544782.3096 | 1454712.5702 | 3999494.8798
2013 | Full Service Restaurant | 7 | 5501.9728 | 0 | 1099374.6208 | 169448.0359 | 209431.1685 | 99207.3974 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 268415.2944 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226691.1545 | 404233.5198 | 147535.3581 | 437863.3303 | 1099374.6208 | 1537237.9511 | 2471149.7088 | 1986286.2243 | 4457435.933
2013 | Full Service Restaurant | 8 | 5501.9728 | 0 | 1578035.4387 | 56132.476 | 214894.3293 | 99837.7622 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 268715.4681 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226751.1892 | 435354.4869 | 144713.7256 | 324847.9441 | 1578035.4387 | 1902883.3828 | 2361436.2329 | 2496068.0093 | 4857504.2422
2016 | Full Service Restaurant | 0A | 5501.9728 | 0 | 0 | 2007501.4603 | 164675.2746 | 55952.3718 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 505132.2494 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226180.8592 | 220990.7172 | 170468.6264 | 2512633.7097 | 0 | 2512633.7097 | 4480332.1416 | 703658.5265 | 5183990.6682
2016 | Full Service Restaurant | 0B | 5501.9728 | 0 | 20.5487 | 1673017.9415 | 164285.0488 | 55922.3544 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 472413.3195 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226210.8766 | 219963.2835 | 168217.3238 | 2145431.261 | 20.5487 | 2145451.8097 | 4110518.182 | 702661.9158 | 4813180.0979
2016 | Full Service Restaurant | 1A | 5501.9728 | 0 | 0 | 1232302.9614 | 164315.0661 | 55922.3544 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 288496.9128 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226270.9113 | 241385.2764 | 165545.7782 | 1520799.8742 | 0 | 1520799.8742 | 3483275.2843 | 724063.3601 | 4207338.6443
2016 | Full Service Restaurant | 1B | 5501.9728 | 0 | 11116.8328 | 1358045.7111 | 164765.3267 | 55832.3023 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 446958.5924 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226270.9113 | 241868.1702 | 165485.7435 | 1805004.3036 | 11116.8328 | 1816121.1363 | 3767779.8873 | 735652.8123 | 4503432.6996
2016 | Full Service Restaurant | 2A | 5501.9728 | 0 | 28973.6307 | 1076692.9316 | 163684.7014 | 55802.285 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 390736.0643 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226330.9461 | 264348.4198 | 164104.9446 | 1467428.9959 | 28973.6307 | 1496402.6266 | 3427773.173 | 776010.4085 | 4203783.5815
2016 | Full Service Restaurant | 2B | 5501.9728 | 0 | 25110.4799 | 726630.3994 | 163384.5278 | 55862.3197 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 388214.6055 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226360.9634 | 265940.9421 | 159392.218 | 1114845.0049 | 25110.4799 | 1139955.4848 | 3070266.3338 | 773729.5057 | 3843995.8395
2016 | Full Service Restaurant | 3A | 5501.9728 | 0 | 176821.3419 | 588160.2861 | 164134.9619 | 55862.3197 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 357987.1171 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226451.0155 | 303976.5381 | 157771.2802 | 946147.4032 | 176821.3419 | 1122968.7451 | 2900758.2631 | 963465.6894 | 3864223.9525
2016 | Full Service Restaurant | 3B | 5501.9728 | 0 | 85061.237 | 530616.9938 | 164225.014 | 55862.3197 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 380199.9686 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226451.0155 | 293917.9621 | 156750.6897 | 910816.9624 | 85061.237 | 995878.1994 | 2864527.3013 | 861657.2828 | 3726184.5842
2016 | Full Service Restaurant | 3C | 5501.9728 | 0 | 34049.1532 | 228101.9707 | 165245.6045 | 56042.4239 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 243050.6194 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226390.9808 | 308178.742 | 160742.9995 | 471152.5901 | 34049.1532 | 505201.7433 | 2429965.8814 | 824905.9789 | 3254871.8603
2016 | Full Service Restaurant | 4A | 5501.9728 | 0 | 370749.4551 | 367592.6745 | 165245.6045 | 56132.476 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 256378.3303 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226571.085 | 335189.9743 | 153058.5536 | 623971.0048 | 370749.4551 | 994720.4598 | 2575370.0065 | 1188617.5131 | 3763987.5195
2016 | Full Service Restaurant | 4B | 5501.9728 | 0 | 174242.4833 | 328630.1323 | 163624.6667 | 55862.3197 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 367622.6918 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226541.0676 | 326354.0444 | 152968.5015 | 696252.8241 | 174242.4833 | 870495.3074 | 2645670.6796 | 983264.337 | 3628935.0166
2016 | Full Service Restaurant | 4C | 5501.9728 | 0 | 246666.2856 | 100918.3874 | 165725.8824 | 56162.4934 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 239268.4312 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226601.1024 | 344590.9928 | 152398.1715 | 340186.8185 | 246666.2856 | 586853.1042 | 2291525.7855 | 1073935.3621 | 3365461.1476
2016 | Full Service Restaurant | 5A | 5501.9728 | 0 | 585935.1718 | 211472.3495 | 164375.1009 | 55952.3718 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 252566.1247 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226631.1197 | 361482.003 | 150356.9906 | 464038.4742 | 585935.1718 | 1049973.6459 | 2411775.3571 | 1430095.2585 | 3841870.6156
2016 | Full Service Restaurant | 5B | 5501.9728 | 0 | 361646.3924 | 226871.2587 | 164255.0314 | 56072.4413 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 371645.019 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226601.1024 | 354063.9316 | 150206.9037 | 598516.2777 | 361646.3924 | 960162.6701 | 2546073.0564 | 1198398.682 | 3744471.7384
2016 | Full Service Restaurant | 5C | 5501.9728 | 0 | 326919.1329 | 46226.745 | 165515.7608 | 56132.476 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 234705.7914 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226661.1371 | 359622.348 | 150116.8516 | 280932.5364 | 326919.1329 | 607851.6693 | 2229810.0793 | 1169229.8389 | 3399039.9182
2016 | Full Service Restaurant | 6A | 5501.9728 | 0 | 855502.9549 | 231283.8116 | 164345.0835 | 56042.4239 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 265893.8356 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226661.1371 | 380879.9515 | 149246.348 | 497177.6472 | 855502.9549 | 1352680.602 | 2443863.9223 | 1719060.99 | 4162924.9123
2016 | Full Service Restaurant | 6B | 5501.9728 | 0 | 598469.8631 | 148916.157 | 163594.6493 | 55952.3718 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 357266.7003 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226661.1371 | 376020.19 | 147835.5317 | 506182.8572 | 598469.8631 | 1104652.7203 | 2450647.8472 | 1457178.4111 | 3907826.2583
2016 | Full Service Restaurant | 7 | 5501.9728 | 0 | 1100073.2757 | 166686.4381 | 163924.8404 | 56132.476 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 266043.9224 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226691.1545 | 403997.21 | 147505.3407 | 432730.3605 | 1100073.2757 | 1532803.6363 | 2377405.4721 | 1986748.5694 | 4364154.0415
2016 | Full Service Restaurant | 8 | 5501.9728 | 0 | 1569425.5442 | 55261.9724 | 168457.4628 | 57093.0318 | 1349100.5358 | 482678.0837 | 0 | 265923.8529 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226751.1892 | 435097.6285 | 144683.7082 | 321185.8253 | 1569425.5442 | 1890611.3695 | 2268562.4999 | 2487201.2564 | 4755763.7562
2019 | Full Service Restaurant | 0A | 5501.9728 | 0 | 0 | 1946896.3967 | 151137.4421 | 55952.3718 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 496877.4735 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226180.8592 | 220980.4428 | 119379.068 | 2443773.8702 | 0 | 2443773.8702 | 4305510.9971 | 703658.5265 | 5009169.5236
2019 | Full Service Restaurant | 0B | 5501.9728 | 0 | 30.823 | 1624479.8593 | 150747.2163 | 55922.3544 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 468240.9055 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226210.8766 | 219963.2835 | 118208.3907 | 2092720.7648 | 30.823 | 2092751.5879 | 3952866.9713 | 702661.9158 | 4655528.8871
2019 | Full Service Restaurant | 1A | 5501.9728 | 0 | 0 | 1191629.4293 | 151077.4074 | 55922.3544 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 281532.8837 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226270.9113 | 241385.2764 | 116707.5223 | 1473162.313 | 0 | 1473162.313 | 3332257.9116 | 724063.3601 | 4056321.2717
2019 | Full Service Restaurant | 1B | 5501.9728 | 0 | 11527.8063 | 1310468.1847 | 151287.5289 | 55832.3023 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 438433.6602 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226270.9113 | 241878.4445 | 116617.4702 | 1748901.8449 | 11527.8063 | 1760429.6512 | 3608027.4609 | 736074.0602 | 4344101.5211
2019 | Full Service Restaurant | 2A | 5501.9728 | 0 | 28983.905 | 1042893.3766 | 150266.9385 | 55802.285 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 383381.8094 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226330.9461 | 264358.6942 | 115776.9839 | 1426275.186 | 28983.905 | 1455259.091 | 3283539.7252 | 776020.6829 | 4059560.4081
2019 | Full Service Restaurant | 2B | 5501.9728 | 0 | 25120.7543 | 704057.3395 | 150266.9385 | 55862.3197 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 383261.74 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226390.9808 | 265971.7651 | 113405.612 | 1087319.0795 | 25120.7543 | 1112439.8338 | 2942302.2989 | 773770.6031 | 3716072.9019
2019 | Full Service Restaurant | 3A | 5501.9728 | 0 | 177201.4924 | 562285.3159 | 150477.06 | 55862.3197 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 351653.4527 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226481.0329 | 304007.3611 | 112204.9173 | 913938.7686 | 177201.4924 | 1091140.2609 | 2768021.4669 | 963886.9372 | 3731908.4041
2019 | Full Service Restaurant | 3B | 5501.9728 | 0 | 87403.7859 | 511165.7401 | 150897.3032 | 55862.3197 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 374016.391 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226451.0155 | 293938.5107 | 111874.7263 | 885182.1311 | 87403.7859 | 972585.917 | 2739324.8642 | 864020.3803 | 3603345.2446
2019 | Full Service Restaurant | 3C | 5501.9728 | 0 | 35323.171 | 209941.4638 | 151797.8242 | 56042.4239 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 237617.476 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226390.9808 | 308230.1137 | 113765.8204 | 447558.9398 | 35323.171 | 482882.1108 | 2304673.3922 | 826221.0941 | 3130894.4863
2019 | Full Service Restaurant | 4A | 5501.9728 | 0 | 371509.756 | 351653.4527 | 151557.6852 | 56132.476 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 251185.3258 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226601.1024 | 335241.346 | 109503.3543 | 602838.7785 | 371509.756 | 974348.5345 | 2455720.7822 | 1189429.1857 | 3645149.9679
2019 | Full Service Restaurant | 4B | 5501.9728 | 0 | 183016.7672 | 312991.0842 | 150477.06 | 55862.3197 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 361709.2706 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226541.0676 | 326405.4161 | 109623.4237 | 674700.3547 | 183016.7672 | 857717.1219 | 2526291.6117 | 992100.2669 | 3518391.8786
2019 | Full Service Restaurant | 4C | 5501.9728 | 0 | 250858.2152 | 93594.1498 | 151797.8242 | 56162.4934 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 234495.6699 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226601.1024 | 344652.6388 | 108993.059 | 328089.8197 | 250858.2152 | 578948.0349 | 2180731.6845 | 1078188.9377 | 3258920.6221
2019 | Full Service Restaurant | 5A | 5501.9728 | 0 | 586900.9595 | 199585.4722 | 150837.2684 | 55952.3718 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 248063.5197 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226661.1371 | 361533.3747 | 107972.4686 | 447648.9919 | 586900.9595 | 1034549.9513 | 2298129.6062 | 1431112.4178 | 3729242.024
2019 | Full Service Restaurant | 5B | 5501.9728 | 0 | 374715.3492 | 204718.4419 | 150957.3379 | 56072.4413 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 366091.8061 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226631.1197 | 354125.5776 | 108002.4859 | 570810.2481 | 374715.3492 | 945525.5973 | 2421561.0187 | 1211519.0105 | 3633080.0292
2019 | Full Service Restaurant | 5C | 5501.9728 | 0 | 331737.797 | 40703.5495 | 151737.7894 | 56132.476 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 230323.2559 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226691.1545 | 359694.2683 | 107642.2775 | 271026.8053 | 331737.797 | 602764.6023 | 2122287.8712 | 1174099.8747 | 3296387.7459
2019 | Full Service Restaurant | 6A | 5501.9728 | 0 | 857701.663 | 216905.4929 | 150987.3553 | 56042.4239 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 260460.6922 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226661.1371 | 380931.3232 | 107342.1039 | 477366.1851 | 857701.663 | 1335067.8481 | 2327486.591 | 1721321.3442 | 4048807.9352
2019 | Full Service Restaurant | 6B | 5501.9728 | 0 | 607788.6868 | 140511.2942 | 150447.0427 | 55952.3718 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 351203.1922 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226691.1545 | 376071.5617 | 106711.7392 | 491714.4864 | 607788.6868 | 1099503.1732 | 2340574.1629 | 1466538.3322 | 3807112.4952
2019 | Full Service Restaurant | 7 | 5501.9728 | 0 | 1101676.0723 | 153298.6925 | 150807.2511 | 56132.476 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 259620.2059 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226721.1718 | 404048.5817 | 106411.5655 | 412918.8984 | 1101676.0723 | 1514594.9707 | 2262078.7486 | 1988402.7377 | 4250481.4863
2019 | Full Service Restaurant | 8 | 5501.9728 | 0 | 1562202.6852 | 49948.8984 | 154349.3004 | 57093.0318 | 1307736.6043 | 482678.0837 | 0 | 259620.2059 | 1350.7815 | 1350.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226751.1892 | 435159.2745 | 104880.6798 | 309569.1043 | 1562202.6852 | 1871771.7895 | 2161730.6912 | 2480029.769 | 4641760.4603
2004 | Stand-Alone Retail | 0A | 24692.3029 | 0 | 0 | 4067563.3301 | 1477004.536 | 345860.1009 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1449748.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87773.662 | 0 | 5517312.0969 | 0 | 5517312.0969 | 7925965.6479 | 87773.662 | 8013739.3099
2004 | Stand-Alone Retail | 0B | 24692.3029 | 0 | 246.5841 | 3509570.4976 | 1477004.536 | 345920.1356 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1412377.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87424.3346 | 0 | 4921947.6428 | 246.5841 | 4922194.2269 | 7330661.2285 | 87670.9187 | 7418332.1471
2004 | Stand-Alone Retail | 1A | 24692.3029 | 0 | 10.2743 | 2746168.8239 | 1477004.536 | 345950.153 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1342286.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89674.4144 | 0 | 4088455.4174 | 10.2743 | 4088465.6917 | 6497199.0205 | 89684.6887 | 6586883.7092
2004 | Stand-Alone Retail | 1B | 24692.3029 | 0 | 14301.8773 | 2830367.5379 | 1477004.536 | 345529.9098 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1394516.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89612.7684 | 0 | 4224884.3497 | 14301.8773 | 4239186.227 | 6633207.7097 | 103914.6457 | 6737122.3553
2004 | Stand-Alone Retail | 2A | 24692.3029 | 0 | 51525.8007 | 2346067.3411 | 1477004.536 | 345409.8404 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1384521.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91975.8659 | 0 | 3730588.3698 | 51525.8007 | 3782114.1704 | 6138821.6776 | 143501.6666 | 6282323.3442
2004 | Stand-Alone Retail | 2B | 24692.3029 | 0 | 30247.6485 | 1809566.9433 | 1477004.536 | 345649.9793 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1458123.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92006.6889 | 0 | 3267690.5555 | 30247.6485 | 3297938.204 | 5676164.0023 | 122264.6118 | 5798428.6141
2004 | Stand-Alone Retail | 3A | 24692.3029 | 0 | 236792.6477 | 1258808.2963 | 1477004.536 | 345589.9446 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1299361.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95828.7423 | 0 | 2558170.0553 | 236792.6477 | 2794962.7029 | 4966553.4499 | 332621.39 | 5299174.8399
2004 | Stand-Alone Retail | 3B | 24692.3029 | 0 | 65231.7664 | 1098425.5052 | 1477004.536 | 345589.9446 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1343817.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94749.9369 | 0 | 2442242.9845 | 65231.7664 | 2507474.7509 | 4850596.3618 | 159981.7033 | 5010578.0651
2004 | Stand-Alone Retail | 3C | 24692.3029 | 0 | 27555.7722 | 559343.6139 | 1477004.536 | 345529.9098 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1260999.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96126.6981 | 0 | 1820343.178 | 27555.7722 | 1847898.9502 | 4228666.538 | 123672.1959 | 4352338.7339
2004 | Stand-Alone Retail | 4A | 24692.3029 | 0 | 649009.3274 | 805666.1263 | 1477004.536 | 345049.632 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1300382.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98952.1408 | 0 | 2106048.4757 | 649009.3274 | 2755057.8031 | 4513891.5578 | 747961.4682 | 5261853.026
2004 | Stand-Alone Retail | 4B | 24692.3029 | 0 | 216305.6194 | 709730.6219 | 1477004.536 | 345319.7883 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1419791.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98027.4505 | 0 | 2129522.0566 | 216305.6194 | 2345827.6761 | 4537635.295 | 314343.3443 | 4851978.6392
2004 | Stand-Alone Retail | 4C | 24692.3029 | 0 | 416593.5473 | 196793.8571 | 1477004.536 | 344659.4062 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1231702.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99866.5568 | 0 | 1428496.4711 | 416593.5473 | 1845090.0185 | 3835949.3274 | 516470.3785 | 4352419.7059
2004 | Stand-Alone Retail | 5A | 24692.3029 | 0 | 881322.3641 | 493545.5458 | 1477004.536 | 345169.7014 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1407934.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101510.4508 | 0 | 1901480.1206 | 881322.3641 | 2782802.4847 | 4309443.2722 | 982832.8148 | 5292276.087
2004 | Stand-Alone Retail | 5B | 24692.3029 | 0 | 461821.1793 | 616106.4546 | 1477004.536 | 345169.7014 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1505701.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100750.1498 | 0 | 2121807.5933 | 461821.1793 | 2583628.7727 | 4529770.7448 | 562571.3292 | 5092342.074
2004 | Stand-Alone Retail | 5C | 24692.3029 | 0 | 480335.5348 | 83718.4362 | 1477004.536 | 344629.3888 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1208769.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101325.5127 | 0 | 1292487.7819 | 480335.5348 | 1772823.3168 | 3699910.6208 | 581661.0475 | 4281571.6684
2004 | Stand-Alone Retail | 6A | 24692.3029 | 0 | 1246194.8983 | 526174.4236 | 1477004.536 | 345019.6146 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1520769.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103390.6545 | 0 | 2046944.2804 | 1246194.8983 | 3293139.1787 | 4454727.3277 | 1349585.5528 | 5804312.8805
2004 | Stand-Alone Retail | 6B | 24692.3029 | 0 | 806360.8004 | 406825.3729 | 1477004.536 | 344749.4583 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1608360.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102918.035 | 0 | 2015185.9063 | 806360.8004 | 2821546.7067 | 4422728.8147 | 909278.8354 | 5332007.65
2004 | Stand-Alone Retail | 7 | 24692.3029 | 0 | 1537996.3469 | 386533.633 | 1477004.536 | 344539.3367 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1574320.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105609.9113 | 0 | 1960854.4723 | 1537996.3469 | 3498850.8192 | 4368217.2764 | 1643606.2582 | 6011823.5347
2004 | Stand-Alone Retail | 8 | 24692.3029 | 0 | 2061145.0445 | 195262.9714 | 1477004.536 | 342648.2426 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1722246.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108599.7434 | 0 | 1917509.3945 | 2061145.0445 | 3978654.4391 | 4322981.1046 | 2169744.7879 | 6492725.8925
2007 | Stand-Alone Retail | 0A | 24692.3029 | 0 | 0 | 3672955.0254 | 1477004.536 | 345860.1009 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1357505.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87773.662 | 0 | 5030460.4239 | 0 | 5030460.4239 | 7439113.9749 | 87773.662 | 7526887.6369
2007 | Stand-Alone Retail | 0B | 24692.3029 | 0 | 246.5841 | 3324813.6047 | 1477004.536 | 345920.1356 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1412377.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87424.3346 | 0 | 4737190.7498 | 246.5841 | 4737437.3339 | 7145904.3355 | 87670.9187 | 7233575.2542
2007 | Stand-Alone Retail | 1A | 24692.3029 | 0 | 10.2743 | 2581703.6709 | 1477004.536 | 345950.153 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1259858.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89674.4144 | 0 | 3841562.575 | 10.2743 | 3841572.8494 | 6250306.1781 | 89684.6887 | 6339990.8668
2007 | Stand-Alone Retail | 1B | 24692.3029 | 0 | 10212.6911 | 2687244.7327 | 1477004.536 | 345529.9098 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1394426.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89602.494 | 0 | 4081671.4925 | 10212.6911 | 4091884.1836 | 6489994.8524 | 99825.4595 | 6589820.3119
2007 | Stand-Alone Retail | 2A | 24692.3029 | 0 | 21699.4 | 1969199.3002 | 1477004.536 | 345409.8404 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1171157.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91903.9456 | 0 | 3140356.8854 | 21699.4 | 3162056.2854 | 5548560.1758 | 113603.3456 | 5662163.5214
2007 | Stand-Alone Retail | 2B | 24692.3029 | 0 | 10510.6469 | 1557931.357 | 1477004.536 | 345649.9793 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1261269.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91955.3172 | 0 | 2819201.0774 | 10510.6469 | 2829711.7243 | 5227644.5068 | 102465.9641 | 5330110.4709
2007 | Stand-Alone Retail | 3A | 24692.3029 | 0 | 140172.7814 | 1176560.7111 | 1477004.536 | 345589.9446 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1177791.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95797.9193 | 0 | 2354352.1343 | 140172.7814 | 2494524.9157 | 4762735.529 | 235970.7007 | 4998706.2297
2007 | Stand-Alone Retail | 3B | 24692.3029 | 0 | 30329.8432 | 1015187.3469 | 1477004.536 | 345589.9446 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1283542.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94708.8396 | 0 | 2298729.9536 | 30329.8432 | 2329059.7967 | 4707113.3482 | 125038.6828 | 4832152.031
2007 | Stand-Alone Retail | 3C | 24692.3029 | 0 | 17795.1519 | 487512.055 | 1477004.536 | 345529.9098 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1117696.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96085.6008 | 0 | 1605208.7098 | 17795.1519 | 1623003.8617 | 4013532.0697 | 113880.7527 | 4127412.8224
2007 | Stand-Alone Retail | 4A | 24692.3029 | 0 | 379780.5974 | 767484.0357 | 1477004.536 | 345049.632 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1170136.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98900.7691 | 0 | 1937621.0303 | 379780.5974 | 2317401.6277 | 4345464.1124 | 478691.6409 | 4824155.7533
2007 | Stand-Alone Retail | 4B | 24692.3029 | 0 | 97832.2381 | 665785.1968 | 1477004.536 | 345319.7883 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1344027.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97965.8045 | 0 | 2009812.7976 | 97832.2381 | 2107645.0357 | 4417926.036 | 195798.0425 | 4613724.0785
2007 | Stand-Alone Retail | 4C | 24692.3029 | 0 | 215678.8849 | 196313.5792 | 1477004.536 | 344659.4062 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1115625.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99784.3621 | 0 | 1311939.0356 | 215678.8849 | 1527617.9205 | 3719421.9093 | 315463.247 | 4034885.1563
2007 | Stand-Alone Retail | 5A | 24692.3029 | 0 | 585072.1275 | 477186.0809 | 1477004.536 | 345169.7014 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1163623.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101459.0791 | 0 | 1640809.3069 | 585072.1275 | 2225881.4343 | 4048772.4584 | 686531.2065 | 4735303.665
2007 | Stand-Alone Retail | 5B | 24692.3029 | 0 | 272567.8895 | 604099.5079 | 1477004.536 | 345169.7014 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1335112.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100698.7781 | 0 | 1939211.9508 | 272567.8895 | 2211779.8403 | 4347205.1197 | 373266.6677 | 4720471.7873
2007 | Stand-Alone Retail | 5C | 24692.3029 | 0 | 251258.9143 | 85369.3913 | 1477004.536 | 344629.3888 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1082126.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101233.0437 | 0 | 1167495.4664 | 251258.9143 | 1418754.3807 | 3574948.3226 | 352491.958 | 3927440.2807
2007 | Stand-Alone Retail | 6A | 24692.3029 | 0 | 861205.212 | 516688.9356 | 1477004.536 | 345019.6146 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1244009.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103339.2828 | 0 | 1760698.6701 | 861205.212 | 2621903.8821 | 4168541.7521 | 964544.4948 | 5133086.2469
2007 | Stand-Alone Retail | 6B | 24692.3029 | 0 | 531255.1496 | 411538.0995 | 1477004.536 | 344749.4583 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1301763.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102856.3889 | 0 | 1713301.2478 | 531255.1496 | 2244556.3974 | 4120874.1736 | 634111.5385 | 4754985.7121
2007 | Stand-Alone Retail | 7 | 24692.3029 | 0 | 1029920.1019 | 405654.6956 | 1477004.536 | 344539.3367 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1331240.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105558.5396 | 0 | 1736894.8982 | 1029920.1019 | 2766815 | 4144227.685 | 1135468.3671 | 5279696.0521
2007 | Stand-Alone Retail | 8 | 24692.3029 | 0 | 1571809.1904 | 221948.4105 | 1477004.536 | 342648.2426 | 585818.9315 | 0 | 0 | 1414598.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108579.1947 | 0 | 1636546.8408 | 1571809.1904 | 3208356.0312 | 4042018.5509 | 1680398.6594 | 5722417.2103
2010 | Stand-Alone Retail | 0A | 24692.3029 | 0 | 0 | 2796988.2259 | 1173619.0092 | 181244.8611 | 584228.011 | 0 | 0 | 708740.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85811.2636 | 0 | 3505728.2747 | 0 | 3505728.2747 | 5444820.156 | 85811.2636 | 5530631.4196
2010 | Stand-Alone Retail | 0B | 24692.3029 | 0 | 267.1328 | 2422461.5397 | 1199253.8405 | 181214.8437 | 584228.011 | 0 | 0 | 596264.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85533.8565 | 0 | 3018726.5149 | 267.1328 | 3018993.6476 | 4983453.2275 | 85800.9893 | 5069254.2168
2010 | Stand-Alone Retail | 1A | 24692.3029 | 0 | 10.2743 | 1891184.1638 | 1256917.2022 | 181244.8611 | 584228.011 | 0 | 0 | 614995.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87712.016 | 0 | 2506179.9759 | 10.2743 | 2506190.2502 | 4528570.0502 | 87722.2904 | 4616292.3405
2010 | Stand-Alone Retail | 1B | 24692.3029 | 0 | 21874.0637 | 1952119.4185 | 1245900.8286 | 180974.7048 | 584228.011 | 0 | 0 | 579905.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87701.7417 | 0 | 2532024.9287 | 21874.0637 | 2553898.9925 | 4543128.4731 | 109575.8054 | 4652704.2785
2010 | Stand-Alone Retail | 2A | 24692.3029 | 0 | 24894.7188 | 1319503.4121 | 1257907.7753 | 180884.6527 | 584228.011 | 0 | 0 | 564506.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89941.5472 | 0 | 1884010.0131 | 24894.7188 | 1908904.732 | 3907030.4521 | 114825.9917 | 4021856.4438
2010 | Stand-Alone Retail | 2B | 24692.3029 | 0 | 14312.1516 | 1004231.008 | 1305245.1628 | 181034.7395 | 584228.011 | 0 | 0 | 603889.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90023.7419 | 0 | 1608120.3944 | 14312.1516 | 1622432.546 | 3678658.3251 | 104335.8935 | 3782994.2186
2010 | Stand-Alone Retail | 3A | 24692.3029 | 0 | 167636.0845 | 742479.5691 | 1261930.1025 | 181004.7221 | 584228.011 | 0 | 0 | 570359.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93784.1493 | 0 | 1312839.5567 | 167636.0845 | 1480475.6411 | 3339972.3749 | 261420.2338 | 3601392.6087
2010 | Stand-Alone Retail | 3B | 24692.3029 | 0 | 56899.279 | 715043.6958 | 1297530.6996 | 181004.7221 | 584228.011 | 0 | 0 | 601788.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92756.7155 | 0 | 1316831.8664 | 56899.279 | 1373731.1454 | 3379595.2992 | 149666.2689 | 3529261.568
2010 | Stand-Alone Retail | 3C | 24692.3029 | 0 | 20538.3999 | 364831.0767 | 1298821.4463 | 181304.8958 | 584228.011 | 0 | 0 | 580445.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94112.928 | 0 | 945276.8995 | 20538.3999 | 965815.2995 | 3009691.2874 | 114651.328 | 3124342.6154
2010 | Stand-Alone Retail | 4A | 24692.3029 | 0 | 421987.5743 | 490603.8438 | 1253615.2919 | 181394.9479 | 584228.011 | 0 | 0 | 602238.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96835.6274 | 0 | 1092842.275 | 421987.5743 | 1514829.8493 | 3112080.5258 | 518823.2017 | 3630903.7275
2010 | Stand-Alone Retail | 4B | 24692.3029 | 0 | 154351.3666 | 509574.8197 | 1259318.5916 | 180944.6874 | 584228.011 | 0 | 0 | 664764.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95952.0344 | 0 | 1174339.426 | 154351.3666 | 1328690.7926 | 3198800.6986 | 250303.401 | 3449104.0996
2010 | Stand-Alone Retail | 4C | 24692.3029 | 0 | 281650.4035 | 150537.0948 | 1278829.88 | 181364.9305 | 584228.011 | 0 | 0 | 639369.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97729.4947 | 0 | 789907.0087 | 281650.4035 | 1071557.4123 | 2834359.8477 | 379379.8983 | 3213739.7459
2010 | Stand-Alone Retail | 5A | 24692.3029 | 0 | 656006.151 | 284624.6725 | 1253765.3787 | 181064.7569 | 584228.011 | 0 | 0 | 620639.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99383.663 | 0 | 905263.7495 | 656006.151 | 1561269.9005 | 2924321.8961 | 755389.8139 | 3679711.7101
2010 | Stand-Alone Retail | 5B | 24692.3029 | 0 | 362673.8261 | 347871.2645 | 1266822.9333 | 181274.8784 | 584228.011 | 0 | 0 | 687367.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98643.9107 | 0 | 1035238.948 | 362673.8261 | 1397912.7741 | 3067564.7707 | 461317.7368 | 3528882.5076
2010 | Stand-Alone Retail | 5C | 24692.3029 | 0 | 343162.8599 | 65257.7555 | 1268744.0447 | 181274.8784 | 584228.011 | 0 | 0 | 626252.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99178.1762 | 0 | 691510.0802 | 343162.8599 | 1034672.9401 | 2725757.0144 | 442341.0361 | 3168098.0505
2010 | Stand-Alone Retail | 6A | 24692.3029 | 0 | 879390.7887 | 328960.3233 | 1385421.5497 | 181184.8263 | 584228.011 | 0 | 0 | 689378.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101243.318 | 0 | 1018339.1705 | 879390.7887 | 1897729.9591 | 3169173.5575 | 980634.1067 | 4149807.6642
2010 | Stand-Alone Retail | 6B | 24692.3029 | 0 | 595274.5442 | 226090.8071 | 1391635.1446 | 180974.7048 | 584228.011 | 0 | 0 | 717685.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100770.6985 | 0 | 943776.0312 | 595274.5442 | 1539050.5754 | 3100613.8916 | 696034.9684 | 3796648.86
2010 | Stand-Alone Retail | 7 | 24692.3029 | 0 | 1065993.2995 | 230083.1169 | 1370713.0399 | 181274.8784 | 584228.011 | 0 | 0 | 796000.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103452.3005 | 0 | 1026083.6511 | 1065993.2995 | 2092076.9506 | 3162329.5979 | 1169445.6 | 4331775.1979
2010 | Stand-Alone Retail | 8 | 24692.3029 | 0 | 1604789.8126 | 87560.6591 | 1405022.8903 | 182595.6426 | 584228.011 | 0 | 0 | 979226.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106452.4069 | 0 | 1066787.2006 | 1604789.8126 | 2671577.0131 | 3238633.7444 | 1711242.2195 | 4949875.9639
2013 | Stand-Alone Retail | 0A | 24692.3029 | 0 | 0 | 2169505.1893 | 1008493.4741 | 181244.8611 | 583237.4379 | 0 | 0 | 490843.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80206.4042 | 0 | 85811.2636 | 0 | 2740555.5762 | 0 | 2740555.5762 | 4513501.332 | 85811.2636 | 4599312.5957
2013 | Stand-Alone Retail | 0B | 24692.3029 | 0 | 0 | 2274205.7648 | 1030075.9609 | 181214.8437 | 583237.4379 | 0 | 0 | 566998.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85533.8565 | 0 | 2841203.8073 | 0 | 2841203.8073 | 4635732.0498 | 85533.8565 | 4721265.9064
2013 | Stand-Alone Retail | 1A | 24692.3029 | 0 | 0 | 1572069.5368 | 1078764.1299 | 181244.8611 | 583237.4379 | 0 | 0 | 443656.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80206.4042 | 0 | 87712.016 | 0 | 2095932.6231 | 0 | 2095932.6231 | 3939149.0347 | 87712.016 | 4026861.0507
2013 | Stand-Alone Retail | 1B | 24692.3029 | 0 | 14003.9215 | 1835862.1567 | 1069428.7288 | 180974.7048 | 583237.4379 | 0 | 0 | 539081.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87691.4673 | 0 | 2374944.048 | 14003.9215 | 2388947.9695 | 4208584.9195 | 101695.3888 | 4310280.3084
2013 | Stand-Alone Retail | 2A | 24692.3029 | 0 | 3328.8852 | 1112293.5287 | 1084377.3775 | 180884.6527 | 583237.4379 | 0 | 0 | 411778.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61595.6368 | 0 | 89931.2728 | 0 | 1585667.404 | 3328.8852 | 1588996.2892 | 3434166.8721 | 93260.1581 | 3527427.0302
2013 | Stand-Alone Retail | 2B | 24692.3029 | 0 | 4479.611 | 949509.3483 | 1123880.2323 | 181034.7395 | 583237.4379 | 0 | 0 | 462327.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90023.7419 | 0 | 1411836.8325 | 4479.611 | 1416316.4435 | 3299989.2423 | 94503.3529 | 3394492.5951
2013 | Stand-Alone Retail | 3A | 24692.3029 | 0 | 63855.0052 | 661492.7133 | 1089120.1215 | 181004.7221 | 583237.4379 | 0 | 0 | 414149.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57813.4486 | 0 | 93773.8749 | 0 | 1133455.7723 | 63855.0052 | 1197310.7776 | 2986848.0713 | 157628.8801 | 3144476.9514
2013 | Stand-Alone Retail | 3B | 24692.3029 | 0 | 40131.5608 | 673889.8858 | 1119077.4536 | 181004.7221 | 583237.4379 | 0 | 0 | 454733.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92756.7155 | 0 | 1128622.9763 | 40131.5608 | 1168754.5371 | 3011912.5726 | 132888.2763 | 3144800.8489
2013 | Stand-Alone Retail | 3C | 24692.3029 | 0 | 3914.5224 | 337425.2208 | 1121238.704 | 181304.8958 | 583237.4379 | 0 | 0 | 454252.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94123.2024 | 0 | 791678.0334 | 3914.5224 | 795592.5558 | 2677429.0538 | 98037.7248 | 2775466.7786
2013 | Stand-Alone Retail | 4A | 24692.3029 | 0 | 150775.8973 | 454492.9515 | 1114514.8139 | 181394.9479 | 583237.4379 | 0 | 0 | 458695.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58713.9696 | 0 | 96804.8044 | 0 | 971902.3039 | 150775.8973 | 1122678.2012 | 2851019.4863 | 247590.976 | 3098610.4623
2013 | Stand-Alone Retail | 4B | 24692.3029 | 0 | 108548.3717 | 464128.5263 | 1115295.2654 | 180944.6874 | 583237.4379 | 0 | 0 | 527885.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95931.4857 | 0 | 992013.9397 | 108548.3717 | 1100562.3114 | 2871461.3131 | 204479.8574 | 3075941.1705
2013 | Stand-Alone Retail | 4C | 24692.3029 | 0 | 214425.4158 | 143993.3088 | 1130363.9836 | 181364.9305 | 583237.4379 | 0 | 0 | 445938.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97719.2204 | 0 | 589931.3107 | 214425.4158 | 804356.7265 | 2484897.6628 | 312144.6361 | 2797042.2989
2013 | Stand-Alone Retail | 5A | 24692.3029 | 0 | 280027.0583 | 291138.4411 | 1114935.057 | 181064.7569 | 583237.4379 | 0 | 0 | 467940.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51479.7842 | 0 | 99342.5656 | 0 | 810558.9571 | 280027.0583 | 1090586.0154 | 2689826.2263 | 379369.6239 | 3069195.8502
2013 | Stand-Alone Retail | 5B | 24692.3029 | 0 | 298921.5643 | 326318.7951 | 1122559.4682 | 181274.8784 | 583237.4379 | 0 | 0 | 547066.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98623.362 | 0 | 873385.3059 | 298921.5643 | 1172306.8702 | 2760427.0731 | 397544.9263 | 3157971.9994
2013 | Stand-Alone Retail | 5C | 24692.3029 | 0 | 255923.4634 | 65828.0855 | 1123580.0586 | 181274.8784 | 583237.4379 | 0 | 0 | 437623.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99167.9019 | 0 | 503451.2768 | 255923.4634 | 759374.7402 | 2391513.6345 | 355081.091 | 2746594.7255
2013 | Stand-Alone Retail | 6A | 24692.3029 | 0 | 457033.3382 | 317343.6024 | 1197662.92 | 181184.8263 | 583237.4379 | 0 | 0 | 508614.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54511.5382 | 0 | 101212.495 | 0 | 880469.4045 | 457033.3382 | 1337502.7427 | 2842524.5714 | 558245.8332 | 3400770.4047
2013 | Stand-Alone Retail | 6B | 24692.3029 | 0 | 528511.9016 | 206399.4145 | 1201505.143 | 180974.7048 | 583237.4379 | 0 | 0 | 547516.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100760.4242 | 0 | 753916.1859 | 528511.9016 | 1282428.0875 | 2719603.4542 | 629272.3258 | 3348875.7799
2013 | Stand-Alone Retail | 7 | 24692.3029 | 0 | 559838.3555 | 232664.6105 | 1186346.3727 | 181274.8784 | 583237.4379 | 0 | 0 | 525574.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53791.1214 | 0 | 103421.4775 | 0 | 812029.8081 | 559838.3555 | 1371868.1636 | 2762888.4972 | 663259.833 | 3426148.3302
2013 | Stand-Alone Retail | 8 | 24692.3029 | 0 | 865099.1857 | 110674.0316 | 1203456.2718 | 182595.6426 | 583237.4379 | 0 | 0 | 581496.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55201.9376 | 0 | 106390.7609 | 0 | 747372.3999 | 865099.1857 | 1612471.5856 | 2716601.7175 | 971489.9466 | 3688091.6641
2016 | Stand-Alone Retail | 0A | 24692.3029 | 0 | 0 | 2093951.4769 | 816112.17 | 115716.9492 | 583237.4379 | 0 | 0 | 470101.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80206.4042 | 0 | 85811.2636 | 0 | 2644259.8634 | 0 | 2644259.8634 | 4159296.4032 | 85811.2636 | 4245107.6668
2016 | Stand-Alone Retail | 0B | 24692.3029 | 0 | 0 | 2194209.4822 | 834302.6943 | 115656.9145 | 583237.4379 | 0 | 0 | 551959.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85533.8565 | 0 | 2746168.8239 | 0 | 2746168.8239 | 4279335.8532 | 85533.8565 | 4364869.7097
2016 | Stand-Alone Retail | 1A | 24692.3029 | 0 | 0 | 1657108.7371 | 875546.5563 | 115656.9145 | 583237.4379 | 0 | 0 | 440294.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87712.016 | 0 | 2097403.4741 | 0 | 2097403.4741 | 3671814.3655 | 87712.016 | 3759526.3815
2016 | Stand-Alone Retail | 1B | 24692.3029 | 0 | 15812.2048 | 1771264.7832 | 867591.9541 | 115476.8103 | 583237.4379 | 0 | 0 | 522362.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87691.4673 | 0 | 2293627.0012 | 15812.2048 | 2309439.206 | 3859903.1862 | 103503.6722 | 3963406.8583
2016 | Stand-Alone Retail | 2A | 24692.3029 | 0 | 10541.4699 | 1171878.0019 | 880229.2656 | 115416.7755 | 583237.4379 | 0 | 0 | 401842.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89941.5472 | 0 | 1573720.492 | 10541.4699 | 1584261.9619 | 3152543.9363 | 100483.0171 | 3253026.9534
2016 | Stand-Alone Retail | 2B | 24692.3029 | 0 | 6031.0359 | 903432.6902 | 913668.6123 | 115536.845 | 583237.4379 | 0 | 0 | 441705.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90023.7419 | 0 | 1345138.2434 | 6031.0359 | 1351169.2793 | 2957551.1212 | 96054.7778 | 3053605.899
2016 | Stand-Alone Retail | 3A | 24692.3029 | 0 | 159118.659 | 650656.4439 | 884251.5927 | 115506.8276 | 583237.4379 | 0 | 0 | 436842.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93784.1493 | 0 | 1087499.1837 | 159118.659 | 1246617.8427 | 2670465.0246 | 252913.0826 | 2923378.1073
2016 | Stand-Alone Retail | 3B | 24692.3029 | 0 | 47662.6499 | 634957.361 | 909616.2677 | 115476.8103 | 583237.4379 | 0 | 0 | 471482.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92766.9899 | 0 | 1106440.1422 | 47662.6499 | 1154102.7921 | 2714770.6581 | 140429.6398 | 2855200.2979
2016 | Stand-Alone Retail | 3C | 24692.3029 | 0 | 5548.142 | 307017.6282 | 911477.3445 | 115867.036 | 583237.4379 | 0 | 0 | 431739.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94133.4767 | 0 | 738757.4156 | 5548.142 | 744305.5576 | 2349339.2341 | 99681.6188 | 2449020.8528
2016 | Stand-Alone Retail | 4A | 24692.3029 | 0 | 382246.4383 | 430268.9365 | 905774.0448 | 116077.1576 | 583237.4379 | 0 | 0 | 455393.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96825.353 | 0 | 885662.409 | 382246.4383 | 1267908.8473 | 2490751.0493 | 479071.7914 | 2969822.8407
2016 | Stand-Alone Retail | 4B | 24692.3029 | 0 | 127617.5414 | 435281.8367 | 906404.4095 | 115476.8103 | 583237.4379 | 0 | 0 | 505972.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95931.4857 | 0 | 941254.5724 | 127617.5414 | 1068872.1138 | 2546373.2301 | 223549.0271 | 2769922.2572
2016 | Stand-Alone Retail | 4C | 24692.3029 | 0 | 246193.6661 | 129885.1464 | 919191.8078 | 116167.2097 | 583237.4379 | 0 | 0 | 423304.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97729.4947 | 0 | 553190.0537 | 246193.6661 | 799383.7199 | 2171756.4918 | 343923.1608 | 2515679.6526
2016 | Stand-Alone Retail | 5A | 24692.3029 | 0 | 602250.8191 | 250104.7006 | 906134.2532 | 115686.9318 | 583237.4379 | 0 | 0 | 469351.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99363.1143 | 0 | 719456.2487 | 602250.8191 | 1321707.0678 | 2324484.8543 | 701603.6591 | 3026088.5134
2016 | Stand-Alone Retail | 5B | 24692.3029 | 0 | 325747.8585 | 311430.1811 | 912587.987 | 115927.0708 | 583237.4379 | 0 | 0 | 527435.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98623.362 | 0 | 838865.3341 | 325747.8585 | 1164613.1925 | 2450587.8125 | 424371.2205 | 2874959.033
2016 | Stand-Alone Retail | 5C | 24692.3029 | 0 | 286612.9084 | 60815.1852 | 913458.4907 | 116047.1403 | 583237.4379 | 0 | 0 | 459926.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99167.9019 | 0 | 520741.2802 | 286612.9084 | 807354.1885 | 2133484.349 | 385780.8103 | 2519265.1593
2016 | Stand-Alone Retail | 6A | 24692.3029 | 0 | 833300.1123 | 281472.849 | 976164.77 | 115867.036 | 583237.4379 | 0 | 0 | 511856.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101233.0437 | 0 | 793328.9885 | 833300.1123 | 1626629.1009 | 2468568.2152 | 934533.156 | 3403101.3712
2016 | Stand-Alone Retail | 6B | 24692.3029 | 0 | 558749.2757 | 191210.6268 | 979406.6457 | 115656.9145 | 583237.4379 | 0 | 0 | 525694.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100760.4242 | 0 | 716904.7725 | 558749.2757 | 1275654.0483 | 2395205.7706 | 659499.4256 | 3054705.1962
2016 | Stand-Alone Retail | 7 | 24692.3029 | 0 | 580232.9147 | 214894.3293 | 966619.2474 | 116077.1576 | 583237.4379 | 0 | 0 | 504802.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55352.0245 | 0 | 103421.4775 | 0 | 775048.4121 | 580232.9147 | 1355281.3268 | 2440982.2551 | 683654.3922 | 3124636.6472
2016 | Stand-Alone Retail | 8 | 24692.3029 | 0 | 879914.7799 | 101968.9952 | 981087.6182 | 118088.3212 | 583237.4379 | 0 | 0 | 558383.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56852.8928 | 0 | 106390.7609 | 0 | 717204.9462 | 879914.7799 | 1597119.7261 | 2399618.3235 | 986315.8151 | 3385934.1387
2019 | Stand-Alone Retail | 0A | 24692.3029 | 0 | 0 | 2398087.4378 | 639760.1397 | 115716.9492 | 583237.4379 | 0 | 0 | 510415.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85811.2636 | 0 | 2908502.7438 | 0 | 2908502.7438 | 4247217.2707 | 85811.2636 | 4333028.5343
2019 | Stand-Alone Retail | 0B | 24692.3029 | 0 | 10.2743 | 2126100.0768 | 651496.9302 | 115656.9145 | 583237.4379 | 0 | 0 | 535299.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85533.8565 | 0 | 2661399.7799 | 10.2743 | 2661410.0542 | 4011791.0624 | 85544.1309 | 4097335.1933
2019 | Stand-Alone Retail | 1A | 24692.3029 | 0 | 0 | 1592031.0857 | 690699.6113 | 115656.9145 | 583237.4379 | 0 | 0 | 417721.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87712.016 | 0 | 2009752.7629 | 0 | 2009752.7629 | 3399316.7092 | 87712.016 | 3487028.7252
2019 | Stand-Alone Retail | 1B | 24692.3029 | 0 | 18771.2139 | 1704656.2462 | 683255.3043 | 115476.8103 | 583237.4379 | 0 | 0 | 503721.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87701.7417 | 0 | 2208377.6793 | 18771.2139 | 2227148.8932 | 3590317.2145 | 106472.9556 | 3696790.1701
2019 | Stand-Alone Retail | 2A | 24692.3029 | 0 | 13428.5586 | 1107220.5937 | 691450.0454 | 115416.7755 | 583237.4379 | 0 | 0 | 380860.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89941.5472 | 0 | 1488080.9443 | 13428.5586 | 1501509.503 | 2878185.2033 | 103380.3801 | 2981565.5834
2019 | Stand-Alone Retail | 2B | 24692.3029 | 0 | 7798.2219 | 848380.8393 | 721737.5686 | 115536.845 | 583237.4379 | 0 | 0 | 454462.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90044.2905 | 0 | 1302843.7735 | 7798.2219 | 1310641.9954 | 2723325.6077 | 97832.2381 | 2821157.8458
2019 | Stand-Alone Retail | 3A | 24692.3029 | 0 | 176215.156 | 610132.9986 | 696613.0325 | 115506.8276 | 583237.4379 | 0 | 0 | 414659.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93794.4236 | 0 | 1024792.9043 | 176215.156 | 1201008.0603 | 2420120.1851 | 270019.8539 | 2690140.039
2019 | Stand-Alone Retail | 3B | 24692.3029 | 0 | 60115.1465 | 594403.8984 | 718795.8666 | 115476.8103 | 583237.4379 | 0 | 0 | 448039.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92777.2642 | 0 | 1042443.116 | 60115.1465 | 1102558.2626 | 2459953.2309 | 152892.4107 | 2612845.6416
2019 | Stand-Alone Retail | 3C | 24692.3029 | 0 | 8671.5405 | 266614.2524 | 718315.5888 | 115867.036 | 583237.4379 | 0 | 0 | 405384.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94154.0254 | 0 | 671998.7917 | 8671.5405 | 680670.3323 | 2089388.8371 | 102825.5659 | 2192214.403
2019 | Stand-Alone Retail | 4A | 24692.3029 | 0 | 411199.5203 | 403763.6015 | 717865.3283 | 116077.1576 | 583237.4379 | 0 | 0 | 436362.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96835.6274 | 0 | 840126.0635 | 411199.5203 | 1251325.5838 | 2257305.9873 | 508035.1477 | 2765341.135
2019 | Stand-Alone Retail | 4B | 24692.3029 | 0 | 146717.5341 | 407425.7203 | 720086.6134 | 115476.8103 | 583237.4379 | 0 | 0 | 484210.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95952.0344 | 0 | 891635.865 | 146717.5341 | 1038353.3991 | 2310436.7266 | 242669.5685 | 2553106.2951
2019 | Stand-Alone Retail | 4C | 24692.3029 | 0 | 272824.748 | 116917.6439 | 730202.466 | 116167.2097 | 583237.4379 | 0 | 0 | 444467.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97750.0434 | 0 | 561384.7949 | 272824.748 | 834209.5428 | 1990961.8912 | 370574.7913 | 2361536.6826
2019 | Stand-Alone Retail | 5A | 24692.3029 | 0 | 636885.6096 | 232814.6973 | 717294.9983 | 115686.9318 | 583237.4379 | 0 | 0 | 447799.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99373.3887 | 0 | 680613.776 | 636885.6096 | 1317499.3856 | 2096803.1267 | 736258.9982 | 2833062.125
2019 | Stand-Alone Retail | 5B | 24692.3029 | 0 | 354279.6927 | 287716.4613 | 724319.0621 | 115927.0708 | 583237.4379 | 0 | 0 | 503511.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98633.6364 | 0 | 791227.7729 | 354279.6927 | 1145507.4655 | 2214681.3264 | 452913.329 | 2667594.6554
2019 | Stand-Alone Retail | 5C | 24692.3029 | 0 | 324720.4248 | 49558.6727 | 725099.5137 | 116047.1403 | 583237.4379 | 0 | 0 | 437953.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99188.4506 | 0 | 487512.055 | 324720.4248 | 812232.4798 | 1911896.1469 | 423908.8753 | 2335805.0223
2019 | Stand-Alone Retail | 6A | 24692.3029 | 0 | 866928.0177 | 260970.9874 | 808067.5157 | 115867.036 | 583237.4379 | 0 | 0 | 490934.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101243.318 | 0 | 751905.0223 | 866928.0177 | 1618833.04 | 2259046.9946 | 968171.3358 | 3227218.3303
2019 | Stand-Alone Retail | 6B | 24692.3029 | 0 | 593240.2255 | 179383.7843 | 810889.1481 | 115656.9145 | 583237.4379 | 0 | 0 | 502250.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100770.6985 | 0 | 681634.3665 | 593240.2255 | 1274874.592 | 2191417.8671 | 694010.924 | 2885428.791
2019 | Stand-Alone Retail | 7 | 24692.3029 | 0 | 609771.6339 | 198534.8644 | 799962.8266 | 116077.1576 | 583237.4379 | 0 | 0 | 478927.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56642.7713 | 0 | 103431.7518 | 0 | 734104.7237 | 609771.6339 | 1343876.3576 | 2233382.1459 | 713203.3857 | 2946585.5316
2019 | Stand-Alone Retail | 8 | 24692.3029 | 0 | 912731.0126 | 89721.9095 | 814461.2148 | 118088.3212 | 583237.4379 | 0 | 0 | 531847.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58503.848 | 0 | 106411.3096 | 0 | 680073.4634 | 912731.0126 | 1592804.476 | 2195800.4026 | 1019142.3222 | 3214942.7248
2004 | Strip Mall | 0A | 22500.0172 | 0 | 0 | 3546431.8241 | 1897247.6719 | 501920.3911 | 386383.5461 | 0 | 0 | 959385.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189499.6369 | 0 | 0 | 4505816.8861 | 0 | 4505816.8861 | 7480868.1322 | 0 | 7480868.1322
2004 | Strip Mall | 0B | 22500.0172 | 0 | 0 | 2897096.1444 | 1897247.6719 | 502010.4432 | 386383.5461 | 0 | 0 | 1067057.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187998.7686 | 0 | 0 | 3964153.5013 | 0 | 3964153.5013 | 6937793.9311 | 0 | 6937793.9311
2004 | Strip Mall | 1A | 22500.0172 | 0 | 0 | 2332409.4392 | 1897247.6719 | 502070.478 | 386383.5461 | 0 | 0 | 854414.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192441.3389 | 0 | 0 | 3186823.7692 | 0 | 3186823.7692 | 6164966.8041 | 0 | 6164966.8041
2004 | Strip Mall | 1B | 22500.0172 | 0 | 3986.4428 | 2341084.4582 | 1897247.6719 | 501440.1133 | 386383.5461 | 0 | 0 | 1028455.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191660.8874 | 0 | 0 | 3369539.4813 | 3986.4428 | 3373525.9241 | 6346241.6825 | 3986.4428 | 6350228.1254
2004 | Strip Mall | 2A | 22500.0172 | 0 | 26682.4535 | 1993873.5758 | 1897247.6719 | 501260.0091 | 386383.5461 | 0 | 0 | 907274.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196223.5271 | 0 | 0 | 2901148.4889 | 26682.4535 | 2927830.9424 | 5882263.2431 | 26682.4535 | 5908945.6966
2004 | Strip Mall | 2B | 22500.0172 | 0 | 9164.7087 | 1537099.3044 | 1897247.6719 | 501620.2175 | 386383.5461 | 0 | 0 | 1050067.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195713.2319 | 0 | 0 | 2587166.8316 | 9164.7087 | 2596331.5403 | 5568161.5164 | 9164.7087 | 5577326.2251
2004 | Strip Mall | 3A | 22500.0172 | 0 | 288955.4572 | 1104248.8744 | 1897247.6719 | 501530.1654 | 386383.5461 | 0 | 0 | 876897.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202977.4347 | 0 | 0 | 1981146.2123 | 288955.4572 | 2270101.6695 | 4969315.0477 | 288955.4572 | 5258270.5049
2004 | Strip Mall | 3B | 22500.0172 | 0 | 64214.607 | 965268.4659 | 1897247.6719 | 501530.1654 | 386383.5461 | 0 | 0 | 1002339.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200576.0453 | 0 | 0 | 1967608.3798 | 64214.607 | 2031822.9868 | 4953345.8085 | 64214.607 | 5017560.4155
2004 | Strip Mall | 3C | 22500.0172 | 0 | 9359.9211 | 384852.6604 | 1897247.6719 | 501440.1133 | 386383.5461 | 0 | 0 | 830460.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202797.3305 | 0 | 0 | 1215313.1317 | 9359.9211 | 1224673.0529 | 4203151.7761 | 9359.9211 | 4212511.6972
2004 | Strip Mall | 4A | 22500.0172 | 0 | 775702.1784 | 670557.9581 | 1897247.6719 | 500779.7312 | 386383.5461 | 0 | 0 | 795670.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208560.6649 | 0 | 0 | 1466228.3013 | 775702.1784 | 2241930.4797 | 4459199.9154 | 775702.1784 | 5234902.0938
2004 | Strip Mall | 4B | 22500.0172 | 0 | 231234.2313 | 619078.174 | 1897247.6719 | 501139.9396 | 386383.5461 | 0 | 0 | 988471.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206669.5708 | 0 | 0 | 1607550.0644 | 231234.2313 | 1838784.2957 | 4599020.8102 | 231234.2313 | 4830255.0415
2004 | Strip Mall | 4C | 22500.0172 | 0 | 565694.7276 | 170528.6611 | 1897247.6719 | 500209.4012 | 386383.5461 | 0 | 0 | 747522.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210121.568 | 0 | 0 | 918051.1478 | 565694.7276 | 1483745.8755 | 3912013.335 | 565694.7276 | 4477708.0627
2004 | Strip Mall | 5A | 22500.0172 | 0 | 1109936.6394 | 367052.3619 | 1897247.6719 | 500929.818 | 386383.5461 | 0 | 0 | 747582.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212883.1657 | 0 | 0 | 1114634.8833 | 1109936.6394 | 2224571.5227 | 4112079.0851 | 1109936.6394 | 5222015.7245
2004 | Strip Mall | 5B | 22500.0172 | 0 | 569660.6218 | 482949.4153 | 1897247.6719 | 500929.818 | 386383.5461 | 0 | 0 | 924684.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211232.2105 | 0 | 0 | 1407634.4012 | 569660.6218 | 1977295.0229 | 4403457.6651 | 569660.6218 | 4973118.2869
2004 | Strip Mall | 5C | 22500.0172 | 0 | 675835.6216 | 73242.3751 | 1897247.6719 | 500149.3665 | 386383.5461 | 0 | 0 | 660562.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212613.0094 | 0 | 0 | 733804.5501 | 675835.6216 | 1409640.1717 | 3730198.144 | 675835.6216 | 4406033.7656
2004 | Strip Mall | 6A | 22500.0172 | 0 | 1513235.1945 | 438013.4171 | 1897247.6719 | 500689.6791 | 386383.5461 | 0 | 0 | 899050.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216034.9892 | 0 | 0 | 1337063.5717 | 1513235.1945 | 2850298.7662 | 4337449.4754 | 1513235.1945 | 5850684.6699
2004 | Strip Mall | 6B | 22500.0172 | 0 | 1015618.2246 | 305396.6904 | 1897247.6719 | 500329.4707 | 386383.5461 | 0 | 0 | 942845.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215194.503 | 0 | 0 | 1248242.1832 | 1015618.2246 | 2263860.4078 | 4247397.3749 | 1015618.2246 | 5263015.5995
2004 | Strip Mall | 7 | 22500.0172 | 0 | 1777100.7204 | 316653.2029 | 1897247.6719 | 500029.297 | 386383.5461 | 0 | 0 | 969350.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219577.0385 | 0 | 0 | 1286004.0307 | 1777100.7204 | 3063104.7511 | 4289241.5843 | 1777100.7204 | 6066342.3047
2004 | Strip Mall | 8 | 22500.0172 | 0 | 2391115.6556 | 139670.808 | 1897247.6719 | 497267.6993 | 386383.5461 | 0 | 0 | 1072640.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224439.852 | 0 | 0 | 1212311.3951 | 2391115.6556 | 3603427.0506 | 4217620.147 | 2391115.6556 | 6608735.8025
2007 | Strip Mall | 0A | 22500.0172 | 0 | 0 | 3400067.1434 | 2045023.1689 | 501920.3911 | 386383.5461 | 0 | 0 | 978866.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189499.6369 | 0 | 0 | 4378933.4764 | 0 | 4378933.4764 | 7501790.2369 | 0 | 7501790.2369
2007 | Strip Mall | 0B | 22500.0172 | 0 | 0 | 2792095.3951 | 2045023.1689 | 502010.4432 | 386383.5461 | 0 | 0 | 1085127.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187938.7339 | 0 | 0 | 3877223.2068 | 0 | 3877223.2068 | 6998609.1164 | 0 | 6998609.1164
2007 | Strip Mall | 1A | 22500.0172 | 0 | 0 | 2279458.804 | 2045023.1689 | 502070.478 | 386383.5461 | 0 | 0 | 879658.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192441.3389 | 0 | 0 | 3159117.7396 | 0 | 3159117.7396 | 6285036.2715 | 0 | 6285036.2715
2007 | Strip Mall | 1B | 22500.0172 | 0 | 1592.5223 | 2276577.1368 | 2045023.1689 | 501440.1133 | 386383.5461 | 0 | 0 | 1047425.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191540.8179 | 0 | 0 | 3324003.1358 | 1592.5223 | 3325595.658 | 6448420.7993 | 1592.5223 | 6450013.3216
2007 | Strip Mall | 2A | 22500.0172 | 0 | 10705.8593 | 1909104.5318 | 2045023.1689 | 501260.0091 | 386383.5461 | 0 | 0 | 887043.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196043.4229 | 0 | 0 | 2796147.7397 | 10705.8593 | 2806853.5989 | 5924917.9214 | 10705.8593 | 5935623.7807
2007 | Strip Mall | 2B | 22500.0172 | 0 | 2691.8763 | 1488771.3438 | 2045023.1689 | 501620.2175 | 386383.5461 | 0 | 0 | 1020860.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195443.0756 | 0 | 0 | 2509631.9731 | 2691.8763 | 2512323.8494 | 5638131.9985 | 2691.8763 | 5640823.8748
2007 | Strip Mall | 3A | 22500.0172 | 0 | 144919.5251 | 1033828.1318 | 2045023.1689 | 501530.1654 | 386383.5461 | 0 | 0 | 795670.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202617.2263 | 0 | 0 | 1829498.4749 | 144919.5251 | 1974418 | 4965082.5989 | 144919.5251 | 5110002.1241
2007 | Strip Mall | 3B | 22500.0172 | 0 | 13818.9834 | 879959.1093 | 2045023.1689 | 501530.1654 | 386383.5461 | 0 | 0 | 916520.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200065.7501 | 0 | 0 | 1796479.3714 | 13818.9834 | 1810298.3548 | 4929482.0019 | 13818.9834 | 4943300.9853
2007 | Strip Mall | 3C | 22500.0172 | 0 | 2517.2126 | 469681.7391 | 2045023.1689 | 501440.1133 | 386383.5461 | 0 | 0 | 731343.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202467.1394 | 0 | 0 | 1201024.8651 | 2517.2126 | 1203542.0777 | 4336368.8502 | 2517.2126 | 4338886.0628
2007 | Strip Mall | 4A | 22500.0172 | 0 | 408189.1396 | 656119.6047 | 2045023.1689 | 500779.7312 | 386383.5461 | 0 | 0 | 742629.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208050.3697 | 0 | 0 | 1398749.2606 | 408189.1396 | 1806938.4001 | 4538986.0765 | 408189.1396 | 4947175.216
2007 | Strip Mall | 4B | 22500.0172 | 0 | 67266.0851 | 569699.6055 | 2045023.1689 | 501139.9396 | 386383.5461 | 0 | 0 | 920422.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205919.1366 | 0 | 0 | 1490122.1253 | 67266.0851 | 1557388.2104 | 4628617.9339 | 67266.0851 | 4695884.019
2007 | Strip Mall | 4C | 22500.0172 | 0 | 250108.1886 | 198084.6039 | 2045023.1689 | 500209.4012 | 386383.5461 | 0 | 0 | 703336.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209371.1338 | 0 | 0 | 901421.5266 | 250108.1886 | 1151529.7152 | 4042408.7766 | 250108.1886 | 4292516.9652
2007 | Strip Mall | 5A | 22500.0172 | 0 | 677530.8872 | 384972.7299 | 2045023.1689 | 500929.818 | 386383.5461 | 0 | 0 | 701205.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212402.8878 | 0 | 0 | 1086178.4196 | 677530.8872 | 1763709.3068 | 4230917.8405 | 677530.8872 | 4908448.7277
2007 | Strip Mall | 5B | 22500.0172 | 0 | 299425.0068 | 481328.4775 | 2045023.1689 | 500929.818 | 386383.5461 | 0 | 0 | 858736.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210691.8979 | 0 | 0 | 1340065.3084 | 299425.0068 | 1639490.3152 | 4483123.7568 | 299425.0068 | 4782548.7635
2007 | Strip Mall | 5C | 22500.0172 | 0 | 305774.5471 | 96175.6434 | 2045023.1689 | 500149.3665 | 386383.5461 | 0 | 0 | 672659.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211832.5579 | 0 | 0 | 768834.8172 | 305774.5471 | 1074609.3643 | 3912253.474 | 305774.5471 | 4218028.0211
2007 | Strip Mall | 6A | 22500.0172 | 0 | 963517.061 | 438643.7818 | 2045023.1689 | 500689.6791 | 386383.5461 | 0 | 0 | 744820.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215524.694 | 0 | 0 | 1183464.7055 | 963517.061 | 2146981.7666 | 4331115.811 | 963517.061 | 5294632.8721
2007 | Strip Mall | 6B | 22500.0172 | 0 | 603257.7042 | 315902.7688 | 2045023.1689 | 500329.4707 | 386383.5461 | 0 | 0 | 819714.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214564.1383 | 0 | 0 | 1135617.0228 | 603257.7042 | 1738874.7269 | 4281917.3467 | 603257.7042 | 4885175.0509
2007 | Strip Mall | 7 | 22500.0172 | 0 | 1193425.9028 | 328750.2018 | 2045023.1689 | 500029.297 | 386383.5461 | 0 | 0 | 748242.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219126.778 | 0 | 0 | 1076993.1053 | 1193425.9028 | 2270419.0081 | 4227555.8954 | 1193425.9028 | 5420981.7982
2007 | Strip Mall | 8 | 22500.0172 | 0 | 1795789.7397 | 160803.0342 | 2045023.1689 | 497267.6993 | 386383.5461 | 0 | 0 | 811279.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224199.713 | 0 | 0 | 972082.4081 | 1795789.7397 | 2767872.1478 | 4124986.5528 | 1795789.7397 | 5920776.2925
2010 | Strip Mall | 0A | 22500.0172 | 0 | 0 | 2545172.5354 | 1832140.0032 | 276099.7403 | 384672.5562 | 0 | 0 | 777299.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173410.3283 | 0 | 0 | 3322472.25 | 0 | 3322472.25 | 5988824.8954 | 0 | 5988824.8954
2010 | Strip Mall | 0B | 22500.0172 | 0 | 0 | 2061232.547 | 1832140.0032 | 276039.7056 | 384672.5562 | 0 | 0 | 773247.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172419.7552 | 0 | 0 | 2834479.9171 | 0 | 2834479.9171 | 5499721.9199 | 0 | 5499721.9199
2010 | Strip Mall | 1A | 22500.0172 | 0 | 0 | 1626370.9534 | 1832140.0032 | 276069.7229 | 384672.5562 | 0 | 0 | 660952.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176352.0303 | 0 | 0 | 2287323.3541 | 0 | 2287323.3541 | 4956557.6668 | 0 | 4956557.6668
2010 | Strip Mall | 1B | 22500.0172 | 0 | 3554.9206 | 1657949.2234 | 1832140.0032 | 275649.4798 | 384672.5562 | 0 | 0 | 789066.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175901.7698 | 0 | 0 | 2447015.7458 | 3554.9206 | 2450570.6664 | 5115379.5548 | 3554.9206 | 5118934.4754
2010 | Strip Mall | 2A | 22500.0172 | 0 | 10377.0805 | 1287624.9685 | 1832140.0032 | 275559.4277 | 384672.5562 | 0 | 0 | 667376.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179894.0795 | 0 | 0 | 1955001.0857 | 10377.0805 | 1965378.1662 | 4627267.1524 | 10377.0805 | 4637644.2329
2010 | Strip Mall | 2B | 22500.0172 | 0 | 1561.6992 | 974573.8496 | 1832140.0032 | 275799.5666 | 384672.5562 | 0 | 0 | 759499.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179623.9232 | 0 | 0 | 1734073.2657 | 1561.6992 | 1735634.9649 | 4406309.315 | 1561.6992 | 4407871.0142
2010 | Strip Mall | 3A | 22500.0172 | 0 | 146892.1978 | 658460.9593 | 1832140.0032 | 275739.5319 | 384672.5562 | 0 | 0 | 585338.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186167.7092 | 0 | 0 | 1243799.6129 | 146892.1978 | 1390691.8107 | 3922519.4134 | 146892.1978 | 4069411.6113
2010 | Strip Mall | 3B | 22500.0172 | 0 | 26826.2942 | 608842.2519 | 1832140.0032 | 275709.5145 | 384672.5562 | 0 | 0 | 658851.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184156.5456 | 0 | 0 | 1267693.4369 | 26826.2942 | 1294519.7311 | 3944342.0391 | 26826.2942 | 3971168.3334
2010 | Strip Mall | 3C | 22500.0172 | 0 | 2640.5046 | 243050.6194 | 1832140.0032 | 276189.7924 | 384672.5562 | 0 | 0 | 658941.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186347.8134 | 0 | 0 | 901991.8565 | 2640.5046 | 904632.3612 | 3581342.0218 | 2640.5046 | 3583982.5264
2010 | Strip Mall | 4A | 22500.0172 | 0 | 396435.2979 | 419522.7191 | 1832140.0032 | 276279.8445 | 384672.5562 | 0 | 0 | 569459.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191240.6442 | 0 | 0 | 988982.1857 | 396435.2979 | 1385417.4836 | 3673345.2512 | 396435.2979 | 4069780.5491
2010 | Strip Mall | 4B | 22500.0172 | 0 | 88236.0072 | 427717.4603 | 1832140.0032 | 275619.4624 | 384672.5562 | 0 | 0 | 700004.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189529.6543 | 0 | 0 | 1127722.4553 | 88236.0072 | 1215958.4625 | 3809684.1314 | 88236.0072 | 3897920.1386
2010 | Strip Mall | 4C | 22500.0172 | 0 | 243943.5863 | 119048.8769 | 1832140.0032 | 276249.8271 | 384672.5562 | 0 | 0 | 662273.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192621.4431 | 0 | 0 | 781322.0418 | 243943.5863 | 1025265.6281 | 3467005.8714 | 243943.5863 | 3710949.4577
2010 | Strip Mall | 5A | 22500.0172 | 0 | 655420.5137 | 229482.7696 | 1832140.0032 | 275829.584 | 384672.5562 | 0 | 0 | 537611.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195413.0582 | 0 | 0 | 767093.8099 | 655420.5137 | 1422514.3236 | 3455149.0115 | 655420.5137 | 4110569.5253
2010 | Strip Mall | 5B | 22500.0172 | 0 | 322860.7697 | 292909.4657 | 1832140.0032 | 276129.7577 | 384672.5562 | 0 | 0 | 653868.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194002.242 | 0 | 0 | 946777.7679 | 322860.7697 | 1269638.5376 | 3633722.3269 | 322860.7697 | 3956583.0967
2010 | Strip Mall | 5C | 22500.0172 | 0 | 315792.0258 | 44966.0155 | 1832140.0032 | 276099.7403 | 384672.5562 | 0 | 0 | 627993.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195022.8324 | 0 | 0 | 672959.3475 | 315792.0258 | 988751.3733 | 3360924.497 | 315792.0258 | 3676716.5228
2010 | Strip Mall | 6A | 22500.0172 | 0 | 923272.4825 | 275019.1151 | 1832140.0032 | 275979.6708 | 384672.5562 | 0 | 0 | 574982.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198444.8123 | 0 | 0 | 850001.7772 | 923272.4825 | 1773274.2597 | 3541268.837 | 923272.4825 | 4464541.3196
2010 | Strip Mall | 6B | 22500.0172 | 0 | 614610.8467 | 185597.3792 | 1832140.0032 | 275649.4798 | 384672.5562 | 0 | 0 | 636308.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197604.326 | 0 | 0 | 821905.5218 | 614610.8467 | 1436516.3685 | 3511971.887 | 614610.8467 | 4126582.7337
2010 | Strip Mall | 7 | 22500.0172 | 0 | 1145259.8104 | 182535.6078 | 1832140.0032 | 276129.7577 | 384672.5562 | 0 | 0 | 586089.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201986.8615 | 0 | 0 | 768624.6956 | 1145259.8104 | 1913884.506 | 3463553.8743 | 1145259.8104 | 4608813.6847
2010 | Strip Mall | 8 | 22500.0172 | 0 | 1732088.8495 | 59794.5948 | 1832140.0032 | 278020.8518 | 384672.5562 | 0 | 0 | 658430.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206879.6923 | 0 | 0 | 718225.5367 | 1732088.8495 | 2450314.3862 | 3419968.6576 | 1732088.8495 | 5152057.5071
2013 | Strip Mall | 0A | 22500.0172 | 0 | 0 | 2212369.9891 | 1653506.6531 | 276099.7403 | 384672.5562 | 0 | 0 | 369213.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172599.8594 | 0 | 0 | 2581583.6014 | 0 | 2581583.6014 | 5068462.4104 | 0 | 5068462.4104
2013 | Strip Mall | 0B | 22500.0172 | 0 | 0 | 1920481.1138 | 1653506.6531 | 276039.7056 | 384672.5562 | 0 | 0 | 442666.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172449.7726 | 0 | 0 | 2363147.2228 | 0 | 2363147.2228 | 4849845.9276 | 0 | 4849845.9276
2013 | Strip Mall | 1A | 22500.0172 | 0 | 0 | 1423513.5882 | 1653506.6531 | 276069.7229 | 384672.5562 | 0 | 0 | 293269.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175751.6829 | 0 | 0 | 1716783.2624 | 0 | 1716783.2624 | 4206813.8949 | 0 | 4206813.8949
2013 | Strip Mall | 1B | 22500.0172 | 0 | 4613.1774 | 1529955.1711 | 1653506.6531 | 275649.4798 | 384672.5562 | 0 | 0 | 418322.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175931.7871 | 0 | 0 | 1948277.1955 | 4613.1774 | 1952890.3729 | 4438067.6891 | 4613.1774 | 4442680.8665
2013 | Strip Mall | 2A | 22500.0172 | 0 | 13274.4436 | 1144802.337 | 1653506.6531 | 275559.4277 | 384672.5562 | 0 | 0 | 304406.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179443.819 | 0 | 0 | 1449208.4543 | 13274.4436 | 1462482.8978 | 3942390.9103 | 13274.4436 | 3955665.3538
2013 | Strip Mall | 2B | 22500.0172 | 0 | 2548.0356 | 888033.781 | 1653506.6531 | 275799.5666 | 384672.5562 | 0 | 0 | 371014.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179653.9406 | 0 | 0 | 1259048.4353 | 2548.0356 | 1261596.4709 | 3752681.1518 | 2548.0356 | 3755229.1874
2013 | Strip Mall | 3A | 22500.0172 | 0 | 165139.4206 | 592782.9606 | 1653506.6531 | 275739.5319 | 384672.5562 | 0 | 0 | 278561.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185957.5877 | 0 | 0 | 871344.125 | 165139.4206 | 1036483.5456 | 3371190.4364 | 165139.4206 | 3536329.857
2013 | Strip Mall | 3B | 22500.0172 | 0 | 40717.198 | 562765.5937 | 1653506.6531 | 275709.5145 | 384672.5562 | 0 | 0 | 317313.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184216.5804 | 0 | 0 | 880079.1787 | 40717.198 | 920796.3768 | 3378214.5003 | 40717.198 | 3418931.6983
2013 | Strip Mall | 3C | 22500.0172 | 0 | 4037.8145 | 230443.3253 | 1653506.6531 | 276189.7924 | 384672.5562 | 0 | 0 | 492014.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186257.7613 | 0 | 0 | 722457.9854 | 4037.8145 | 726495.7999 | 3223084.7484 | 4037.8145 | 3227122.5629
2013 | Strip Mall | 4A | 22500.0172 | 0 | 406555.5199 | 385843.2335 | 1653506.6531 | 276279.8445 | 384672.5562 | 0 | 0 | 280752.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191000.5053 | 0 | 0 | 666595.6657 | 406555.5199 | 1073151.1856 | 3172085.2421 | 406555.5199 | 3578640.7621
2013 | Strip Mall | 4B | 22500.0172 | 0 | 84208.4671 | 376117.6067 | 1653506.6531 | 275619.4624 | 384672.5562 | 0 | 0 | 455483.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189229.4806 | 0 | 0 | 831601.1313 | 84208.4671 | 915809.5983 | 3334629.2836 | 84208.4671 | 3418837.7507
2013 | Strip Mall | 4C | 22500.0172 | 0 | 239792.7541 | 109743.4932 | 1653506.6531 | 276249.8271 | 384672.5562 | 0 | 0 | 497567.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192441.3389 | 0 | 0 | 607311.3662 | 239792.7541 | 847104.1203 | 3114211.7588 | 239792.7541 | 3354004.5129
2013 | Strip Mall | 5A | 22500.0172 | 0 | 627690.0778 | 213123.3047 | 1653506.6531 | 275829.584 | 384672.5562 | 0 | 0 | 350542.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195202.9366 | 0 | 0 | 563666.1148 | 627690.0778 | 1191356.1926 | 3072877.8447 | 627690.0778 | 3700567.9225
2013 | Strip Mall | 5B | 22500.0172 | 0 | 298777.7235 | 269195.7459 | 1653506.6531 | 276129.7577 | 384672.5562 | 0 | 0 | 445397.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193732.0857 | 0 | 0 | 714593.4353 | 298777.7235 | 1013371.1588 | 3222664.5053 | 298777.7235 | 3521442.2288
2013 | Strip Mall | 5C | 22500.0172 | 0 | 296116.6702 | 56852.8928 | 1653506.6531 | 276099.7403 | 384672.5562 | 0 | 0 | 489373.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194842.7282 | 0 | 0 | 546226.0246 | 296116.6702 | 842342.6948 | 3055377.7198 | 296116.6702 | 3351494.39
2013 | Strip Mall | 6A | 22500.0172 | 0 | 896353.7193 | 250104.7006 | 1653506.6531 | 275979.6708 | 384672.5562 | 0 | 0 | 296661.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198234.6907 | 0 | 0 | 546766.3372 | 896353.7193 | 1443120.0565 | 3059189.9254 | 896353.7193 | 3955543.6447
2013 | Strip Mall | 6B | 22500.0172 | 0 | 555759.4436 | 158191.5233 | 1653506.6531 | 275649.4798 | 384672.5562 | 0 | 0 | 568258.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197334.1697 | 0 | 0 | 726450.2952 | 555759.4436 | 1282209.7388 | 3237643.1713 | 555759.4436 | 3793402.615
2013 | Strip Mall | 7 | 22500.0172 | 0 | 1080305.4511 | 168727.6191 | 1653506.6531 | 276129.7577 | 384672.5562 | 0 | 0 | 304916.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201746.7226 | 0 | 0 | 473644.0316 | 1080305.4511 | 1553949.4827 | 2989669.7038 | 1080305.4511 | 4069975.1549
2013 | Strip Mall | 8 | 22500.0172 | 0 | 1279031.6797 | 53400.8956 | 1653506.6531 | 278020.8518 | 384672.5562 | 0 | 0 | 543704.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27525.9254 | 206429.4318 | 0 | 0 | 624631.3868 | 1279031.6797 | 1903663.0666 | 3147260.8797 | 1279031.6797 | 4426292.5595
2016 | Strip Mall | 0A | 22500.0172 | 0 | 0 | 2096863.1615 | 1353453.054 | 178543.298 | 384672.5562 | 0 | 0 | 351473.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172659.8941 | 0 | 0 | 2448336.5099 | 0 | 2448336.5099 | 4537695.3297 | 0 | 4537695.3297
2016 | Strip Mall | 0B | 22500.0172 | 0 | 0 | 1817431.4934 | 1353453.054 | 178423.2286 | 384672.5562 | 0 | 0 | 428017.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172539.8247 | 0 | 0 | 2245449.1274 | 0 | 2245449.1274 | 4334567.8082 | 0 | 4334567.8082
2016 | Strip Mall | 1A | 22500.0172 | 0 | 0 | 1340995.8468 | 1353453.054 | 178453.2459 | 384672.5562 | 0 | 0 | 278861.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175811.7177 | 0 | 0 | 1619857.1848 | 0 | 1619857.1848 | 3712277.776 | 0 | 3712277.776
2016 | Strip Mall | 1B | 22500.0172 | 0 | 6801.6112 | 1448698.159 | 1353453.054 | 178153.0723 | 384672.5562 | 0 | 0 | 401272.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176021.8392 | 0 | 0 | 1849970.3191 | 6801.6112 | 1856771.9303 | 3942270.8408 | 6801.6112 | 3949072.452
2016 | Strip Mall | 2A | 22500.0172 | 0 | 18596.5502 | 1067897.8431 | 1353453.054 | 178063.0202 | 384672.5562 | 0 | 0 | 289637.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179563.8885 | 0 | 0 | 1357535.4159 | 18596.5502 | 1376131.9661 | 3453287.9348 | 18596.5502 | 3471884.485
2016 | Strip Mall | 2B | 22500.0172 | 0 | 4715.9207 | 832441.6175 | 1353453.054 | 178243.1244 | 384672.5562 | 0 | 0 | 354084.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179774.0101 | 0 | 0 | 1186526.4769 | 4715.9207 | 1191242.3977 | 3282699.239 | 4715.9207 | 3287415.1597
2016 | Strip Mall | 3A | 22500.0172 | 0 | 186489.4931 | 545535.6252 | 1353453.054 | 178183.0896 | 384672.5562 | 0 | 0 | 263462.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186077.6571 | 0 | 0 | 808998.054 | 186489.4931 | 995487.5472 | 2911384.411 | 186489.4931 | 3097873.9041
2016 | Strip Mall | 3B | 22500.0172 | 0 | 47405.7915 | 512906.7474 | 1353453.054 | 178183.0896 | 384672.5562 | 0 | 0 | 395568.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184336.6498 | 0 | 0 | 908475.6078 | 47405.7915 | 955881.3993 | 3009150.9748 | 47405.7915 | 3056556.7663
2016 | Strip Mall | 3C | 22500.0172 | 0 | 7109.8413 | 215014.3988 | 1353453.054 | 178783.437 | 384672.5562 | 0 | 0 | 471873.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186377.8308 | 0 | 0 | 686887.4057 | 7109.8413 | 693997.247 | 2790204.301 | 7109.8413 | 2797314.1423
2016 | Strip Mall | 4A | 22500.0172 | 0 | 458101.8693 | 346910.7087 | 1353453.054 | 179113.628 | 384672.5562 | 0 | 0 | 263792.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191150.5921 | 0 | 0 | 610703.3286 | 458101.8693 | 1068805.1979 | 2719093.159 | 458101.8693 | 3177195.0282
2016 | Strip Mall | 4B | 22500.0172 | 0 | 117106.8945 | 335113.8835 | 1353453.054 | 178183.0896 | 384672.5562 | 0 | 0 | 466259.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189409.5848 | 0 | 0 | 801373.6429 | 117106.8945 | 918480.5374 | 2907091.9275 | 117106.8945 | 3024198.8221
2016 | Strip Mall | 4C | 22500.0172 | 0 | 291626.7849 | 100588.1963 | 1353453.054 | 179233.6975 | 384672.5562 | 0 | 0 | 474514.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192651.4605 | 0 | 0 | 575102.7315 | 291626.7849 | 866729.5164 | 2685113.4997 | 291626.7849 | 2976740.2846
2016 | Strip Mall | 5A | 22500.0172 | 0 | 676863.0553 | 185627.3966 | 1353453.054 | 178483.2633 | 384672.5562 | 0 | 0 | 359127.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195323.0061 | 0 | 0 | 544755.1736 | 676863.0553 | 1221618.2289 | 2656687.0533 | 676863.0553 | 3333550.1086
2016 | Strip Mall | 5B | 22500.0172 | 0 | 324206.7079 | 236987.1113 | 1353453.054 | 178873.4891 | 384672.5562 | 0 | 0 | 562945.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193852.1551 | 0 | 0 | 799932.8092 | 324206.7079 | 1124139.5172 | 2910754.0463 | 324206.7079 | 3234960.7542
2016 | Strip Mall | 5C | 22500.0172 | 0 | 358666.8346 | 42444.5567 | 1353453.054 | 179053.5933 | 384672.5562 | 0 | 0 | 454883.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195052.8498 | 0 | 0 | 497327.734 | 358666.8346 | 855994.5686 | 2609559.7873 | 358666.8346 | 2968226.6219
2016 | Strip Mall | 6A | 22500.0172 | 0 | 942608.785 | 225040.1993 | 1353453.054 | 178753.4196 | 384672.5562 | 0 | 0 | 282313.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198354.7602 | 0 | 0 | 507353.5345 | 942608.785 | 1449962.3195 | 2622647.3593 | 942608.785 | 3565256.1442
2016 | Strip Mall | 6B | 22500.0172 | 0 | 603185.7838 | 149036.2264 | 1353453.054 | 178453.2459 | 384672.5562 | 0 | 0 | 537671.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197484.2565 | 0 | 0 | 686707.3015 | 603185.7838 | 1289893.0853 | 2800770.4142 | 603185.7838 | 3403956.198
2016 | Strip Mall | 7 | 22500.0172 | 0 | 1106248.1523 | 141802.041 | 1353453.054 | 179113.628 | 384672.5562 | 0 | 0 | 398180.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201836.7747 | 0 | 0 | 539982.4123 | 1106248.1523 | 1646230.5647 | 2659058.4252 | 1106248.1523 | 3765306.5776
2016 | Strip Mall | 8 | 22500.0172 | 0 | 1302672.9295 | 45896.5539 | 1353453.054 | 184186.563 | 384672.5562 | 0 | 0 | 567508.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28606.5506 | 206489.4666 | 0 | 0 | 642011.4422 | 1302672.9295 | 1944684.3717 | 2770843.0994 | 1302672.9295 | 4073516.0289
2019 | Strip Mall | 0A | 22500.0172 | 0 | 0 | 2050726.4686 | 1208379.12 | 178543.298 | 384672.5562 | 0 | 0 | 344539.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172689.9115 | 0 | 0 | 2395265.8053 | 0 | 2395265.8053 | 4339550.6911 | 0 | 4339550.6911
2019 | Strip Mall | 0B | 22500.0172 | 0 | 0 | 1777088.1524 | 1208379.12 | 178423.2286 | 384672.5562 | 0 | 0 | 420033.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172569.842 | 0 | 0 | 2197121.1668 | 0 | 2197121.1668 | 4141135.8962 | 0 | 4141135.8962
2019 | Strip Mall | 1A | 22500.0172 | 0 | 0 | 1292667.8861 | 1208379.12 | 178453.2459 | 384672.5562 | 0 | 0 | 268355.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175841.735 | 0 | 0 | 1561023.1458 | 0 | 1561023.1458 | 3508399.8203 | 0 | 3508399.8203
2019 | Strip Mall | 1B | 22500.0172 | 0 | 8127.0007 | 1402201.2578 | 1208379.12 | 178153.0723 | 384672.5562 | 0 | 0 | 391576.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176081.874 | 0 | 0 | 1793777.8084 | 8127.0007 | 1801904.809 | 3741034.4134 | 8127.0007 | 3749161.4141
2019 | Strip Mall | 2A | 22500.0172 | 0 | 21072.6654 | 1029115.4052 | 1208379.12 | 178063.0202 | 384672.5562 | 0 | 0 | 281652.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179593.9059 | 0 | 0 | 1310768.3583 | 21072.6654 | 1331841.0238 | 3261446.9432 | 21072.6654 | 3282519.6087
2019 | Strip Mall | 2B | 22500.0172 | 0 | 5907.7438 | 803414.8238 | 1208379.12 | 178243.1244 | 384672.5562 | 0 | 0 | 343728.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179834.0448 | 0 | 0 | 1147143.6916 | 5907.7438 | 1153051.4355 | 3098272.537 | 5907.7438 | 3104180.2809
2019 | Strip Mall | 3A | 22500.0172 | 0 | 196465.8745 | 520381.0718 | 1208379.12 | 178183.0896 | 384672.5562 | 0 | 0 | 259830.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186137.6919 | 0 | 0 | 780211.3992 | 196465.8745 | 976677.2737 | 2737583.8569 | 196465.8745 | 2934049.7314
2019 | Strip Mall | 3B | 22500.0172 | 0 | 56097.8807 | 489913.4444 | 1208379.12 | 178183.0896 | 384672.5562 | 0 | 0 | 381280.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184396.6846 | 0 | 0 | 871194.0382 | 56097.8807 | 927291.9188 | 2826825.4886 | 56097.8807 | 2882923.3693
2019 | Strip Mall | 3C | 22500.0172 | 0 | 9770.8946 | 192081.1305 | 1208379.12 | 178783.437 | 384672.5562 | 0 | 0 | 449269.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186467.8829 | 0 | 0 | 641351.0602 | 9770.8946 | 651121.9548 | 2599654.0562 | 9770.8946 | 2609424.9508
2019 | Strip Mall | 4A | 22500.0172 | 0 | 465910.3655 | 323827.3536 | 1208379.12 | 179113.628 | 384672.5562 | 0 | 0 | 307768.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191180.6095 | 0 | 0 | 631595.4159 | 465910.3655 | 1097505.7814 | 2594941.3296 | 465910.3655 | 3060851.6952
2019 | Strip Mall | 4B | 22500.0172 | 0 | 120774.8329 | 313291.2578 | 1208379.12 | 178183.0896 | 384672.5562 | 0 | 0 | 557692.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189439.6022 | 0 | 0 | 870983.9166 | 120774.8329 | 991758.7495 | 2831658.2846 | 120774.8329 | 2952433.1175
2019 | Strip Mall | 4C | 22500.0172 | 0 | 315504.3444 | 90082.1179 | 1208379.12 | 179233.6975 | 384672.5562 | 0 | 0 | 453172.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192711.4952 | 0 | 0 | 543254.3053 | 315504.3444 | 858758.6497 | 2508251.1742 | 315504.3444 | 2823755.5185
2019 | Strip Mall | 5A | 22500.0172 | 0 | 692397.853 | 168817.6712 | 1208379.12 | 178483.2633 | 384672.5562 | 0 | 0 | 372395.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195383.0408 | 0 | 0 | 541213.1243 | 692397.853 | 1233610.9774 | 2508161.1221 | 692397.853 | 3200558.9751
2019 | Strip Mall | 5B | 22500.0172 | 0 | 343727.9484 | 228582.2486 | 1208379.12 | 178873.4891 | 384672.5562 | 0 | 0 | 537160.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193912.1899 | 0 | 0 | 765743.0284 | 343727.9484 | 1109470.9768 | 2731580.3836 | 343727.9484 | 3075308.332
2019 | Strip Mall | 5C | 22500.0172 | 0 | 387301.4122 | 49228.4816 | 1208379.12 | 179053.5933 | 384672.5562 | 0 | 0 | 434141.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195142.9019 | 0 | 0 | 483369.6584 | 387301.4122 | 870671.0706 | 2450617.8298 | 387301.4122 | 2837919.242
2019 | Strip Mall | 6A | 22500.0172 | 0 | 962602.645 | 206879.6923 | 1208379.12 | 178753.4196 | 384672.5562 | 0 | 0 | 284624.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198444.8123 | 0 | 0 | 491504.3648 | 962602.645 | 1454107.0099 | 2461754.2729 | 962602.645 | 3424356.918
2019 | Strip Mall | 6B | 22500.0172 | 0 | 627875.0159 | 138109.9049 | 1208379.12 | 178453.2459 | 384672.5562 | 0 | 0 | 533318.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197544.2913 | 0 | 0 | 671428.4618 | 627875.0159 | 1299303.4777 | 2640477.6752 | 627875.0159 | 3268352.6911
2019 | Strip Mall | 7 | 22500.0172 | 0 | 1131050.4022 | 126373.1144 | 1208379.12 | 179113.628 | 384672.5562 | 0 | 0 | 389085.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201896.8094 | 0 | 0 | 515458.2236 | 1131050.4022 | 1646508.6258 | 2489520.3373 | 1131050.4022 | 3620570.7394
2019 | Strip Mall | 8 | 22500.0172 | 0 | 1325533.3296 | 38872.4901 | 1208379.12 | 184186.563 | 384672.5562 | 0 | 0 | 562915.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29296.95 | 206579.5187 | 0 | 0 | 631085.1207 | 1325533.3296 | 1956618.4503 | 2614902.8786 | 1325533.3296 | 3940436.2082
2004 | Primary School | 0A | 73958.8285 | 0 | 359.6018 | 13746303.0632 | 3633121.9796 | 250254.7874 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 2867559.0554 | 450.2605 | 440.0276 | 10.2329 | 0 | 0 | 141261.7284 | 83748.4535 | 86078.3964 | 238487.9796 | 16755134.0799 | 359.6018 | 16755493.6817 | 25024908.4148 | 457382.6657 | 25482291.0805
2004 | Primary School | 0B | 73958.8285 | 0 | 5311.8323 | 9824894.2923 | 3633121.9796 | 250314.8222 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 2483606.916 | 510.2952 | 440.0276 | 70.2677 | 0 | 0 | 136098.7413 | 83778.4709 | 88215.4585 | 236176.6424 | 12444670.2173 | 5311.8323 | 12449982.0496 | 20712253.2844 | 464461.684 | 21176714.9684
2004 | Primary School | 1A | 73958.8285 | 0 | 21298.7009 | 7496267.0414 | 3633121.9796 | 250314.8222 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 2329827.9456 | 660.3821 | 440.0276 | 220.3545 | 0 | 0 | 608692.165 | 83868.523 | 92777.2642 | 234165.4788 | 10435007.5065 | 21298.7009 | 10456306.2074 | 18700669.4622 | 485010.3582 | 19185679.8204
2004 | Primary School | 1B | 73958.8285 | 0 | 64964.6336 | 8048856.7478 | 3633121.9796 | 250014.6485 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 2100675.3671 | 1200.6947 | 440.0276 | 760.6671 | 0 | 0 | 126162.9929 | 83838.5056 | 95890.3884 | 234405.6177 | 10276455.7748 | 64964.6336 | 10341420.4084 | 18542027.6783 | 531779.1408 | 19073806.8191
2004 | Primary School | 2A | 73958.8285 | 0 | 162252.3318 | 6330512.5823 | 3633121.9796 | 249924.5964 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1947196.5703 | 2341.3546 | 440.0276 | 1901.327 | 0 | 0 | 555861.5994 | 83898.5404 | 101859.7782 | 233685.2009 | 8835472.0791 | 162252.3318 | 8997724.4109 | 17100293.5484 | 635046.5032 | 17735340.0517
2004 | Primary School | 2B | 73958.8285 | 0 | 131634.8072 | 4484774.7119 | 3633121.9796 | 250104.7006 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1714802.1162 | 2071.1983 | 440.0276 | 1631.1707 | 0 | 0 | 67779.2144 | 83928.5577 | 103144.0704 | 229692.8912 | 6268987.2132 | 131634.8072 | 6400622.0204 | 14529966.4596 | 605702.9964 | 15135669.456
2004 | Primary School | 3A | 73958.8285 | 0 | 663372.8507 | 3529051.7687 | 3633121.9796 | 250074.6832 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1802632.9316 | 8074.6717 | 440.0276 | 7634.6441 | 0 | 0 | 494806.2752 | 83988.5925 | 115586.2926 | 230833.5511 | 5834125.6196 | 663372.8507 | 6497498.4703 | 14096275.5433 | 1149893.5364 | 15246169.0798
2004 | Primary School | 3B | 73958.8285 | 0 | 272793.9249 | 2807014.0265 | 3633121.9796 | 250044.6659 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1625950.7103 | 4922.8482 | 440.0276 | 4482.8206 | 0 | 0 | 349432.1675 | 83988.5925 | 112185.487 | 228372.127 | 4786879.7249 | 272793.9249 | 5059673.6498 | 13046568.2245 | 755913.8051 | 13802482.0296
2004 | Primary School | 3C | 73958.8285 | 0 | 305558.786 | 2540639.913 | 3633121.9796 | 250014.6485 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1672237.49 | 3632.1014 | 440.0276 | 3192.0738 | 0 | 0 | 0 | 83958.5751 | 114599.9563 | 231103.7074 | 4216069.4768 | 305558.786 | 4521628.2628 | 12478399.5047 | 791093.1354 | 13269492.6402
2004 | Primary School | 4A | 73958.8285 | 0 | 1543030.7721 | 2415527.528 | 3633121.9796 | 249684.4575 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1841235.2654 | 17710.2464 | 440.0276 | 17270.2189 | 0 | 0 | 489703.3228 | 84048.6272 | 125778.4351 | 229903.0127 | 4763736.335 | 1543030.7721 | 6306767.1071 | 13024625.5293 | 2039743.6003 | 15064369.1296
2004 | Primary School | 4B | 73958.8285 | 0 | 585092.6761 | 2042471.6927 | 3633121.9796 | 249864.5617 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1598514.837 | 10566.1131 | 440.0276 | 10126.0855 | 0 | 0 | 349101.9765 | 84018.6098 | 122665.3109 | 227621.6928 | 4000214.5918 | 585092.6761 | 4585307.2679 | 12259002.5704 | 1078692.3802 | 13337694.9506
2004 | Primary School | 4C | 73958.8285 | 0 | 1180839.8399 | 960915.9477 | 3633121.9796 | 249384.2838 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1689557.5106 | 16119.326 | 440.0276 | 15679.2984 | 0 | 0 | 356576.3008 | 84078.6446 | 127257.9396 | 228852.4049 | 3022729.0576 | 1180839.8399 | 4203568.8974 | 11282357.5225 | 1679032.1726 | 12961389.6951
2004 | Primary School | 5A | 73958.8285 | 0 | 2134565.4576 | 1425284.6129 | 3633121.9796 | 249744.4922 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1969829.6649 | 26925.5781 | 440.0276 | 26485.5505 | 0 | 0 | 349942.4628 | 84078.6446 | 134080.0995 | 228552.2312 | 3771542.2911 | 2134565.4576 | 5906107.7487 | 12031200.7733 | 2639579.9502 | 14670780.7236
2004 | Primary School | 5B | 73958.8285 | 0 | 1214087.5948 | 1531666.161 | 3633121.9796 | 249774.5096 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1613823.6941 | 20051.6011 | 440.0276 | 19611.5735 | 0 | 0 | 349762.3586 | 84048.6272 | 131408.7718 | 227891.8491 | 3514863.7871 | 1214087.5948 | 4728951.3819 | 11773831.87 | 1716430.7597 | 13490262.6297
2004 | Primary School | 5C | 73958.8285 | 0 | 1318392.6653 | 624931.5605 | 3633121.9796 | 249384.2838 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1705766.8887 | 15338.8745 | 440.0276 | 14898.8469 | 0 | 0 | 352764.0952 | 84078.6446 | 131696.4532 | 228552.2312 | 2698361.3914 | 1318392.6653 | 4016754.0566 | 10957659.6652 | 1821023.5116 | 12778683.1769
2004 | Primary School | 6A | 73958.8285 | 0 | 3204802.0584 | 1472922.1741 | 3633121.9796 | 249654.4401 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 2009662.7108 | 41814.192 | 440.0276 | 41374.1644 | 0 | 0 | 352674.0431 | 84168.6967 | 140861.162 | 227351.5365 | 3876633.0924 | 3204802.0584 | 7081435.1508 | 12135060.8627 | 3716597.6135 | 15851658.4761
2004 | Primary School | 6B | 73958.8285 | 0 | 2269899.0262 | 1004951.4248 | 3633121.9796 | 249474.3359 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1679381.6233 | 33259.2425 | 440.0276 | 32819.2149 | 0 | 0 | 351323.2616 | 84108.6619 | 138919.3122 | 226781.2066 | 3068475.5247 | 2269899.0262 | 5338374.5509 | 11326092.826 | 2779752.7316 | 14105845.5576
2004 | Primary School | 7 | 73958.8285 | 0 | 3877575.9275 | 1191239.2035 | 3633121.9796 | 249294.2317 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1950168.2897 | 51299.68 | 440.0276 | 50859.6524 | 0 | 0 | 352013.6611 | 84198.714 | 148176.49 | 226541.0676 | 3544280.8066 | 3877575.9275 | 7421856.7341 | 11801597.9343 | 4396686.8106 | 16198284.7449
2004 | Primary School | 8 | 73958.8285 | 0 | 5453998.2953 | 613645.0306 | 3633121.9796 | 247943.4502 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 2088338.2293 | 66068.2244 | 440.0276 | 65628.1969 | 0 | 0 | 353184.3384 | 84228.7314 | 157094.6146 | 225490.4598 | 3120795.7951 | 5453998.2953 | 8574794.0903 | 11375741.5508 | 5982037.5773 | 17357779.1281
2007 | Primary School | 0A | 73958.8285 | 0 | 472.6195 | 13196264.833 | 3633121.9796 | 250254.7874 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 2422911.8002 | 450.2605 | 440.0276 | 10.2329 | 0 | 0 | 0 | 83748.4535 | 86078.3964 | 238487.9796 | 15619186.8661 | 472.6195 | 15619659.4856 | 23888961.201 | 457485.4091 | 24346446.6101
2007 | Primary School | 0B | 73958.8285 | 0 | 4407.6906 | 9368300.1251 | 3633121.9796 | 250314.8222 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 2096713.0746 | 510.2952 | 440.0276 | 70.2677 | 0 | 0 | 0 | 83778.4709 | 88215.4585 | 236176.6424 | 11465083.4674 | 4407.6906 | 11469491.1581 | 19732666.5345 | 463547.268 | 20196213.8025
2007 | Primary School | 1A | 73958.8285 | 0 | 17908.1696 | 7075153.4018 | 3633121.9796 | 250314.8222 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1970189.8734 | 630.3647 | 440.0276 | 190.3371 | 0 | 0 | 478116.6192 | 83868.523 | 92777.2642 | 234165.4788 | 9523650.2315 | 17908.1696 | 9541558.4011 | 17789342.2045 | 481619.827 | 18270962.0315
2007 | Primary School | 1B | 73958.8285 | 0 | 56508.8542 | 7768254.4024 | 3633121.9796 | 250014.6485 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1839284.1365 | 1140.6599 | 440.0276 | 700.6324 | 0 | 0 | 0 | 83838.5056 | 95859.5654 | 234405.6177 | 9608239.1713 | 56508.8542 | 9664748.0255 | 17873781.0575 | 523302.8127 | 18397083.8702
2007 | Primary School | 2A | 73958.8285 | 0 | 109442.239 | 5894900.5546 | 3633121.9796 | 249924.5964 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1801792.4453 | 1771.0246 | 440.0276 | 1330.9971 | 0 | 0 | 431649.7353 | 83898.5404 | 101798.1322 | 233625.1662 | 8129673.7323 | 109442.239 | 8239115.9713 | 16394405.1495 | 582174.7644 | 16976579.9139
2007 | Primary School | 2B | 73958.8285 | 0 | 81680.9801 | 3747488.1473 | 3633121.9796 | 250104.7006 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1514045.9667 | 1620.9378 | 440.0276 | 1180.9102 | 0 | 0 | 274508.8199 | 83928.5577 | 103061.8757 | 229632.8564 | 5537223.8441 | 81680.9801 | 5618904.8242 | 13798173.0731 | 555677.2489 | 14353850.3221
2007 | Primary School | 3A | 73958.8285 | 0 | 483787.7121 | 3322622.3369 | 3633121.9796 | 250074.6832 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1613343.4162 | 6033.4907 | 440.0276 | 5593.4632 | 0 | 0 | 376117.6067 | 83958.5751 | 115483.5493 | 230743.499 | 5317676.8229 | 483787.7121 | 5801464.535 | 13579736.6945 | 970205.6545 | 14549942.349
2007 | Primary School | 3B | 73958.8285 | 0 | 187804.6083 | 2614542.6702 | 3633121.9796 | 250044.6659 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1438372.1848 | 3872.2403 | 440.0276 | 3432.2127 | 0 | 0 | 272857.8647 | 83988.5925 | 112062.195 | 228282.0749 | 4329204.9325 | 187804.6083 | 4517009.5407 | 12588803.38 | 670801.1964 | 13259604.5764
2007 | Primary School | 3C | 73958.8285 | 0 | 154002.0391 | 2390162.853 | 3633121.9796 | 250014.6485 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1611782.5131 | 2311.3372 | 440.0276 | 1871.3097 | 0 | 0 | 0 | 83958.5751 | 114497.2129 | 231073.69 | 4003816.6758 | 154002.0391 | 4157818.7149 | 12266176.7211 | 639433.6452 | 12905610.3662
2007 | Primary School | 4A | 73958.8285 | 0 | 1054085.3428 | 2308695.7193 | 3633121.9796 | 249684.4575 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1640268.9943 | 12307.1204 | 440.0276 | 11867.0928 | 0 | 0 | 365461.4414 | 84018.6098 | 125583.2227 | 229782.9433 | 4326293.2479 | 1054085.3428 | 5380378.5907 | 12587062.3727 | 1550602.9586 | 14137665.3313
2007 | Primary School | 4B | 73958.8285 | 0 | 358471.6222 | 1953019.9395 | 3633121.9796 | 249864.5617 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1460675.0884 | 8284.7933 | 440.0276 | 7844.7657 | 0 | 0 | 270936.7532 | 84018.6098 | 122500.9215 | 227411.5713 | 3692476.5468 | 358471.6222 | 4050948.169 | 11951084.4212 | 851906.9369 | 12802991.3581
2007 | Primary School | 4C | 73958.8285 | 0 | 808107.4377 | 948488.7578 | 3633121.9796 | 249384.2838 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1492613.5667 | 10386.0089 | 440.0276 | 9945.9813 | 0 | 0 | 272437.6216 | 84048.6272 | 127093.5502 | 228522.2138 | 2723485.9274 | 808107.4377 | 3531593.3652 | 10982724.1666 | 1306145.6554 | 12288869.822
2007 | Primary School | 5A | 73958.8285 | 0 | 1916410.4575 | 1386982.4528 | 3633121.9796 | 249744.4922 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1627451.5786 | 22152.8167 | 440.0276 | 21712.7892 | 0 | 0 | 222368.6536 | 84048.6272 | 133895.1614 | 228702.318 | 3258515.4742 | 1916410.4575 | 5174925.9317 | 11518354.0607 | 2421229.7377 | 13939583.7984
2007 | Primary School | 5B | 73958.8285 | 0 | 843112.1043 | 1510143.709 | 3633121.9796 | 249774.5096 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1436991.386 | 16269.4128 | 440.0276 | 15829.3853 | 0 | 0 | 273698.351 | 84018.6098 | 131234.1081 | 227801.797 | 3236662.8311 | 843112.1043 | 4079774.9354 | 11495480.8271 | 1345280.6055 | 12840761.4326
2007 | Primary School | 5C | 73958.8285 | 0 | 890178.8427 | 621689.6849 | 3633121.9796 | 249384.2838 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1426605.377 | 10716.2 | 440.0276 | 10276.1724 | 0 | 0 | 260190.5359 | 84078.6446 | 131532.0638 | 228101.9707 | 2318761.7702 | 890178.8427 | 3208940.6128 | 10577609.7835 | 1392645.2996 | 11970255.0832
2007 | Primary School | 6A | 73958.8285 | 0 | 2433600.0396 | 1467489.0307 | 3633121.9796 | 249654.4401 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1710389.5632 | 34399.9024 | 440.0276 | 33959.8748 | 0 | 0 | 274238.6636 | 84108.6619 | 140686.4982 | 228011.9186 | 3486077.1323 | 2433600.0396 | 5919677.1719 | 11745135.2672 | 2945220.9309 | 14690356.1982
2007 | Primary School | 6B | 73958.8285 | 0 | 1614653.1762 | 1029445.5962 | 3633121.9796 | 249474.3359 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1439362.7579 | 26535.3523 | 440.0276 | 26095.3247 | 0 | 0 | 273698.351 | 84078.6446 | 138703.5512 | 227051.3629 | 2768602.0298 | 1614653.1762 | 4383255.206 | 11026489.4874 | 2124280.8462 | 13150770.3336
2007 | Primary School | 7 | 73958.8285 | 0 | 2893520.4665 | 1201655.2298 | 3633121.9796 | 249294.2317 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1701744.5616 | 40043.1674 | 440.0276 | 39603.1398 | 0 | 0 | 274538.8372 | 84138.6793 | 147981.2776 | 227471.606 | 3217541.7685 | 2893520.4665 | 6111062.235 | 11475729.3997 | 3412436.1373 | 14888165.537
2007 | Primary School | 8 | 73958.8285 | 0 | 4794899.5688 | 622980.4317 | 3633121.9796 | 247943.4502 | 3919547.6941 | 370934.3931 | 144173.413 | 1693910.0288 | 61865.7931 | 440.0276 | 61425.7655 | 0 | 0 | 274088.5767 | 84228.7314 | 157032.9686 | 225640.5466 | 2652404.8027 | 4794899.5688 | 7447304.3716 | 10907470.6279 | 5322866.9306 | 16230337.5584
2010 | Primary School | 0A | 73958.8285 | 0 | 12041.5231 | 8013436.2549 | 2314128.8627 | 133307.1262 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81377.0815 | 1505791.1908 | 570.33 | 440.0276 | 130.3024 | 0 | 0 | 591702.3354 | 77534.8586 | 85205.0778 | 236026.5556 | 10111060.0835 | 12041.5231 | 10123101.6066 | 16837851.71 | 468170.7197 | 17306022.4297
2010 | Primary School | 0B | 73958.8285 | 0 | 11651.0983 | 6424166.7669 | 2325115.219 | 133277.1088 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81377.0815 | 1535598.4361 | 570.33 | 440.0276 | 130.3024 | 0 | 0 | 394128.0268 | 77534.8586 | 87301.0425 | 234705.7914 | 8354023.5321 | 11651.0983 | 8365674.6304 | 15090420.7161 | 469876.2596 | 15560296.9757
2010 | Primary School | 1A | 73958.8285 | 0 | 28449.6395 | 5615378.8344 | 2343635.9344 | 133307.1262 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81407.0989 | 1949387.8381 | 780.4515 | 440.0276 | 340.424 | 0 | 0 | 540462.6902 | 77534.8586 | 91862.8482 | 234465.6525 | 8105569.7867 | 28449.6395 | 8134019.4262 | 14860307.5818 | 491246.8809 | 15351554.4627
2010 | Primary School | 1B | 73958.8285 | 0 | 57772.5976 | 5224552.718 | 2341174.5103 | 133097.0046 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81377.0815 | 1317522.2659 | 1110.6426 | 440.0276 | 670.615 | 0 | 0 | 368463.1781 | 77534.8586 | 94975.9724 | 233685.2009 | 6911208.777 | 57772.5976 | 6968981.3746 | 13662464.5576 | 523682.9631 | 14186147.5207
2010 | Primary School | 2A | 73958.8285 | 0 | 116295.2219 | 4005637.5022 | 2346487.5842 | 133036.9699 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81407.0989 | 1720985.6937 | 2071.1983 | 440.0276 | 1631.1707 | 0 | 0 | 274959.0804 | 77534.8586 | 100863.1675 | 233985.3746 | 6003213.4471 | 116295.2219 | 6119508.669 | 12760052.4579 | 588092.7826 | 13348145.2405
2010 | Primary School | 2B | 73958.8285 | 0 | 67029.7754 | 2929454.8659 | 2361256.1287 | 133157.0394 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81407.0989 | 1451009.4963 | 1500.8683 | 440.0276 | 1060.8408 | 0 | 0 | 216635.3366 | 77564.8759 | 102219.38 | 230113.1343 | 4598160.5395 | 67029.7754 | 4665190.3148 | 11366045.9413 | 540183.5486 | 11906229.4898
2010 | Primary School | 3A | 73958.8285 | 0 | 372013.1985 | 2293987.2096 | 2362937.1012 | 133127.022 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81407.0989 | 1410636.1379 | 5823.3692 | 440.0276 | 5383.3416 | 0 | 0 | 215914.9198 | 77564.8759 | 114661.6023 | 232244.3673 | 3925921.6088 | 372013.1985 | 4297934.8073 | 10697589.1988 | 857609.194 | 11555198.3928
2010 | Primary School | 3B | 73958.8285 | 0 | 137244.5953 | 2053247.9274 | 2358974.8088 | 133127.022 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81407.0989 | 1435370.4481 | 3361.9451 | 440.0276 | 2921.9175 | 0 | 0 | 218976.6912 | 77564.8759 | 111229.9737 | 229933.0301 | 3710516.9843 | 137244.5953 | 3847761.5796 | 10475910.9446 | 619408.9621 | 11095319.9067
2010 | Primary School | 3C | 73958.8285 | 0 | 85030.414 | 1448127.8291 | 2355612.8637 | 133337.1436 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81407.0989 | 1261900.0851 | 1771.0246 | 440.0276 | 1330.9971 | 0 | 0 | 146724.8892 | 77564.8759 | 113849.9297 | 232154.3152 | 2858083.8004 | 85030.414 | 2943114.2144 | 9622517.205 | 569814.7368 | 10192331.9418
2010 | Primary School | 4A | 73958.8285 | 0 | 484126.7652 | 1606439.4218 | 2338562.9994 | 133397.1783 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81407.0989 | 1396467.9407 | 7924.5848 | 440.0276 | 7484.5573 | 0 | 0 | 241909.9595 | 77564.8759 | 124740.727 | 232034.2458 | 3252301.8793 | 484126.7652 | 3736428.6445 | 9999685.4195 | 979801.8854 | 10979487.3049
2010 | Primary School | 4B | 73958.8285 | 0 | 217035.0974 | 1527823.938 | 2331779.0745 | 133066.9873 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81377.0815 | 1467849.2391 | 5673.2823 | 440.0276 | 5233.2548 | 0 | 0 | 223629.383 | 77564.8759 | 121658.4259 | 229662.8738 | 3224535.8149 | 217035.0974 | 3441570.9123 | 9962403.8499 | 709627.9164 | 10672031.7663
2010 | Primary School | 4C | 73958.8285 | 0 | 456550.4444 | 605030.0463 | 2358044.2705 | 133367.1609 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81407.0989 | 1303264.0166 | 7774.498 | 440.0276 | 7334.4704 | 0 | 0 | 182505.5905 | 77564.8759 | 126199.6829 | 231553.9679 | 2098134.1238 | 456550.4444 | 2554684.5682 | 8864458.6225 | 953694.7947 | 9818153.4173
2010 | Primary School | 5A | 73958.8285 | 0 | 830084.2448 | 978596.1768 | 2339613.6072 | 133157.0394 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81407.0989 | 1344417.8266 | 12006.9467 | 440.0276 | 11566.9192 | 0 | 0 | 222008.4452 | 77564.8759 | 133032.1171 | 231794.1068 | 2556589.3677 | 830084.2448 | 3386673.6126 | 9304543.2379 | 1334050.755 | 10638593.993
2010 | Primary School | 5B | 73958.8285 | 0 | 545598.1242 | 1114334.7097 | 2338593.0167 | 133307.1262 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81407.0989 | 1479646.0643 | 11136.4431 | 440.0276 | 10696.4155 | 0 | 0 | 247463.1723 | 77564.8759 | 130360.7894 | 230113.1343 | 2852140.3618 | 545598.1242 | 3397738.486 | 9597482.7211 | 1046893.3068 | 10644376.0278
2010 | Primary School | 5C | 73958.8285 | 0 | 604223.4919 | 329200.4623 | 2353661.7349 | 133277.1088 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81407.0989 | 1227380.1132 | 10295.9568 | 440.0276 | 9855.9292 | 0 | 0 | 173770.5367 | 77564.8759 | 130843.6833 | 231644.02 | 1740207.0414 | 604223.4919 | 2344430.5333 | 8502149.0046 | 1106001.5683 | 9608150.5729
2010 | Primary School | 6A | 73958.8285 | 0 | 1492501.5821 | 1090290.7988 | 2342915.5176 | 133247.0915 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81407.0989 | 1494924.904 | 19511.2885 | 440.0276 | 19071.2609 | 0 | 0 | 260850.9179 | 77594.8933 | 139844.0026 | 231463.9158 | 2865137.8816 | 1492501.5821 | 4357639.4638 | 9616063.4711 | 2003279.9779 | 11619343.449
2010 | Primary School | 6B | 73958.8285 | 0 | 1116974.5603 | 749683.7371 | 2346337.4974 | 133097.0046 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81407.0989 | 1510804.091 | 17710.2464 | 440.0276 | 17270.2189 | 0 | 0 | 228162.0054 | 77564.8759 | 137840.5068 | 230053.0996 | 2505920.0525 | 1116974.5603 | 3622894.6128 | 9258736.7361 | 1625749.4603 | 10884486.1964
2010 | Primary School | 7 | 73958.8285 | 0 | 1898605.0313 | 870713.7603 | 2337212.2179 | 133307.1262 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81407.0989 | 1543042.743 | 25154.5534 | 440.0276 | 24714.5258 | 0 | 0 | 244911.6961 | 77594.8933 | 147169.6049 | 230953.6206 | 2683382.7253 | 1898605.0313 | 4581987.7566 | 9428244.8067 | 2416709.0294 | 11844953.8361
2010 | Primary School | 8 | 73958.8285 | 0 | 3591764.4174 | 367412.5703 | 2408923.7073 | 134147.6125 | 3883947.097 | 370934.3931 | 81437.1163 | 1698772.8423 | 43405.1125 | 440.0276 | 42965.0849 | 0 | 0 | 274418.7678 | 77654.928 | 156293.2163 | 229182.5959 | 2383569.2652 | 3591764.4174 | 5975333.6826 | 9199302.3498 | 4118992.0269 | 13318294.3766
2013 | Primary School | 0A | 73958.8285 | 0 | 4859.7615 | 6619099.5472 | 2006871.0956 | 133307.1262 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72581.993 | 1367231.0254 | 480.2779 | 440.0276 | 40.2503 | 0 | 0 | 454432.9168 | 77534.8586 | 85153.7061 | 194542.5546 | 8440803.7397 | 4859.7615 | 8445663.5012 | 14360248.2674 | 460958.135 | 14821206.4024
2013 | Primary School | 0B | 73958.8285 | 0 | 7664.6555 | 5856838.5334 | 2035447.6289 | 133277.1088 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72612.0104 | 1629822.9506 | 540.3126 | 440.0276 | 100.285 | 0 | 0 | 386173.4246 | 77534.8586 | 87280.4939 | 193221.7904 | 7872935.1936 | 7664.6555 | 7880599.8491 | 13819665.5078 | 465879.5425 | 14285545.0503
2013 | Primary School | 1A | 73958.8285 | 0 | 267.1328 | 4211856.8125 | 2072579.1117 | 133307.1262 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72612.0104 | 1332530.9493 | 450.2605 | 440.0276 | 10.2329 | 0 | 0 | 367982.9002 | 77534.8586 | 91873.1226 | 192501.3736 | 5912380.895 | 267.1328 | 5912648.0278 | 11895552.2925 | 463074.6485 | 12358626.941
2013 | Primary School | 1B | 73958.8285 | 0 | 38744.5253 | 4780235.6539 | 2068977.0277 | 133097.0046 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72612.0104 | 1316441.6407 | 870.5036 | 440.0276 | 430.4761 | 0 | 0 | 351503.3658 | 77534.8586 | 94934.875 | 192141.1652 | 6448611.1364 | 38744.5253 | 6487355.6617 | 12427640.1374 | 504613.7934 | 12932253.9308
2013 | Primary School | 2A | 73958.8285 | 0 | 33196.3832 | 3225005.8599 | 2078672.6372 | 133036.9699 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72612.0104 | 1218284.8511 | 1050.6078 | 440.0276 | 610.5803 | 0 | 0 | 215254.5377 | 77534.8586 | 100924.8136 | 192201.2 | 4659155.8289 | 33196.3832 | 4692352.2121 | 10647910.4567 | 505055.5899 | 11152966.0466
2013 | Primary School | 2B | 73958.8285 | 0 | 34357.3833 | 2714200.3282 | 2103527.0169 | 133157.0394 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72642.0278 | 1334001.8003 | 1110.6426 | 440.0276 | 670.615 | 0 | 0 | 170858.8521 | 77564.8759 | 102188.557 | 188779.2201 | 4219731.5956 | 34357.3833 | 4254088.9789 | 10230008.6754 | 507480.3335 | 10737489.0089
2013 | Primary School | 3A | 73958.8285 | 0 | 229949.9391 | 1818542.136 | 2104517.59 | 133127.022 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72642.0278 | 1058202.2336 | 3962.2924 | 440.0276 | 3522.2648 | 0 | 0 | 203907.973 | 77564.8759 | 114836.266 | 190580.2621 | 3084174.6075 | 229949.9391 | 3314124.5467 | 9097213.2851 | 715720.5983 | 9812933.8834
2013 | Primary School | 3B | 73958.8285 | 0 | 115504.0979 | 1943984.7121 | 2095182.1889 | 133127.022 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72612.0104 | 1228370.6863 | 2131.233 | 440.0276 | 1691.2055 | 0 | 0 | 0 | 77564.8759 | 111188.8763 | 188599.1159 | 3174046.6039 | 115504.0979 | 3289550.7018 | 9175768.7341 | 597627.3674 | 9773396.1016
2013 | Primary School | 3C | 73958.8285 | 0 | 49203.8005 | 1256136.7507 | 2090139.2713 | 133337.1436 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72612.0104 | 966529.1953 | 1290.7468 | 440.0276 | 850.7192 | 0 | 0 | 0 | 77564.8759 | 113757.4606 | 190580.2621 | 2223516.6651 | 49203.8005 | 2272720.4656 | 8222387.1456 | 533885.3799 | 8756272.5255
2013 | Primary School | 4A | 73958.8285 | 0 | 277951.6422 | 1276308.4212 | 2043552.3179 | 133397.1783 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72612.0104 | 1048026.3463 | 5313.0739 | 440.0276 | 4873.0464 | 0 | 0 | 225820.6508 | 77564.8759 | 124761.2757 | 190310.1058 | 2555028.4647 | 277951.6422 | 2832980.1068 | 8507071.8528 | 773647.311 | 9280719.1638
2013 | Primary School | 4B | 73958.8285 | 0 | 210223.2119 | 1372093.8388 | 2024701.4116 | 133066.9873 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72612.0104 | 1260879.4946 | 3512.0319 | 440.0276 | 3072.0043 | 0 | 0 | 0 | 77564.8759 | 121504.3108 | 188208.8902 | 2636045.3378 | 210223.2119 | 2846268.5497 | 8566806.4128 | 702661.9158 | 9269468.3286
2013 | Primary School | 4C | 73958.8285 | 0 | 579154.1093 | 526834.8056 | 2085996.8747 | 133367.1609 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72612.0104 | 1005491.7375 | 9605.5574 | 440.0276 | 9165.5298 | 0 | 0 | 0 | 77564.8759 | 126251.0546 | 189919.8801 | 1541492.0729 | 579154.1093 | 2120646.1822 | 7535589.792 | 1076339.557 | 8611929.349
2013 | Primary School | 5A | 73958.8285 | 0 | 555225.1781 | 803264.737 | 2050246.1907 | 133157.0394 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72612.0104 | 1016868.3195 | 8554.9496 | 440.0276 | 8114.922 | 0 | 0 | 209551.238 | 77564.8759 | 133062.9401 | 190130.0016 | 2037799.2164 | 555225.1781 | 2593024.3945 | 7996146.2516 | 1059222.5113 | 9055368.7629
2013 | Primary School | 5B | 73958.8285 | 0 | 530505.123 | 998557.7257 | 2037458.7925 | 133307.1262 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72612.0104 | 1250013.2078 | 7864.5501 | 440.0276 | 7424.5225 | 0 | 0 | 0 | 77564.8759 | 130175.8513 | 188509.0638 | 2255995.4561 | 530505.123 | 2786500.5791 | 8200114.2593 | 1031605.0932 | 9231719.3525
2013 | Primary School | 5C | 73958.8285 | 0 | 358214.7638 | 314642.0393 | 2073059.3896 | 133277.1088 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72612.0104 | 971482.0608 | 7774.498 | 440.0276 | 7334.4704 | 0 | 0 | 159392.218 | 77564.8759 | 130679.2939 | 189979.9148 | 1452850.7886 | 358214.7638 | 1811065.5524 | 7434011.0225 | 859818.1765 | 8293829.199
2013 | Primary School | 6A | 73958.8285 | 0 | 1075158.0082 | 849341.3951 | 2053187.8927 | 133247.0915 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72612.0104 | 1127212.16 | 14258.2493 | 440.0276 | 13818.2217 | 0 | 0 | 224499.8867 | 77594.8933 | 139885.0999 | 190099.9843 | 2214871.6635 | 1075158.0082 | 3290029.6717 | 8176220.4353 | 1585977.5013 | 9762197.9366
2013 | Primary School | 6B | 73958.8285 | 0 | 756704.9291 | 622229.9975 | 2055799.4036 | 133097.0046 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72612.0104 | 1178962.1005 | 11976.9294 | 440.0276 | 11536.9018 | 0 | 0 | 207119.8313 | 77564.8759 | 137676.1174 | 188629.1333 | 2019848.831 | 756704.9291 | 2776553.7601 | 7982188.176 | 1265315.4397 | 9247503.6157
2013 | Primary School | 7 | 73958.8285 | 0 | 1340595.5078 | 694211.6432 | 2039860.1818 | 133307.1262 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72612.0104 | 1154167.7555 | 17560.1596 | 440.0276 | 17120.132 | 0 | 0 | 223149.1052 | 77594.8933 | 147087.4103 | 189829.828 | 2088648.6359 | 1340595.5078 | 3429244.1437 | 8036489.5926 | 1858617.3112 | 9895106.9038
2013 | Primary School | 8 | 73958.8285 | 0 | 2552186.4387 | 316503.1161 | 2147712.5809 | 134147.6125 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 72672.0451 | 1339254.8395 | 31788.3915 | 440.0276 | 31348.3639 | 0 | 0 | 249174.1622 | 77624.9107 | 156128.8269 | 188719.1854 | 1936280.4817 | 2552186.4387 | 4488466.9204 | 7991823.7508 | 3079249.6587 | 11071073.4095
2016 | Primary School | 0A | 73958.8285 | 0 | 12791.5497 | 5603431.9224 | 1052468.9166 | 76364.1813 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 1244580.0644 | 570.33 | 440.0276 | 130.3024 | 0 | 0 | 422854.6468 | 77534.8586 | 84650.2636 | 194512.5372 | 7270996.9361 | 12791.5497 | 7283788.4858 | 12158564.4609 | 468376.2064 | 12626940.6673
2016 | Primary School | 0B | 73958.8285 | 0 | 13449.1073 | 5174453.7327 | 1051298.2393 | 76784.4244 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 1521850.482 | 600.3473 | 440.0276 | 160.3198 | 0 | 0 | 347300.9345 | 77534.8586 | 86777.0513 | 193191.7731 | 7043765.469 | 13449.1073 | 7057214.5763 | 11929261.7955 | 471160.5518 | 12400422.3473
2016 | Primary School | 1A | 73958.8285 | 0 | 390.4248 | 3665990.9963 | 1066036.7664 | 76964.5286 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 1210090.1099 | 450.2605 | 440.0276 | 10.2329 | 0 | 0 | 328239.9065 | 77534.8586 | 91390.2287 | 192471.3563 | 5204331.2457 | 390.4248 | 5204721.6705 | 10104025.7867 | 462715.0467 | 10566740.8334
2016 | Primary School | 1B | 73958.8285 | 0 | 73625.8998 | 4327333.6228 | 1054239.9412 | 76724.3897 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 1286484.3086 | 1320.7641 | 440.0276 | 880.7366 | 0 | 0 | 335564.144 | 77534.8586 | 94472.5298 | 192171.1826 | 5950262.812 | 73625.8998 | 6023888.7118 | 10837650.2326 | 539043.0971 | 11376693.3297
2016 | Primary School | 2A | 73958.8285 | 0 | 44857.7559 | 3000415.9211 | 1058982.6852 | 76814.4418 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 1140089.6104 | 1230.712 | 440.0276 | 790.6845 | 0 | 0 | 270876.7185 | 77534.8586 | 100554.9374 | 192201.2 | 4412172.9344 | 44857.7559 | 4457030.6903 | 9304423.1685 | 516347.0864 | 9820770.2549
2016 | Primary School | 2B | 73958.8285 | 0 | 54916.3319 | 2493932.8902 | 1078433.9389 | 76844.4591 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 1237045.7054 | 1260.7294 | 440.0276 | 820.7018 | 0 | 0 | 189199.4633 | 77564.8759 | 101736.4862 | 188749.2028 | 3920998.7606 | 54916.3319 | 3975915.0926 | 8829248.2512 | 527587.2113 | 9356835.4625
2016 | Primary School | 3A | 73958.8285 | 0 | 292161.0504 | 1718224.096 | 1071289.8056 | 77054.5807 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 988621.9773 | 4652.6919 | 440.0276 | 4212.6643 | 0 | 0 | 244221.2967 | 77564.8759 | 114476.6642 | 190700.3316 | 2955280.0343 | 292161.0504 | 3247441.0847 | 7858576.6593 | 777572.1078 | 8636148.7671
2016 | Primary School | 3B | 73958.8285 | 0 | 156868.5792 | 1788704.8734 | 1083146.6655 | 76574.3028 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 1139039.0026 | 2731.5804 | 440.0276 | 2291.5528 | 0 | 0 | 0 | 77564.8759 | 110798.4515 | 188599.1159 | 2930035.4287 | 156868.5792 | 3086904.0079 | 7842637.4375 | 638601.4239 | 8481238.8614
2016 | Primary School | 3C | 73958.8285 | 0 | 73276.5724 | 1145552.7712 | 1082726.4224 | 76634.3376 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 910126.563 | 1620.9378 | 440.0276 | 1180.9102 | 0 | 0 | 0 | 77564.8759 | 113449.2305 | 190580.2621 | 2056860.2444 | 73276.5724 | 2130136.8167 | 6971083.1909 | 557660.196 | 7528743.387
2016 | Primary School | 4A | 73958.8285 | 0 | 359499.0559 | 1165874.5285 | 1064866.0891 | 76994.546 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 979106.472 | 7444.307 | 440.0276 | 7004.2794 | 0 | 0 | 222758.8794 | 77564.8759 | 124473.5942 | 190520.2274 | 2374744.1593 | 359499.0559 | 2734243.2153 | 7271376.9289 | 854907.0433 | 8126283.9723
2016 | Primary School | 4B | 73958.8285 | 0 | 276307.7482 | 1241428.2409 | 1054690.2017 | 76634.3376 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 1152156.5919 | 4502.605 | 440.0276 | 4062.5774 | 0 | 0 | 0 | 77564.8759 | 121165.2577 | 188268.9249 | 2397647.4102 | 276307.7482 | 2673955.1585 | 7281492.7816 | 768407.3991 | 8049900.1806
2016 | Primary School | 4C | 73958.8285 | 0 | 648906.584 | 464788.9083 | 1083416.8218 | 77354.7544 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 936691.9326 | 10416.0263 | 440.0276 | 9975.9987 | 0 | 0 | 0 | 77564.8759 | 126066.1165 | 190130.0016 | 1411456.8397 | 648906.584 | 2060363.4237 | 6326580.3073 | 1145907.0936 | 7472487.4009
2016 | Primary School | 5A | 73958.8285 | 0 | 672280.701 | 726750.4689 | 1054630.167 | 76994.546 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 990663.1582 | 11706.7731 | 440.0276 | 11266.7455 | 0 | 0 | 198714.9686 | 77564.8759 | 132857.4533 | 190340.1232 | 1927395.3411 | 672280.701 | 2599676.0421 | 6813642.1018 | 1176072.5474 | 7989714.6492
2016 | Primary School | 5B | 73958.8285 | 0 | 646872.2653 | 895207.9316 | 1057241.6779 | 76904.4939 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 1164103.5039 | 9635.5748 | 440.0276 | 9195.5472 | 0 | 0 | 0 | 77564.8759 | 129867.6212 | 188689.168 | 2068506.9827 | 646872.2653 | 2715379.248 | 6955594.2297 | 1147674.2796 | 8103268.5093
2016 | Primary School | 5C | 73958.8285 | 0 | 461328.0112 | 287416.2876 | 1069758.9199 | 77354.7544 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 915979.9495 | 8915.158 | 440.0276 | 8475.1304 | 0 | 0 | 141201.6937 | 77564.8759 | 130556.0018 | 190220.0537 | 1353073.0612 | 461328.0112 | 1814401.0723 | 6254628.6789 | 962818.4061 | 7217447.085
2016 | Primary School | 6A | 73958.8285 | 0 | 1186614.0173 | 792368.4328 | 1054269.9586 | 77084.5981 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 1080505.1372 | 17740.2638 | 440.0276 | 17300.2362 | 0 | 0 | 235726.3819 | 77594.8933 | 139597.4185 | 190069.9669 | 2125900.1881 | 1186614.0173 | 3312514.2055 | 7011576.6188 | 1697145.829 | 8708722.4478
2016 | Primary School | 6B | 73958.8285 | 0 | 745125.7512 | 558142.9193 | 1048476.6068 | 77204.6675 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 1115415.3349 | 12367.1551 | 440.0276 | 11927.1276 | 0 | 0 | 208380.5607 | 77564.8759 | 137378.1617 | 188749.2028 | 1893865.9424 | 745125.7512 | 2638991.6935 | 6772608.3613 | 1253438.306 | 8026046.6673
2016 | Primary School | 7 | 73958.8285 | 0 | 1487713.741 | 638229.254 | 1044634.3838 | 77384.7717 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52050.1141 | 1113914.4665 | 3722.1535 | 440.0276 | 3282.1259 | 0 | 0 | 238848.188 | 77594.8933 | 146851.1005 | 189769.7932 | 1994274.0345 | 1487713.741 | 3481987.7755 | 6870374.9252 | 2005509.509 | 8875884.4342
2016 | Primary School | 8 | 73958.8285 | 0 | 2641778.6584 | 300023.5817 | 1118687.2279 | 79906.2306 | 3434196.8895 | 370934.3931 | 52080.1315 | 1281741.5646 | 9395.4358 | 440.0276 | 8955.4082 | 0 | 0 | 247193.016 | 77624.9107 | 155861.6942 | 188599.1159 | 1837913.5706 | 2641778.6584 | 4479692.2289 | 6789418.0868 | 3168574.7457 | 9957992.8324
2019 | Primary School | 0A | 73958.8285 | 0 | 5907.7438 | 5235479.0395 | 849161.2909 | 76364.1813 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51239.6452 | 1239777.2857 | 510.2952 | 440.0276 | 70.2677 | 0 | 0 | 325688.4303 | 77534.8586 | 84598.8919 | 137179.3665 | 6801015.0233 | 5907.7438 | 6806922.7671 | 11368777.5216 | 461451.3032 | 11830228.8248
2019 | Primary School | 0B | 73958.8285 | 0 | 2229.5312 | 4647018.5798 | 844658.6859 | 76784.4244 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51239.6452 | 1367681.2859 | 480.2779 | 440.0276 | 40.2503 | 0 | 0 | 299243.1302 | 77534.8586 | 86664.0336 | 136518.9844 | 6313983.2461 | 2229.5312 | 6316212.7773 | 10876972.9831 | 459827.9579 | 11336800.9411
2019 | Primary School | 1A | 73958.8285 | 0 | 154.1151 | 3329946.5744 | 866211.1553 | 76964.5286 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51239.6452 | 1120007.992 | 450.2605 | 440.0276 | 10.2329 | 0 | 0 | 320135.2175 | 77534.8586 | 91246.388 | 136158.776 | 4770100.0168 | 154.1151 | 4770254.1318 | 9354552.1711 | 462334.8962 | 9816887.0673
2019 | Primary School | 1B | 73958.8285 | 0 | 48525.6942 | 3884667.5138 | 857205.9452 | 76724.3897 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51239.6452 | 1220265.9973 | 1020.5905 | 440.0276 | 580.5629 | 0 | 0 | 277000.2613 | 77534.8586 | 94359.5121 | 136008.6892 | 5382514.3353 | 48525.6942 | 5431040.0295 | 9957511.0191 | 513829.8738 | 10471340.8929
2019 | Primary School | 2A | 73958.8285 | 0 | 32990.8965 | 2771533.4988 | 852163.0276 | 76814.4418 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51239.6452 | 1062284.5955 | 1050.6078 | 440.0276 | 610.5803 | 0 | 0 | 268805.5202 | 77534.8586 | 100298.079 | 135948.6545 | 4103234.1948 | 32990.8965 | 4136225.0913 | 8673247.9957 | 504223.3686 | 9177471.3643
2019 | Primary School | 2B | 73958.8285 | 0 | 29631.1883 | 2196760.9584 | 866481.3116 | 76844.4591 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51269.6626 | 1039141.2057 | 990.5731 | 440.0276 | 550.5455 | 0 | 0 | 172149.5989 | 77564.8759 | 101685.1145 | 134207.6472 | 3408602.3085 | 29631.1883 | 3438233.4967 | 7991223.4034 | 502250.6959 | 8493474.0993
2019 | Primary School | 3A | 73958.8285 | 0 | 231172.5853 | 1570478.6163 | 861378.3592 | 77054.5807 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51269.6626 | 876537.1295 | 4382.5356 | 440.0276 | 3942.508 | 0 | 0 | 266884.4087 | 77564.8759 | 114168.4341 | 135138.1856 | 2717842.6625 | 231172.5853 | 2949015.2477 | 7296501.465 | 716275.4125 | 8012776.8775
2019 | Primary School | 3B | 73958.8285 | 0 | 143080.4188 | 1612292.8084 | 872664.8891 | 76574.3028 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51269.6626 | 946657.6984 | 2581.4935 | 440.0276 | 2141.466 | 0 | 0 | 0 | 77564.8759 | 110726.5312 | 134147.6125 | 2561091.9728 | 143080.4188 | 2704172.3915 | 7149596.4716 | 624731.0688 | 7774327.5404
2019 | Primary School | 3C | 73958.8285 | 0 | 48597.6146 | 1072580.5524 | 876507.1121 | 76634.3376 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51269.6626 | 795009.9611 | 1200.6947 | 440.0276 | 760.6671 | 0 | 0 | 0 | 77564.8759 | 113120.4517 | 134988.0987 | 1868351.1805 | 48597.6146 | 1916948.7951 | 6461598.4234 | 532642.1851 | 6994240.6085
2019 | Primary School | 4A | 73958.8285 | 0 | 314908.4328 | 1094643.317 | 867021.6242 | 76994.546 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51269.6626 | 860237.6993 | 7594.3938 | 440.0276 | 7154.3662 | 0 | 0 | 216425.215 | 77564.8759 | 124196.1871 | 135108.1682 | 2178460.5975 | 314908.4328 | 2493369.0303 | 6762672.6129 | 810039.0131 | 7572711.626
2019 | Primary School | 4B | 73958.8285 | 0 | 267112.2165 | 1119437.662 | 855795.129 | 76634.3376 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51239.6452 | 935881.4637 | 4502.605 | 440.0276 | 4062.5774 | 0 | 0 | 0 | 77564.8759 | 121093.3373 | 134027.543 | 2059381.7032 | 267112.2165 | 2326493.9197 | 6630896.3724 | 759129.6727 | 7390026.0451
2019 | Primary School | 4C | 73958.8285 | 0 | 523549.3968 | 446448.2972 | 879148.6404 | 77354.7544 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51269.6626 | 861348.3418 | 8614.9843 | 440.0276 | 8174.9567 | 0 | 0 | 0 | 77564.8759 | 125696.2404 | 134928.064 | 1315971.5957 | 523549.3968 | 1839520.9925 | 5912490.7315 | 1020180.0303 | 6932670.7618
2019 | Primary School | 5A | 73958.8285 | 0 | 599682.2348 | 685686.711 | 857055.8584 | 76994.546 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51239.6452 | 851082.4024 | 11826.8425 | 440.0276 | 11386.815 | 0 | 0 | 205739.0324 | 77564.8759 | 132497.8515 | 134898.0466 | 1753894.9607 | 599682.2348 | 2353577.1956 | 6327931.0888 | 1103124.7539 | 7431055.8426
2019 | Primary School | 5B | 73958.8285 | 0 | 620528.8649 | 777299.7146 | 860838.0466 | 76904.4939 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51269.6626 | 911747.5008 | 9635.5748 | 440.0276 | 9195.5472 | 0 | 0 | 0 | 77564.8759 | 129785.4265 | 134207.6472 | 1698242.7626 | 620528.8649 | 2318771.6275 | 6275280.6273 | 1121238.4102 | 7396519.0375
2019 | Primary School | 5C | 73958.8285 | 0 | 336546.1868 | 274658.9067 | 870473.6214 | 77354.7544 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51269.6626 | 838535.143 | 7744.4806 | 440.0276 | 7304.4531 | 0 | 0 | 211712.4884 | 77564.8759 | 130124.4797 | 134988.0987 | 1332210.9912 | 336546.1868 | 1668757.178 | 5920145.1601 | 837605.0596 | 6757750.2197
2019 | Primary School | 6A | 73958.8285 | 0 | 1072938.7514 | 730682.7439 | 862008.7239 | 77084.5981 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51269.6626 | 906704.5831 | 17710.2464 | 440.0276 | 17270.2189 | 0 | 0 | 226721.1718 | 77594.8933 | 139361.1087 | 134507.8209 | 1881378.7178 | 1072938.7514 | 2954317.4692 | 6460127.5724 | 1583244.5276 | 8043372.1
2019 | Primary School | 6B | 73958.8285 | 0 | 727114.8382 | 483789.9016 | 856425.4937 | 77204.6675 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51269.6626 | 893797.1154 | 12577.2767 | 440.0276 | 12137.2491 | 0 | 0 | 204658.4072 | 77594.8933 | 137285.6926 | 134117.5951 | 1594382.6733 | 727114.8382 | 2321497.5115 | 6167248.124 | 1235334.924 | 7402583.048
2019 | Primary School | 7 | 73958.8285 | 0 | 1327002.5598 | 573541.8284 | 858046.4315 | 77384.7717 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51269.6626 | 934050.4043 | 3091.7888 | 440.0276 | 2651.7612 | 0 | 0 | 202557.1915 | 77594.8933 | 146594.2421 | 134297.6993 | 1712801.1855 | 1327002.5598 | 3039803.7453 | 6287647.7825 | 1844531.195 | 8132178.9774
2019 | Primary School | 8 | 73958.8285 | 0 | 2361844.0691 | 270516.5101 | 923004.0133 | 79906.2306 | 3375813.1109 | 370934.3931 | 51269.6626 | 1080535.1546 | 7354.2549 | 440.0276 | 6914.2273 | 0 | 0 | 226631.1197 | 77654.928 | 155697.3048 | 133457.213 | 1584597.0117 | 2361844.0691 | 3946441.0808 | 6226112.1804 | 2888486.0414 | 9114598.2218
2004 | Secondary School | 0A | 210886.5329 | 0 | 353837.8962 | 37576820.4509 | 9890632.3257 | 651647.017 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 7244391.3161 | 1553248.6478 | 2288.434 | 1550960.2138 | 0 | 0 | 2581793.723 | 463828.3526 | 335888.6292 | 476285.5598 | 48953965.7038 | 353837.8962 | 49307803.6 | 68532109.9479 | 1249123.0844 | 69781233.0323
2004 | Secondary School | 0B | 210886.5329 | 0 | 100226.1586 | 25057777.4315 | 9890632.3257 | 651767.0865 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 6152389.5274 | 903792.8986 | 2288.434 | 901504.4646 | 0 | 0 | 1718944.5128 | 463438.1268 | 343214.2316 | 490333.6875 | 33830615.9363 | 100226.1586 | 33930842.0949 | 53422508.1344 | 1002836.9492 | 54425345.0836
2004 | Secondary School | 1A | 210886.5329 | 0 | 84506.4228 | 23249261.096 | 9890632.3257 | 651857.1386 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 7155990.1708 | 977605.6036 | 2288.434 | 975317.1696 | 0 | 0 | 2423031.8697 | 463888.3873 | 366588.3485 | 461877.2238 | 33803600.3061 | 84506.4228 | 33888106.729 | 53367576.3531 | 1010491.3304 | 54378067.6834
2004 | Secondary School | 1B | 210886.5329 | 0 | 306473.202 | 20453443.5474 | 9890632.3257 | 651046.6697 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 5991976.719 | 747762.6257 | 2288.434 | 745474.1917 | 0 | 0 | 1688626.9723 | 463468.1442 | 378362.7389 | 487752.194 | 28879521.4303 | 306473.202 | 29185994.6323 | 48468141.7354 | 1244222.2256 | 49712363.961
2004 | Secondary School | 2A | 210886.5329 | 0 | 400503.9354 | 21035540.3254 | 9890632.3257 | 650806.5307 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 6706690.2237 | 962686.9723 | 2288.434 | 960398.5383 | 0 | 0 | 2080473.6792 | 463888.3873 | 407449.3873 | 461787.1717 | 30783102.7666 | 400503.9354 | 31183606.702 | 50345938.1536 | 1367360.156 | 51713298.3096
2004 | Secondary School | 2B | 210886.5329 | 0 | 411497.4761 | 12377991.4126 | 9890632.3257 | 651286.8086 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 5916212.885 | 470552.2428 | 2288.434 | 468263.8088 | 0 | 0 | 1364469.4276 | 463468.1442 | 411980.37 | 477396.2024 | 20126937.534 | 411497.4761 | 20538435.0101 | 39705472.0039 | 1382884.6794 | 41088356.6833
2004 | Secondary School | 3A | 210886.5329 | 0 | 1281579.7153 | 11732257.8169 | 9890632.3257 | 651166.7391 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 6197235.4735 | 588070.234 | 2288.434 | 585781.8 | 0 | 0 | 1852551.8127 | 463888.3873 | 469670.7729 | 453862.5868 | 20367826.903 | 1281579.7153 | 21649406.6184 | 39923127.9309 | 2310636.7729 | 42233764.7038
2004 | Secondary School | 3B | 210886.5329 | 0 | 567441.365 | 8558221.4459 | 9890632.3257 | 651136.7218 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 5842039.9715 | 335143.9009 | 2288.434 | 332855.4669 | 0 | 0 | 1008133.2657 | 463498.1616 | 453190.7361 | 475084.8652 | 15741250.1501 | 567441.365 | 16308691.515 | 35317323.1959 | 1580028.6601 | 36897351.856
2004 | Secondary School | 3C | 210886.5329 | 0 | 649800.4513 | 7280232.0522 | 9890632.3257 | 651046.6697 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 6034181.1368 | 395899.0514 | 2288.434 | 393610.6174 | 0 | 0 | 0 | 463918.4047 | 465694.6044 | 455693.6462 | 13708023.8063 | 649800.4513 | 14357824.2577 | 33265065.8415 | 1674881.3404 | 34939947.1819
2004 | Secondary School | 4A | 210886.5329 | 0 | 3036868.0181 | 7900570.9555 | 9890632.3257 | 650176.166 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 6148787.4434 | 430148.867 | 2288.434 | 427860.433 | 0 | 0 | 1792667.1658 | 463918.4047 | 515329.9271 | 450950.9022 | 16269885.9977 | 3036868.0181 | 19306754.0158 | 35821284.7679 | 4111584.2298 | 39932868.9977
2004 | Secondary School | 4B | 210886.5329 | 0 | 1516872.3098 | 6677183.1521 | 9890632.3257 | 650656.4439 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 6650377.6435 | 336614.7519 | 2288.434 | 334326.3179 | 0 | 0 | 1088669.861 | 463918.4047 | 501839.7224 | 447528.9224 | 14750556.9745 | 1516872.3098 | 16267429.2843 | 34299044.0601 | 2578098.3169 | 36877142.377
2004 | Secondary School | 4C | 210886.5329 | 0 | 1958124.2662 | 2713720.0503 | 9890632.3257 | 649425.7318 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 5532831.0756 | 203757.8862 | 2288.434 | 201469.4522 | 0 | 0 | 975234.2317 | 463918.4047 | 522110.9896 | 449690.1728 | 9423254.8097 | 1958124.2662 | 11381379.0759 | 28972612.399 | 3039631.8148 | 32012244.2138
2004 | Secondary School | 5A | 210886.5329 | 0 | 3582887.3901 | 4704741.9762 | 9890632.3257 | 650356.2702 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 6037573.0992 | 303325.492 | 2288.434 | 301037.058 | 0 | 0 | 1290986.9136 | 463918.4047 | 552728.5142 | 448549.5129 | 12334339.0471 | 3582887.3901 | 15917226.4372 | 31883546.5495 | 4695002.189 | 36578548.7385
2004 | Secondary School | 5B | 210886.5329 | 0 | 2485711.4775 | 5278073.6831 | 9890632.3257 | 650386.2876 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 6729443.3878 | 265023.3319 | 2288.434 | 262734.8979 | 0 | 0 | 1297230.5259 | 463918.4047 | 540995.2212 | 447378.8356 | 13567482.4947 | 2485711.4775 | 16053193.9722 | 33115519.3199 | 3586103.2577 | 36701622.5775
2004 | Secondary School | 5C | 210886.5329 | 0 | 2166467.2744 | 1518428.5022 | 9890632.3257 | 649365.6971 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 5238390.7241 | 139010.4259 | 2288.434 | 136721.9919 | 0 | 0 | 1063545.3249 | 463918.4047 | 542074.0266 | 448999.7734 | 7957086.5432 | 2166467.2744 | 10123553.8176 | 27505723.7157 | 3267948.1343 | 30773671.85
2004 | Secondary School | 6A | 210886.5329 | 0 | 7457555.6802 | 4991527.8991 | 9890632.3257 | 650056.0966 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 6397901.5709 | 358137.2039 | 2288.434 | 355848.7699 | 0 | 0 | 1116255.8211 | 463918.4047 | 583253.5698 | 448399.426 | 12861534.0611 | 7457555.6802 | 20319089.7413 | 32410291.303 | 8600195.5347 | 41010486.8377
2004 | Secondary School | 6B | 210886.5329 | 0 | 4609447.7838 | 3528301.3346 | 9890632.3257 | 649605.8361 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 6410688.9692 | 225280.3382 | 2288.434 | 222991.9042 | 0 | 0 | 1280420.8005 | 463918.4047 | 574448.4629 | 445998.0367 | 11442403.0084 | 4609447.7838 | 16051850.7922 | 30988278.5832 | 5743292.8056 | 36731571.3888
2004 | Secondary School | 7 | 210886.5329 | 0 | 9294781.8215 | 4092777.9182 | 9890632.3257 | 649185.5929 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 6666136.7611 | 313741.5183 | 2288.434 | 311453.0843 | 0 | 0 | 1109201.7399 | 463918.4047 | 616213.6433 | 447198.7314 | 12179569.5036 | 9294781.8215 | 21474351.3251 | 31726225.5299 | 10470392.0238 | 42196617.5536
2004 | Secondary School | 8 | 210886.5329 | 0 | 12950853.315 | 1983547.6016 | 9890632.3257 | 645613.5263 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 6599288.0851 | 232724.6452 | 2288.434 | 230436.2112 | 0 | 0 | 1189077.9531 | 463918.4047 | 656417.1244 | 445097.5157 | 10002349.851 | 12950853.315 | 22953203.166 | 29543362.6124 | 14166666.9984 | 43710029.6108
2007 | Secondary School | 0A | 210886.5329 | 0 | 147395.6404 | 33470654.7871 | 9890632.3257 | 651647.017 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 5816975.4702 | 1428976.749 | 2288.434 | 1426688.315 | 0 | 0 | 1231432.4577 | 463828.3526 | 335837.2575 | 476135.473 | 41945751.0301 | 147395.6404 | 42093146.6704 | 61523715.17 | 1042629.4569 | 62566344.6269
2007 | Secondary School | 0B | 210886.5329 | 0 | 61656.2971 | 22744429.0203 | 9890632.3257 | 651767.0865 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 4920506.8092 | 856185.3547 | 2288.434 | 853896.9207 | 0 | 0 | 1139909.5062 | 463438.1268 | 343193.6829 | 490333.6875 | 29658742.2564 | 61656.2971 | 29720398.5535 | 49250664.4719 | 964246.539 | 50214911.0109
2007 | Secondary School | 1A | 210886.5329 | 0 | 85646.8743 | 21547486.5171 | 9890632.3257 | 651857.1386 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 5776782.216 | 941104.4856 | 2288.434 | 938816.0516 | 0 | 0 | 1439632.9142 | 463888.3873 | 366516.4282 | 461877.2238 | 29702717.6989 | 85646.8743 | 29788364.5731 | 49266723.7632 | 1011559.8614 | 50278283.6246
2007 | Secondary School | 1B | 210886.5329 | 0 | 183653.7761 | 19189952.5419 | 9890632.3257 | 651046.6697 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 5117480.7705 | 692200.4796 | 2288.434 | 689912.0456 | 0 | 0 | 866991.6068 | 463468.1442 | 378321.6415 | 487692.1592 | 25864336.9647 | 183653.7761 | 26047990.7408 | 45452867.2177 | 1121361.7023 | 46574228.92
2007 | Secondary School | 2A | 210886.5329 | 0 | 204942.2026 | 18656243.7592 | 9890632.3257 | 650806.5307 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 5190062.7635 | 881189.8213 | 2288.434 | 878901.3873 | 0 | 0 | 1283722.7108 | 463888.3873 | 407398.0156 | 461757.1543 | 26008930.6208 | 204942.2026 | 26213872.8234 | 45571735.9905 | 1171726.5028 | 46743462.4933
2007 | Secondary School | 2B | 210886.5329 | 0 | 188215.5818 | 11267108.7001 | 9890632.3257 | 651286.8086 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 4674934.7309 | 424445.5673 | 2288.434 | 422157.1333 | 0 | 0 | 871464.1945 | 463468.1442 | 411908.4496 | 477426.2198 | 17235664.7588 | 188215.5818 | 17423880.3406 | 36814229.2461 | 1159520.5903 | 37973749.8364
2007 | Secondary School | 3A | 210886.5329 | 0 | 795696.0385 | 10743695.8743 | 9890632.3257 | 651166.7391 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 4626006.423 | 543044.1837 | 2288.434 | 540755.7497 | 0 | 0 | 1141320.3225 | 463888.3873 | 469547.4808 | 453862.5868 | 17051778.3695 | 795696.0385 | 17847474.408 | 36607079.3974 | 1824640.0783 | 38431719.4757
2007 | Secondary School | 3B | 210886.5329 | 0 | 304798.4851 | 7731783.3017 | 9890632.3257 | 651136.7218 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 4501464.3679 | 308848.6875 | 2288.434 | 306560.2535 | 0 | 0 | 529266.2123 | 463498.1616 | 453067.4441 | 475174.9173 | 13069074.1355 | 304798.4851 | 13373872.6206 | 32645237.2334 | 1317252.2138 | 33962489.4472
2007 | Secondary School | 3C | 210886.5329 | 0 | 238179.6832 | 6406096.3121 | 9890632.3257 | 651046.6697 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 4293113.8246 | 332322.2684 | 2288.434 | 330033.8344 | 0 | 0 | 0 | 463918.4047 | 465674.0558 | 455693.6462 | 11029243.9711 | 238179.6832 | 11267423.6542 | 30586225.9715 | 1263250.2979 | 31849476.2695
2007 | Secondary School | 4A | 210886.5329 | 0 | 1741304.9299 | 7401202.0406 | 9890632.3257 | 650176.166 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 4437467.3418 | 395538.843 | 2288.434 | 393250.409 | 0 | 0 | 1091191.3198 | 463918.4047 | 515062.7943 | 450980.9196 | 13323111.1112 | 1741304.9299 | 15064416.0411 | 32874509.8814 | 2815774.5575 | 35690284.439
2007 | Secondary School | 4B | 210886.5329 | 0 | 896846.8874 | 6190061.3228 | 9890632.3257 | 650656.4439 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 5331984.874 | 310679.7469 | 2288.434 | 308391.3129 | 0 | 0 | 509364.6981 | 463948.4221 | 501644.51 | 447679.0092 | 12339802.2078 | 896846.8874 | 13236649.0953 | 31888469.3977 | 1957898.2308 | 33846367.6285
2007 | Secondary School | 4C | 210886.5329 | 0 | 1100802.7537 | 2678389.6095 | 9890632.3257 | 649425.7318 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 4042048.5682 | 179924.0969 | 2288.434 | 177635.6629 | 0 | 0 | 639489.9834 | 463918.4047 | 521915.7772 | 449750.2075 | 7537563.8241 | 1100802.7537 | 8638366.5777 | 27086981.4481 | 2182115.0898 | 29269096.5379
2007 | Secondary School | 5A | 210886.5329 | 0 | 2652402.3229 | 4648819.6218 | 9890632.3257 | 650356.2702 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 4434015.3446 | 277060.296 | 2288.434 | 274771.8621 | 0 | 0 | 741639.0828 | 463918.4047 | 552502.4788 | 448579.5302 | 10099245.9112 | 2652402.3229 | 12751648.2342 | 29648453.4137 | 3764301.3607 | 33412754.7744
2007 | Secondary School | 5B | 210886.5329 | 0 | 1486285.6082 | 5182768.5434 | 9890632.3257 | 650386.2876 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 5201949.6408 | 248093.537 | 2288.434 | 245805.103 | 0 | 0 | 840576.324 | 463918.4047 | 540800.0088 | 447498.905 | 11471099.6111 | 1486285.6082 | 12957385.2193 | 31019256.5057 | 2586471.9016 | 33605728.4074
2007 | Secondary School | 5C | 210886.5329 | 0 | 1137605.4292 | 1584106.5009 | 9890632.3257 | 649365.6971 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 3826733.9958 | 116527.4181 | 2288.434 | 114238.9841 | 0 | 0 | 483879.9537 | 463918.4047 | 541899.3629 | 449059.8081 | 6008959.4345 | 1137605.4292 | 7146564.8637 | 25557626.6243 | 2238901.3511 | 27796527.9754
2007 | Secondary School | 6A | 210886.5329 | 0 | 4518643.1923 | 4894541.7868 | 9890632.3257 | 650056.0966 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 4763335.8763 | 314521.9699 | 2288.434 | 312233.5359 | 0 | 0 | 759349.3293 | 463918.4047 | 583017.26 | 448429.4434 | 10729460.5283 | 4518643.1923 | 15248103.7206 | 30278187.7529 | 5661046.737 | 35939234.4899
2007 | Secondary School | 6B | 210886.5329 | 0 | 3716443.4984 | 3621475.2413 | 9890632.3257 | 649605.8361 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 4931313.0612 | 211652.4537 | 2288.434 | 209364.0197 | 0 | 0 | 716574.5815 | 463918.4047 | 574181.3301 | 446058.0714 | 9478726.9037 | 3716443.4984 | 13195170.4021 | 29024662.5131 | 4850021.3875 | 33874683.9006
2007 | Secondary School | 7 | 210886.5329 | 0 | 6452407.0052 | 3994050.7986 | 9890632.3257 | 649185.5929 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 4878332.4087 | 274748.9588 | 2288.434 | 272460.5248 | 0 | 0 | 662903.5296 | 463918.4047 | 615977.3335 | 447198.7314 | 9807747.2617 | 6452407.0052 | 16260154.2669 | 29354403.288 | 7627780.8977 | 36982184.1857
2007 | Secondary School | 8 | 210886.5329 | 0 | 10866621.8349 | 2098574.1514 | 9890632.3257 | 645613.5263 | 7855214.7142 | 559396.559 | 238217.8233 | 5128166.953 | 216425.215 | 2288.434 | 214136.781 | 0 | 0 | 684846.2247 | 463918.4047 | 656365.7528 | 445067.4983 | 8125724.1102 | 10866621.8349 | 18992345.9451 | 27666706.8541 | 12082384.1467 | 39749091.0008
2010 | Secondary School | 0A | 210886.5329 | 0 | 267903.3405 | 28581245.97 | 6083529.6879 | 353844.7205 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133006.9525 | 5023856.6032 | 513897.3205 | 2288.434 | 511608.8865 | 0 | 0 | 1639518.5601 | 463768.3179 | 334953.6645 | 471332.6943 | 35756230.0199 | 267903.3405 | 36024133.3603 | 51061282.0231 | 1162263.8383 | 52223545.8614
2010 | Secondary School | 0B | 210886.5329 | 0 | 71940.9085 | 19099510.2155 | 6123572.8552 | 353754.6684 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133036.9699 | 4269700.2784 | 349011.9244 | 2288.434 | 346723.4904 | 0 | 0 | 1077413.3484 | 463438.1268 | 342834.0811 | 488082.385 | 24793347.3328 | 71940.9085 | 24865288.2413 | 40154801.9683 | 974171.5486 | 41128973.5169
2010 | Secondary School | 1A | 210886.5329 | 0 | 49090.7828 | 17289342.9249 | 6183907.7626 | 353814.7031 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133066.9873 | 4504706.2435 | 321846.2074 | 2288.434 | 319557.7734 | 0 | 0 | 1568347.3833 | 463858.37 | 365663.6582 | 462087.3453 | 23681954.3251 | 49090.7828 | 23731045.1079 | 39078259.1235 | 974151 | 40052410.1235
2010 | Secondary School | 1B | 210886.5329 | 0 | 187701.8649 | 15967918.4013 | 6179945.4702 | 353274.3905 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133066.9873 | 4162328.1572 | 287086.0966 | 2288.434 | 284797.6626 | 0 | 0 | 836794.1357 | 463468.1442 | 377992.8627 | 485170.7004 | 21251838.3568 | 187701.8649 | 21439540.2217 | 36666333.6796 | 1125091.2866 | 37791424.9662
2010 | Secondary School | 2A | 210886.5329 | 0 | 162170.1371 | 13619989.9835 | 6206360.753 | 353124.3037 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133097.0046 | 3956559.1074 | 294770.5425 | 2288.434 | 292482.1085 | 0 | 0 | 748152.8514 | 463858.37 | 406627.4403 | 461907.2411 | 18617184.0508 | 162170.1371 | 18779354.188 | 34035101.3534 | 1128194.1364 | 35163295.4898
2010 | Secondary School | 2B | 210886.5329 | 0 | 88759.9984 | 8824895.733 | 6257120.1204 | 353424.4773 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133127.022 | 3574107.8364 | 139100.478 | 2288.434 | 136812.044 | 0 | 0 | 578884.9197 | 463468.1442 | 411579.6708 | 478777.0013 | 13114700.5331 | 88759.9984 | 13203460.5315 | 28600216.9459 | 1059736.2282 | 29659953.174
2010 | Secondary School | 3A | 210886.5329 | 0 | 608281.855 | 7957303.7789 | 6260361.996 | 353364.4426 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133127.022 | 3354921.0236 | 188629.1333 | 2288.434 | 186340.6993 | 0 | 0 | 727981.1809 | 463888.3873 | 468941.295 | 456324.0109 | 12226546.6827 | 608281.855 | 12834828.5377 | 27693182.1717 | 1636619.709 | 29329801.8806
2010 | Secondary School | 3B | 210886.5329 | 0 | 136268.5333 | 6247424.5109 | 6243462.2184 | 353334.4252 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133097.0046 | 3304792.021 | 105661.1313 | 2288.434 | 103372.6973 | 0 | 0 | 644502.8837 | 463468.1442 | 452779.7627 | 478296.7234 | 10300092.1129 | 136268.5333 | 10436360.6461 | 25771290.2416 | 1148434.5806 | 26919724.8222
2010 | Secondary School | 3C | 210886.5329 | 0 | 160135.8184 | 5032861.8133 | 6240970.777 | 353934.7726 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133097.0046 | 3069605.9517 | 111454.4831 | 2288.434 | 109166.0491 | 0 | 0 | 625802.0641 | 463888.3873 | 465016.4982 | 456354.0283 | 8837435.8782 | 160135.8184 | 8997571.6966 | 24285250.4782 | 1184548.8756 | 25469799.3538
2010 | Secondary School | 4A | 210886.5329 | 0 | 797648.1625 | 5575665.8581 | 6166587.7419 | 354054.842 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133066.9873 | 3327995.4455 | 142282.3189 | 2288.434 | 139993.8849 | 0 | 0 | 725549.7742 | 463888.3873 | 514405.2367 | 455243.3857 | 9769204.9627 | 797648.1625 | 10566853.1252 | 25141645.9545 | 1871449.9582 | 27013095.9127
2010 | Secondary School | 4B | 210886.5329 | 0 | 349543.2233 | 5308331.1889 | 6140892.8759 | 353214.3558 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133066.9873 | 4117752.3674 | 117818.1649 | 2288.434 | 115529.7309 | 0 | 0 | 658671.0808 | 463888.3873 | 500976.6781 | 452241.649 | 10200284.3681 | 349543.2233 | 10549827.5913 | 25543188.2709 | 1409916.4604 | 26953104.7312
2010 | Secondary School | 4C | 210886.5329 | 0 | 680633.737 | 2309266.0493 | 6245773.5557 | 353994.8073 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133127.022 | 2997774.3928 | 59434.3864 | 2288.434 | 57145.9524 | 0 | 0 | 706008.4684 | 463918.4047 | 521422.609 | 454552.9862 | 6070194.8629 | 680633.737 | 6750828.5999 | 21521101.2516 | 1761452.905 | 23282554.1566
2010 | Secondary School | 5A | 210886.5329 | 0 | 1485340.3692 | 3673465.3207 | 6172621.2327 | 353454.4947 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133066.9873 | 3289122.9555 | 109083.1111 | 2288.434 | 106794.6771 | 0 | 0 | 728101.2504 | 463918.4047 | 551793.5495 | 454072.7084 | 7797484.2036 | 1485340.3692 | 9282824.5728 | 23174157.6442 | 2596530.4777 | 25770688.1218
2010 | Secondary School | 5B | 210886.5329 | 0 | 966188.3887 | 3875422.1648 | 6169199.2529 | 353844.7205 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133066.9873 | 3994020.7813 | 92003.2294 | 2288.434 | 89714.7954 | 0 | 0 | 719216.1098 | 463888.3873 | 540111.6282 | 452091.5622 | 8678373.8513 | 966188.3887 | 9644562.24 | 24050034.3915 | 2065696.5759 | 26115730.9674
2010 | Secondary School | 5C | 210886.5329 | 0 | 741971.5297 | 1411776.7978 | 6225571.8678 | 353814.7031 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133127.022 | 2823043.3004 | 42024.3136 | 2288.434 | 39735.8796 | 0 | 0 | 682775.0264 | 463888.3873 | 541344.5487 | 454643.0383 | 4957331.0042 | 741971.5297 | 5699302.5338 | 20387915.6356 | 1842712.6373 | 22230628.2729
2010 | Secondary School | 6A | 210886.5329 | 0 | 2906157.9012 | 3916756.079 | 6188590.4718 | 353664.6163 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133097.0046 | 3603764.9948 | 127273.6355 | 2288.434 | 124985.2015 | 0 | 0 | 761870.7881 | 463918.4047 | 582349.4281 | 454102.7257 | 8407377.0633 | 2906157.9012 | 11313534.9646 | 23800289.8993 | 4047903.8883 | 27848193.7876
2010 | Secondary School | 6B | 210886.5329 | 0 | 1948579.407 | 2666202.5586 | 6202818.7037 | 353244.3731 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133097.0046 | 3650982.3129 | 81557.1857 | 2288.434 | 79268.7517 | 0 | 0 | 778860.6177 | 463918.4047 | 573534.0469 | 451671.319 | 7175314.2409 | 1948579.407 | 9123893.6479 | 22579633.6763 | 3081499.7385 | 25661133.4148
2010 | Secondary School | 7 | 210886.5329 | 0 | 3711635.1086 | 3086715.8508 | 6123752.9594 | 353814.7031 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133066.9873 | 3700060.7077 | 111394.4484 | 2288.434 | 109106.0144 | 0 | 0 | 744100.5069 | 463918.4047 | 615278.6786 | 453382.3089 | 7639983.0798 | 3711635.1086 | 11351618.1884 | 22967488.0734 | 4886310.3462 | 27853798.4196
2010 | Secondary School | 8 | 210886.5329 | 0 | 7057133.9395 | 1414208.2045 | 6396490.7547 | 356156.0577 | 7797281.1962 | 559396.559 | 133247.0915 | 4007558.6137 | 105481.0271 | 2288.434 | 103192.5931 | 0 | 0 | 829559.9503 | 463918.4047 | 655615.7261 | 451971.4927 | 6354519.3617 | 7057133.9395 | 13411653.3012 | 21955842.7757 | 8272146.2247 | 30227989.0004
2013 | Secondary School | 0A | 210886.5329 | 0 | 174663.7311 | 19759442.0258 | 5184899.7764 | 353844.7205 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122560.9089 | 4289631.81 | 349342.1154 | 2288.434 | 347053.6814 | 0 | 0 | 1242538.8835 | 463438.1268 | 333679.6467 | 409827.1096 | 25638666.4007 | 174663.7311 | 25813330.1318 | 39352857.9955 | 1067739.9368 | 40420597.9323
2013 | Secondary School | 0B | 210886.5329 | 0 | 13058.6825 | 16119295.9823 | 5257211.6131 | 353754.6684 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122620.9436 | 3602174.0744 | 303115.3705 | 2288.434 | 300826.9365 | 0 | 0 | 921503.145 | 463438.1268 | 342772.4351 | 407185.5814 | 20943800.1382 | 13058.6825 | 20956858.8207 | 34727541.9719 | 915217.4022 | 35642759.3742
2013 | Secondary School | 1A | 210886.5329 | 0 | 3585.7437 | 11909120.1424 | 5357319.5316 | 353814.7031 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122650.961 | 3098782.8323 | 203337.6431 | 2288.434 | 201049.2091 | 0 | 0 | 976284.8395 | 463438.1268 | 364369.0917 | 405984.8867 | 16185237.0232 | 3585.7437 | 16188822.7668 | 30067976.1328 | 927351.3944 | 30995327.5272
2013 | Secondary School | 1B | 210886.5329 | 0 | 76934.2364 | 13779262.132 | 5349124.7904 | 353274.3905 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122650.961 | 3756883.5831 | 257969.2507 | 2288.434 | 255680.8167 | 0 | 0 | 823466.4249 | 463438.1268 | 377869.5707 | 404153.8273 | 18615292.9567 | 76934.2364 | 18692227.1931 | 32487495.9706 | 1014200.3661 | 33501696.3367
2013 | Secondary School | 2A | 210886.5329 | 0 | 51392.2343 | 10056928.5381 | 5389017.871 | 353124.3037 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122680.9783 | 2890192.15 | 193882.1725 | 2288.434 | 191593.7385 | 0 | 0 | 765142.6811 | 463468.1442 | 405517.8119 | 404814.2094 | 13903857.1077 | 51392.2343 | 13955249.342 | 27816523.5321 | 1016306.6052 | 28832830.1372
2013 | Secondary School | 2B | 210886.5329 | 0 | 30504.5069 | 7727911.0614 | 5462860.5935 | 353424.4773 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122710.9957 | 3086115.5035 | 122650.961 | 2288.434 | 120362.527 | 0 | 0 | 633186.3364 | 463468.1442 | 411456.3788 | 397820.1629 | 11567575.4282 | 30504.5069 | 11598079.9351 | 25547480.7543 | 1001357.4447 | 26548838.199
2013 | Secondary School | 3A | 210886.5329 | 0 | 400062.1389 | 6146566.1582 | 5466312.5906 | 353364.4426 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122741.0131 | 2682772.1451 | 126072.9408 | 2288.434 | 123784.5068 | 0 | 0 | 652037.2428 | 463468.1442 | 468047.4276 | 400101.4828 | 9605160.0529 | 400062.1389 | 10005222.1917 | 23590738.6613 | 1427516.3998 | 25018255.0612
2013 | Secondary School | 3B | 210886.5329 | 0 | 305589.609 | 5697206.1765 | 5438636.5784 | 353334.4252 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122710.9957 | 2937679.6244 | 98096.7549 | 2288.434 | 95808.3209 | 0 | 0 | 0 | 463468.1442 | 452666.745 | 397309.8677 | 8730694.1217 | 305589.609 | 9036283.7308 | 22685715.0507 | 1317642.6387 | 24003357.6894
2013 | Secondary School | 3C | 210886.5329 | 0 | 126816.1431 | 4214978.6187 | 5430441.8373 | 353934.7726 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122710.9957 | 2507170.549 | 79756.1437 | 2288.434 | 77467.7097 | 0 | 0 | 0 | 463468.1442 | 464215.0999 | 400551.7433 | 6799616.8774 | 126816.1431 | 6926433.0205 | 20750285.2882 | 1150427.802 | 21900713.0902
2013 | Secondary School | 4A | 210886.5329 | 0 | 472927.7378 | 4388539.0338 | 5340930.0493 | 354054.842 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122680.9783 | 2674727.4907 | 91432.8994 | 2288.434 | 89144.4654 | 0 | 0 | 724799.34 | 463468.1442 | 513511.3694 | 399110.9097 | 7877210.33 | 472927.7378 | 8350138.0678 | 21737016.1714 | 1545835.6661 | 23282851.8375
2013 | Secondary School | 4B | 210886.5329 | 0 | 649738.8053 | 4168992.0127 | 5293622.6791 | 353214.3558 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122650.961 | 3086865.9376 | 78855.6227 | 2288.434 | 76567.1887 | 0 | 0 | 0 | 463468.1442 | 499969.7931 | 396379.3293 | 7332425.139 | 649738.8053 | 7982163.9443 | 21141291.5088 | 1709105.1574 | 22850396.6662
2013 | Secondary School | 4C | 210886.5329 | 0 | 1100155.4704 | 1969199.3002 | 5465081.8786 | 353994.8073 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122741.0131 | 2496874.5921 | 54391.4687 | 2288.434 | 52103.0347 | 0 | 0 | 0 | 463468.1442 | 520703.4054 | 398330.4581 | 4518176.9271 | 1100155.4704 | 5618332.3976 | 18501324.1289 | 2180245.1605 | 20681569.2894
2013 | Secondary School | 5A | 210886.5329 | 0 | 1019645.7647 | 2918738.6659 | 5358430.1742 | 353454.4947 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122680.9783 | 2702253.4161 | 75193.504 | 2288.434 | 72905.07 | 0 | 0 | 722668.107 | 463468.1442 | 551022.9742 | 398570.5971 | 6416565.259 | 1019645.7647 | 7436211.0237 | 20292730.5653 | 2130065.298 | 22422795.8632
2013 | Secondary School | 5B | 210886.5329 | 0 | 1472887.8726 | 3109168.8412 | 5330063.7625 | 353844.7205 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122680.9783 | 3048923.9859 | 71141.1594 | 2288.434 | 68852.7254 | 0 | 0 | 0 | 463468.1442 | 539176.6635 | 396349.3119 | 6226945.5526 | 1472887.8726 | 7699833.4251 | 20072913.3878 | 2571461.0951 | 22644374.4829
2013 | Secondary School | 5C | 210886.5329 | 0 | 423220.4948 | 1314520.5292 | 5429271.1599 | 353814.7031 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122741.0131 | 2420600.463 | 42144.3831 | 2288.434 | 39855.9491 | 0 | 0 | 522752.4437 | 463468.1442 | 540645.8937 | 398360.4755 | 4297729.385 | 423220.4948 | 4720949.8797 | 18244945.7986 | 1523252.6732 | 19768198.4718
2013 | Secondary School | 6A | 210886.5329 | 0 | 2201338.3746 | 3082213.2458 | 5372898.545 | 353664.6163 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122680.9783 | 2959982.5279 | 87590.6765 | 2288.434 | 85302.2425 | 0 | 0 | 722968.2806 | 463468.1442 | 581486.3838 | 399291.0139 | 6850466.2968 | 2201338.3746 | 9051804.6714 | 20742030.5123 | 3342221.3174 | 24084251.8297
2013 | Secondary School | 6B | 210886.5329 | 0 | 1275209.6263 | 2131383.1333 | 5383914.9186 | 353244.3731 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122710.9957 | 2942482.4031 | 57483.2575 | 2288.434 | 55194.8235 | 0 | 0 | 720206.6829 | 463468.1442 | 572691.5512 | 396229.2425 | 5849267.0428 | 1275209.6263 | 7124476.6692 | 19748395.6348 | 2407297.7365 | 22155693.3713
2013 | Secondary School | 7 | 210886.5329 | 0 | 2730898.2586 | 2529863.6783 | 5294283.0612 | 353814.7031 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122650.961 | 3053066.3825 | 80476.5605 | 2288.434 | 78188.1265 | 0 | 0 | 703847.218 | 463468.1442 | 614425.9086 | 398840.7534 | 6364965.4053 | 2730898.2586 | 9095863.6639 | 20177613.9634 | 3904710.4518 | 24082324.4152
2013 | Secondary School | 8 | 210886.5329 | 0 | 5259299.6068 | 1210270.2141 | 5599649.7342 | 356156.0577 | 7177272.4839 | 559396.559 | 122861.0825 | 3307463.5666 | 80146.3695 | 2288.434 | 77857.9355 | 0 | 0 | 740318.3187 | 463468.1442 | 654732.1332 | 398180.3713 | 5335910.0349 | 5259299.6068 | 10595209.6417 | 19455786.3427 | 6473428.2989 | 25929214.6416
2016 | Secondary School | 0A | 210886.5329 | 0 | 233874.7359 | 17213639.1257 | 2799869.8931 | 204298.1988 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89091.5448 | 4154013.3466 | 239928.8133 | 2288.434 | 237640.3793 | 0 | 0 | 1183704.8445 | 463438.1268 | 333443.337 | 409887.1444 | 22788997.696 | 233874.7359 | 23022872.4319 | 33935173.5391 | 1126704.3576 | 35061877.8967
2016 | Secondary School | 0B | 210886.5329 | 0 | 19151.3644 | 14804265.1579 | 2796898.1738 | 204178.1293 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89121.5622 | 3353420.1553 | 224259.7478 | 2288.434 | 221971.3138 | 0 | 0 | 865760.8948 | 463438.1268 | 342638.8687 | 407275.6335 | 19245417.5217 | 19151.3644 | 19264568.8861 | 30385860.0478 | 921186.7921 | 31307046.8399
2016 | Secondary School | 1A | 210886.5329 | 0 | 12575.7886 | 10995271.4259 | 2846787.0375 | 204208.1467 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89121.5622 | 2952988.4815 | 150537.0948 | 2288.434 | 148248.6608 | 0 | 0 | 937862.6099 | 463438.1268 | 364173.8793 | 405834.7998 | 15034371.1781 | 12575.7886 | 15046946.9667 | 26223351.7864 | 936146.2269 | 27159498.0133
2016 | Secondary School | 1B | 210886.5329 | 0 | 141939.9674 | 12990916.0263 | 2818150.4696 | 203847.9383 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89121.5622 | 3633392.1359 | 200395.9411 | 2288.434 | 198107.5071 | 0 | 0 | 799122.3403 | 463468.1442 | 377879.845 | 404153.8273 | 17621538.0097 | 141939.9674 | 17763477.9771 | 28779780.8344 | 1079216.3714 | 29858997.2057
2016 | Secondary School | 2A | 210886.5329 | 0 | 95962.3087 | 9402429.8713 | 2840243.2516 | 203727.8688 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89121.5622 | 2687334.7848 | 146034.4897 | 2288.434 | 143746.0557 | 0 | 0 | 745931.5663 | 463468.1442 | 405394.5199 | 404784.192 | 12979442.2781 | 95962.3087 | 13075404.5868 | 24160348.2147 | 1060753.3876 | 25221101.6023
2016 | Secondary School | 2B | 210886.5329 | 0 | 65016.0053 | 7228572.1638 | 2893614.1298 | 203937.9904 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89151.5796 | 2932276.4983 | 95695.3655 | 2288.434 | 93406.9315 | 0 | 0 | 601247.8581 | 463468.1442 | 411363.9097 | 397730.1108 | 10855503.4517 | 65016.0053 | 10920519.457 | 22082966.3243 | 1035776.474 | 23118742.7984
2016 | Secondary School | 3A | 210886.5329 | 0 | 568550.9934 | 5773900.5488 | 2879445.9327 | 203907.973 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89151.5796 | 2553397.2939 | 101788.891 | 2288.434 | 99500.457 | 0 | 0 | 610673.3112 | 463468.1442 | 468057.702 | 400191.5349 | 9037471.6109 | 568550.9934 | 9606022.6043 | 20253197.6931 | 1596005.2543 | 21849202.9474
2016 | Secondary School | 3B | 210886.5329 | 0 | 358564.0912 | 5352186.5619 | 2904360.3472 | 203877.9557 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89151.5796 | 2803411.9424 | 80326.4737 | 2288.434 | 78038.0397 | 0 | 0 | 0 | 463468.1442 | 452666.745 | 397129.7635 | 8233636.544 | 358564.0912 | 8592200.6353 | 19471245.2866 | 1370627.3952 | 20841872.6818
2016 | Secondary School | 3C | 210886.5329 | 0 | 201284.5386 | 3965234.1265 | 2905591.0592 | 204598.3725 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89151.5796 | 2362847.0491 | 65587.9466 | 2288.434 | 63299.5126 | 0 | 0 | 0 | 463468.1442 | 464204.8255 | 400491.7085 | 6391380.6882 | 201284.5386 | 6592665.2268 | 17634242.47 | 1224885.9231 | 18859128.3931
2016 | Secondary School | 4A | 210886.5329 | 0 | 641550.1586 | 4064291.4371 | 2867679.1249 | 204958.5809 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89151.5796 | 2582213.9661 | 81437.1163 | 2288.434 | 79148.6823 | 0 | 0 | 754096.2901 | 463468.1442 | 513531.9181 | 399230.9791 | 7479750.3755 | 641550.1586 | 8121300.5341 | 18683769.6846 | 1714478.6357 | 20398248.3203
2016 | Secondary School | 4B | 210886.5329 | 0 | 727762.1214 | 3833908.1465 | 2840333.3037 | 203877.9557 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89121.5622 | 2878065.1338 | 65107.6687 | 2288.434 | 62819.2347 | 0 | 0 | 0 | 463468.1442 | 500000.6161 | 396169.2077 | 6774792.515 | 727762.1214 | 7502554.6364 | 17947323.6063 | 1787149.0222 | 19734472.6284
2016 | Secondary School | 4C | 210886.5329 | 0 | 1322040.0549 | 1803473.4179 | 2925882.7992 | 205108.6677 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89181.5969 | 2360565.7293 | 48838.2559 | 2288.434 | 46549.8219 | 0 | 0 | 0 | 463468.1442 | 520744.5027 | 398450.5276 | 4210588.969 | 1322040.0549 | 5532629.0239 | 15472271.6398 | 2402181.1167 | 17874452.7565
2016 | Secondary School | 5A | 210886.5329 | 0 | 1279894.7241 | 2727738.1606 | 2845046.0303 | 204238.1641 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89121.5622 | 2664281.4471 | 44725.8766 | 2288.434 | 42437.4426 | 0 | 0 | 709130.2745 | 463468.1442 | 551074.3459 | 398930.8055 | 6143587.3248 | 1279894.7241 | 7423482.0489 | 17323952.9488 | 2390355.3546 | 19714308.3035
2016 | Secondary School | 5B | 210886.5329 | 0 | 1670473.6498 | 2890162.1326 | 2852370.2678 | 204688.4246 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89121.5622 | 2936929.1902 | 62496.1578 | 2288.434 | 60207.7238 | 0 | 0 | 0 | 463468.1442 | 539299.9556 | 396469.3814 | 5887299.0466 | 1670473.6498 | 7557772.6964 | 17073007.762 | 2769170.1643 | 19842177.9263
2016 | Secondary School | 5C | 210886.5329 | 0 | 670790.9221 | 1210030.0752 | 2891723.0357 | 204958.5809 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89151.5796 | 2300681.0824 | 50549.2458 | 2288.434 | 48260.8118 | 0 | 0 | 648285.0719 | 463468.1442 | 540800.0088 | 398450.5276 | 4207257.0413 | 670790.9221 | 4878047.9633 | 15434569.8271 | 1770987.4899 | 17205557.3169
2016 | Secondary School | 6A | 210886.5329 | 0 | 2436240.5442 | 2920689.7947 | 2849938.8611 | 204568.3551 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89151.5796 | 2912014.7757 | 51839.9926 | 2288.434 | 49551.5586 | 0 | 0 | 709970.7608 | 463468.1442 | 581506.9325 | 399501.1354 | 6592226.8898 | 2436240.5442 | 9028467.434 | 17778415.883 | 3577144.0357 | 21355559.9187
2016 | Secondary School | 6B | 210886.5329 | 0 | 1461401.1637 | 2013985.2116 | 2840033.13 | 204358.2335 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89151.5796 | 2878635.4638 | 32598.8604 | 2288.434 | 30310.4264 | 0 | 0 | 764512.3164 | 463468.1442 | 572742.9229 | 396349.3119 | 5687443.4181 | 1461401.1637 | 7148844.5818 | 16860364.7352 | 2593540.6456 | 19453905.3807
2016 | Secondary School | 7 | 210886.5329 | 0 | 3020675.6628 | 2410844.8187 | 2798819.2853 | 205048.633 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89121.5622 | 3003087.4667 | 77414.7891 | 2288.434 | 75126.3551 | 0 | 0 | 715103.7305 | 463468.1442 | 614436.183 | 399140.927 | 6204162.3711 | 3020675.6628 | 9224838.0339 | 17339381.8754 | 4194498.1304 | 21533880.0058
2016 | Secondary School | 8 | 210886.5329 | 0 | 5306222.5044 | 1152967.0608 | 3005819.0471 | 212883.1657 | 7177272.4839 | 559396.559 | 89211.6143 | 3140116.7464 | 51179.6105 | 2288.434 | 48891.1765 | 0 | 0 | 774808.2732 | 463498.1616 | 654701.3101 | 398270.4234 | 5116783.2569 | 5306222.5044 | 10423005.7613 | 16466026.5868 | 6520320.3735 | 22986346.9604
2019 | Secondary School | 0A | 210886.5329 | 0 | 111610.1242 | 16350579.7939 | 2381818.025 | 204298.1988 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88311.0933 | 3637834.7062 | 217595.8923 | 2288.434 | 215307.4583 | 0 | 0 | 1004981.4422 | 463468.1442 | 333207.0272 | 287806.5134 | 21208703.4007 | 111610.1242 | 21320313.5248 | 31755582.5146 | 1004213.7104 | 32759796.225
2019 | Secondary School | 0B | 210886.5329 | 0 | 11723.0187 | 14053891.0213 | 2370951.7382 | 204178.1293 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88311.0933 | 3124747.8546 | 200395.9411 | 2288.434 | 198107.5071 | 0 | 0 | 915079.4285 | 463468.1442 | 342392.2846 | 286905.9924 | 18291825.8115 | 11723.0187 | 18303548.8302 | 28826788.0309 | 913511.8623 | 29740299.8931
2019 | Secondary School | 1A | 210886.5329 | 0 | 6832.4342 | 10401227.7359 | 2439751.543 | 204208.1467 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88341.1106 | 2733831.6861 | 140841.4853 | 2288.434 | 138553.0513 | 0 | 0 | 974453.7801 | 463468.1442 | 363978.6669 | 286095.5235 | 14248066.2534 | 6832.4342 | 14254898.6876 | 24851137.8781 | 930207.6601 | 25781345.5382
2019 | Secondary School | 1B | 210886.5329 | 0 | 64276.253 | 11863163.5537 | 2412615.8434 | 203847.9383 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88311.0933 | 3055677.8935 | 162904.2499 | 2288.434 | 160615.8159 | 0 | 0 | 762321.0486 | 463468.1442 | 377448.3229 | 285044.9156 | 15841778.3117 | 64276.253 | 15906054.5647 | 26416273.4031 | 1001110.8606 | 27417384.2637
2019 | Secondary School | 2A | 210886.5329 | 0 | 71848.4395 | 9064674.4594 | 2417418.6221 | 203727.8688 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88341.1106 | 2448546.6315 | 145163.9861 | 2288.434 | 142875.5521 | 0 | 0 | 795400.1869 | 463468.1442 | 405117.1128 | 284864.8114 | 12451496.8299 | 71848.4395 | 12523345.2694 | 23030524.5438 | 1036362.1112 | 24066886.655
2019 | Secondary School | 2B | 210886.5329 | 0 | 43624.8354 | 6848702.3863 | 2467607.6595 | 203937.9904 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88341.1106 | 2621896.9251 | 93414.0456 | 2288.434 | 91125.6116 | 0 | 0 | 718855.9014 | 463468.1442 | 411035.1309 | 280932.5364 | 10280580.8244 | 43624.8354 | 10324205.6598 | 20906075.4222 | 1014056.5253 | 21920131.9475
2019 | Secondary School | 3A | 210886.5329 | 0 | 470626.2862 | 5479310.1105 | 2456951.4942 | 203907.973 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88341.1106 | 2281259.846 | 95785.4176 | 2288.434 | 93496.9836 | 0 | 0 | 740978.7007 | 463468.1442 | 467636.4541 | 282253.3005 | 8595045.6409 | 470626.2862 | 9065671.9272 | 19211174.8202 | 1497659.2994 | 20708834.1196
2019 | Secondary School | 3B | 210886.5329 | 0 | 335436.5584 | 5114719.1727 | 2483787.0202 | 203877.9557 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88341.1106 | 2482136.065 | 75463.6603 | 2288.434 | 73175.2263 | 0 | 0 | 0 | 463468.1442 | 452266.0458 | 280542.3106 | 7670030.464 | 335436.5584 | 8005467.0224 | 18311254.162 | 1347099.1632 | 19658353.3252
2019 | Secondary School | 3C | 210886.5329 | 0 | 186222.3604 | 3820220.2272 | 2497595.0089 | 204598.3725 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88341.1106 | 2125139.521 | 59464.4037 | 2288.434 | 57175.9697 | 0 | 0 | 0 | 463468.1442 | 463855.4981 | 281893.0921 | 6002535.718 | 186222.3604 | 6188758.0783 | 16659608.5857 | 1209484.6918 | 17869093.2774
2019 | Secondary School | 4A | 210886.5329 | 0 | 556745.78 | 3901357.1698 | 2484417.3849 | 204958.5809 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88341.1106 | 2304493.288 | 77895.067 | 2288.434 | 75606.633 | 0 | 0 | 813800.8327 | 463468.1442 | 513079.8472 | 281712.9879 | 7095257.9235 | 556745.78 | 7652003.7035 | 17739333.2713 | 1629222.1862 | 19368555.4576
2019 | Secondary School | 4B | 210886.5329 | 0 | 669085.3821 | 3671904.4176 | 2446565.4853 | 203877.9557 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88341.1106 | 2495553.828 | 60184.8205 | 2288.434 | 57896.3865 | 0 | 0 | 0 | 463468.1442 | 499558.8196 | 280092.0501 | 6225354.6321 | 669085.3821 | 6894440.0142 | 16828846.5 | 1728040.7607 | 18556887.2607
2019 | Secondary School | 4C | 210886.5329 | 0 | 1252112.9165 | 1770004.0538 | 2538388.6105 | 205108.6677 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88371.128 | 2194269.5169 | 70120.569 | 2288.434 | 67832.135 | 0 | 0 | 0 | 463468.1442 | 520333.5292 | 281172.6753 | 4032105.7057 | 1252112.9165 | 5284218.6222 | 14729792.0707 | 2331843.0047 | 17061635.0754
2019 | Secondary School | 5A | 210886.5329 | 0 | 1182689.2205 | 2626039.3217 | 2458692.5015 | 204238.1641 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88341.1106 | 2339913.7809 | 43405.1125 | 2288.434 | 41116.6785 | 0 | 0 | 756617.7489 | 463498.1616 | 550529.8061 | 281412.8142 | 5763687.5299 | 1182689.2205 | 6946376.7505 | 16381077.4386 | 2292615.5856 | 18673693.0242
2019 | Secondary School | 5B | 210886.5329 | 0 | 1562048.5701 | 2764509.435 | 2473250.9244 | 204688.4246 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88341.1106 | 2469228.5973 | 58533.8654 | 2288.434 | 56245.4314 | 0 | 0 | 0 | 463468.1442 | 538734.867 | 280302.1717 | 5289983.4636 | 1562048.5701 | 6852032.0338 | 15921241.3958 | 2660179.9961 | 18581421.392
2019 | Secondary School | 5C | 210886.5329 | 0 | 624063.2368 | 1178751.9789 | 2511162.8588 | 204958.5809 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88371.128 | 2097133.3178 | 50429.1763 | 2288.434 | 48140.7423 | 0 | 0 | 748182.8688 | 463468.1442 | 540276.0176 | 281142.6579 | 4072208.9078 | 624063.2368 | 4696272.1446 | 14742489.4169 | 1723735.8134 | 16466225.2303
2019 | Secondary School | 6A | 210886.5329 | 0 | 2281375.4608 | 2782309.7335 | 2479944.7972 | 204568.3551 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88341.1106 | 2516085.7069 | 50699.3326 | 2288.434 | 48410.8986 | 0 | 0 | 786905.272 | 463498.1616 | 580952.1183 | 281172.6753 | 6133711.6111 | 2281375.4608 | 8415087.0719 | 16772413.8503 | 3421724.138 | 20194137.9883
2019 | Secondary School | 6B | 210886.5329 | 0 | 1457363.3492 | 1909614.827 | 2470579.3788 | 204358.2335 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88371.128 | 2466376.9474 | 30737.7837 | 2288.434 | 28449.3497 | 0 | 0 | 783183.1185 | 463498.1616 | 572198.383 | 280122.0675 | 5187624.2427 | 1457363.3492 | 6644987.5919 | 15815700.334 | 2588968.5656 | 18404668.8995
2019 | Secondary School | 7 | 210886.5329 | 0 | 2780040.413 | 2258686.7862 | 2423992.4254 | 205048.633 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88341.1106 | 2578251.6737 | 72732.0799 | 2288.434 | 70443.6459 | 0 | 0 | 794859.8742 | 463498.1616 | 613819.7227 | 280932.5364 | 5702241.98 | 2780040.413 | 8482282.393 | 16285262.0037 | 3953246.4204 | 20238508.4241
2019 | Secondary School | 8 | 210886.5329 | 0 | 4890224.8687 | 1081135.5019 | 2656116.7233 | 212883.1657 | 7118888.7053 | 559396.559 | 88461.1801 | 2674967.6297 | 47937.7349 | 2288.434 | 45649.3009 | 0 | 0 | 767393.9836 | 463528.1789 | 654146.4959 | 280242.1369 | 4569146.416 | 4890224.8687 | 9459371.2847 | 15391554.9404 | 6103767.9236 | 21495322.8639
2004 | Warehouse | 0A | 52044.9062 | 0 | 56704.0666 | 956863.6032 | 1446717.0128 | 371164.7411 | 418081.8855 | 0 | 0 | 498978.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68529.6485 | 0 | 0 | 1455842.2923 | 56704.0666 | 1512546.3589 | 3760335.5803 | 56704.0666 | 3817039.6469
2004 | Warehouse | 0B | 52044.9062 | 0 | 72906.6962 | 930628.4245 | 1446717.0128 | 371224.7759 | 418081.8855 | 0 | 0 | 590291.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68199.4575 | 0 | 0 | 1520919.9437 | 72906.6962 | 1593826.6399 | 3825143.0754 | 72906.6962 | 3898049.7716
2004 | Warehouse | 1A | 52044.9062 | 0 | 56704.0666 | 596325.0099 | 1446717.0128 | 371284.8106 | 418081.8855 | 0 | 0 | 408026.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70270.6558 | 0 | 0 | 1004351.0775 | 56704.0666 | 1061055.1441 | 3310705.4422 | 56704.0666 | 3367409.5088
2004 | Warehouse | 1B | 52044.9062 | 0 | 77961.6701 | 693371.1569 | 1446717.0128 | 370804.5327 | 418081.8855 | 0 | 0 | 525093.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70180.6037 | 0 | 0 | 1218464.9553 | 77961.6701 | 1296426.6254 | 3524248.99 | 77961.6701 | 3602210.6601
2004 | Warehouse | 2A | 52044.9062 | 0 | 100565.2118 | 375757.3983 | 1446717.0128 | 370684.4633 | 418081.8855 | 0 | 0 | 221828.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72341.8541 | 0 | 0 | 597585.7393 | 100565.2118 | 698150.9511 | 2905410.955 | 100565.2118 | 3005976.1668
2004 | Warehouse | 2B | 52044.9062 | 0 | 61471.359 | 381160.5243 | 1446717.0128 | 370954.6196 | 418081.8855 | 0 | 0 | 423785.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72371.8715 | 0 | 0 | 804945.7095 | 61471.359 | 866417.0685 | 3113071.0989 | 61471.359 | 3174542.4579
2004 | Warehouse | 3A | 52044.9062 | 0 | 353539.9404 | 201716.7052 | 1446717.0128 | 370864.5675 | 418081.8855 | 0 | 0 | 202797.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75973.9555 | 0 | 0 | 404514.0357 | 353539.9404 | 758053.9761 | 2716151.457 | 353539.9404 | 3069691.3974
2004 | Warehouse | 3B | 52044.9062 | 0 | 113038.257 | 217115.6144 | 1446717.0128 | 370864.5675 | 418081.8855 | 0 | 0 | 244011.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74923.3477 | 0 | 0 | 461126.7896 | 113038.257 | 574165.0466 | 2771713.603 | 113038.257 | 2884751.8601
2004 | Warehouse | 3C | 52044.9062 | 0 | 68036.6604 | 58593.9001 | 1446717.0128 | 370804.5327 | 418081.8855 | 0 | 0 | 156480.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76244.1118 | 0 | 0 | 215074.4335 | 68036.6604 | 283111.0939 | 2526951.9937 | 68036.6604 | 2594988.6542
2004 | Warehouse | 4A | 52044.9062 | 0 | 935026.3242 | 115957.0882 | 1446717.0128 | 370294.2375 | 418081.8855 | 0 | 0 | 185297.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78825.6054 | 0 | 0 | 301254.2937 | 935026.3242 | 1236280.6179 | 2615203.0523 | 935026.3242 | 3550229.3765
2004 | Warehouse | 4B | 52044.9062 | 0 | 375095.4997 | 122080.631 | 1446717.0128 | 370594.4112 | 418081.8855 | 0 | 0 | 225700.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77985.1191 | 0 | 0 | 347781.2124 | 375095.4997 | 722876.712 | 2661159.6409 | 375095.4997 | 3036255.1406
2004 | Warehouse | 4C | 52044.9062 | 0 | 411394.7327 | 22573.0599 | 1446717.0128 | 369873.9944 | 418081.8855 | 0 | 0 | 143362.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79696.109 | 0 | 0 | 165936.004 | 411394.7327 | 577330.7367 | 2480335.023 | 411394.7327 | 2891729.7557
2004 | Warehouse | 5A | 52044.9062 | 0 | 1505899.3178 | 53160.7567 | 1446717.0128 | 370414.307 | 418081.8855 | 0 | 0 | 180944.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81166.96 | 0 | 0 | 234105.4441 | 1505899.3178 | 1740004.7618 | 2550485.6093 | 1505899.3178 | 4056384.9271
2004 | Warehouse | 5B | 52044.9062 | 0 | 828358.1562 | 84678.9919 | 1446717.0128 | 370444.3243 | 418081.8855 | 0 | 0 | 221648.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80476.5605 | 0 | 0 | 306327.2287 | 828358.1562 | 1134685.3849 | 2622016.9945 | 828358.1562 | 3450375.1507
2004 | Warehouse | 5C | 52044.9062 | 0 | 388575.43 | 9755.6442 | 1446717.0128 | 369843.977 | 418081.8855 | 0 | 0 | 129795.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81016.8731 | 0 | 0 | 139550.7385 | 388575.43 | 528126.1685 | 2455240.5043 | 388575.43 | 2843815.9343
2004 | Warehouse | 6A | 52044.9062 | 0 | 2348353.8645 | 59704.5427 | 1446717.0128 | 370264.2201 | 418081.8855 | 0 | 0 | 218256.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82877.9499 | 0 | 0 | 277960.8171 | 2348353.8645 | 2626314.6815 | 2595901.8854 | 2348353.8645 | 4944255.7499
2004 | Warehouse | 6B | 52044.9062 | 0 | 1538982.6833 | 44365.6682 | 1446717.0128 | 369994.0638 | 418081.8855 | 0 | 0 | 214053.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82457.7067 | 0 | 0 | 258419.5112 | 1538982.6833 | 1797402.1945 | 2575670.1801 | 1538982.6833 | 4114652.8634
2004 | Warehouse | 7 | 52044.9062 | 0 | 2369734.76 | 35360.4582 | 1446717.0128 | 369753.9249 | 418081.8855 | 0 | 0 | 178603.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84919.1308 | 0 | 0 | 213963.7909 | 2369734.76 | 2583698.5509 | 2533435.745 | 2369734.76 | 4903170.505
2004 | Warehouse | 8 | 52044.9062 | 0 | 2486358.7607 | 7564.3764 | 1446717.0128 | 367712.7439 | 418081.8855 | 0 | 0 | 143933.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87680.7286 | 0 | 0 | 151497.6505 | 2486358.7607 | 2637856.4112 | 2471720.0387 | 2486358.7607 | 4958078.7994
2007 | Warehouse | 0A | 52044.9062 | 0 | 0 | 961756.4339 | 1446717.0128 | 371164.7411 | 418081.8855 | 0 | 0 | 472203.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68529.6485 | 0 | 0 | 1433959.6319 | 0 | 1433959.6319 | 3738452.9199 | 0 | 3738452.9199
2007 | Warehouse | 0B | 52044.9062 | 0 | 0 | 930838.5461 | 1446717.0128 | 371224.7759 | 418081.8855 | 0 | 0 | 556041.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68199.4575 | 0 | 0 | 1486880.2497 | 0 | 1486880.2497 | 3791103.3813 | 0 | 3791103.3813
2007 | Warehouse | 1A | 52044.9062 | 0 | 0 | 593173.1864 | 1446717.0128 | 371284.8106 | 418081.8855 | 0 | 0 | 385453.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70270.6558 | 0 | 0 | 978626.1941 | 0 | 978626.1941 | 3285010.5762 | 0 | 3285010.5762
2007 | Warehouse | 1B | 52044.9062 | 0 | 5075.5225 | 693881.4522 | 1446717.0128 | 370804.5327 | 418081.8855 | 0 | 0 | 494566.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70180.6037 | 0 | 0 | 1188447.5884 | 5075.5225 | 1193523.111 | 3494231.6232 | 5075.5225 | 3499307.1457
2007 | Warehouse | 2A | 52044.9062 | 0 | 3082.3011 | 377468.3882 | 1446717.0128 | 370684.4633 | 418081.8855 | 0 | 0 | 220777.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72341.8541 | 0 | 0 | 598246.1214 | 3082.3011 | 601328.4225 | 2906101.3544 | 3082.3011 | 2909183.6556
2007 | Warehouse | 2B | 52044.9062 | 0 | 4315.2216 | 376597.8845 | 1446717.0128 | 370954.6196 | 418081.8855 | 0 | 0 | 396979.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72341.8541 | 0 | 0 | 773577.5612 | 4315.2216 | 777892.7827 | 3081672.9332 | 4315.2216 | 3085988.1548
2007 | Warehouse | 3A | 52044.9062 | 0 | 226939.5584 | 199375.3506 | 1446717.0128 | 370864.5675 | 418081.8855 | 0 | 0 | 201356.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75973.9555 | 0 | 0 | 400731.8475 | 226939.5584 | 627671.4058 | 2712369.2688 | 226939.5584 | 2939308.8271
2007 | Warehouse | 3B | 52044.9062 | 0 | 39432.9059 | 214954.364 | 1446717.0128 | 370864.5675 | 418081.8855 | 0 | 0 | 242390.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74923.3477 | 0 | 0 | 457344.6014 | 39432.9059 | 496777.5072 | 2767931.4148 | 39432.9059 | 2807364.3207
2007 | Warehouse | 3C | 52044.9062 | 0 | 3349.4339 | 65437.8597 | 1446717.0128 | 370804.5327 | 418081.8855 | 0 | 0 | 144833.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76244.1118 | 0 | 0 | 210271.6548 | 3349.4339 | 213621.0887 | 2522119.1977 | 3349.4339 | 2525468.6316
2007 | Warehouse | 4A | 52044.9062 | 0 | 780418.0992 | 115957.0882 | 1446717.0128 | 370294.2375 | 418081.8855 | 0 | 0 | 185207.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78825.6054 | 0 | 0 | 301164.2416 | 780418.0992 | 1081582.3408 | 2615113.0002 | 780418.0992 | 3395531.0993
2007 | Warehouse | 4B | 52044.9062 | 0 | 253241.8614 | 122320.7699 | 1446717.0128 | 370594.4112 | 418081.8855 | 0 | 0 | 225760.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77985.1191 | 0 | 0 | 348081.386 | 253241.8614 | 601323.2474 | 2661429.7972 | 253241.8614 | 2914671.6586
2007 | Warehouse | 4C | 52044.9062 | 0 | 311743.937 | 20411.8095 | 1446717.0128 | 369873.9944 | 418081.8855 | 0 | 0 | 143332.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79696.109 | 0 | 0 | 163744.7362 | 311743.937 | 475488.6732 | 2478113.7379 | 311743.937 | 2789857.6748
2007 | Warehouse | 5A | 52044.9062 | 0 | 1355955.6418 | 49618.7074 | 1446717.0128 | 370414.307 | 418081.8855 | 0 | 0 | 178663.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81166.96 | 0 | 0 | 228282.0749 | 1355955.6418 | 1584237.7167 | 2544662.2402 | 1355955.6418 | 3900617.882
2007 | Warehouse | 5B | 52044.9062 | 0 | 682174.8876 | 83328.2104 | 1446717.0128 | 370444.3243 | 418081.8855 | 0 | 0 | 219156.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80476.5605 | 0 | 0 | 302485.0058 | 682174.8876 | 984659.8934 | 2618204.789 | 682174.8876 | 3300379.6766
2007 | Warehouse | 5C | 52044.9062 | 0 | 282955.2444 | 8314.8106 | 1446717.0128 | 369843.977 | 418081.8855 | 0 | 0 | 128234.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81016.8731 | 0 | 0 | 136549.0018 | 282955.2444 | 419504.2462 | 2452238.7676 | 282955.2444 | 2735194.012
2007 | Warehouse | 6A | 52044.9062 | 0 | 2209824.977 | 58473.8306 | 1446717.0128 | 370264.2201 | 418081.8855 | 0 | 0 | 215884.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82877.9499 | 0 | 0 | 274358.733 | 2209824.977 | 2484183.7101 | 2592299.8014 | 2209824.977 | 4802124.7784
2007 | Warehouse | 6B | 52044.9062 | 0 | 1346605.995 | 43435.1298 | 1446717.0128 | 369994.0638 | 418081.8855 | 0 | 0 | 211382.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82457.7067 | 0 | 0 | 254817.4272 | 1346605.995 | 1601423.4222 | 2572068.0961 | 1346605.995 | 3918674.0911
2007 | Warehouse | 7 | 52044.9062 | 0 | 2231349.7133 | 31488.2178 | 1446717.0128 | 369753.9249 | 418081.8855 | 0 | 0 | 176412.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84889.1135 | 0 | 0 | 207900.2828 | 2231349.7133 | 2439249.9961 | 2527372.2369 | 2231349.7133 | 4758721.9502
2007 | Warehouse | 8 | 52044.9062 | 0 | 2363642.0781 | 6603.8207 | 1446717.0128 | 367712.7439 | 418081.8855 | 0 | 0 | 143002.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87680.7286 | 0 | 0 | 149606.5564 | 2363642.0781 | 2513248.6345 | 2469828.9446 | 2363642.0781 | 4833471.0227
2010 | Warehouse | 0A | 52044.9062 | 0 | 0 | 635587.7257 | 857686.2231 | 251545.5342 | 411418.0301 | 0 | 0 | 319294.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66308.3634 | 0 | 0 | 954882.4569 | 0 | 954882.4569 | 2541810.5903 | 0 | 2541810.5903
2010 | Warehouse | 0B | 52044.9062 | 0 | 0 | 618447.8093 | 874075.7054 | 251485.4995 | 411418.0301 | 0 | 0 | 456203.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66068.2244 | 0 | 0 | 1074651.7507 | 0 | 1074651.7507 | 2677699.2101 | 0 | 2677699.2101
2010 | Warehouse | 1A | 52044.9062 | 0 | 0 | 366181.8582 | 923574.3433 | 251515.5169 | 411418.0301 | 0 | 0 | 232424.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68049.3707 | 0 | 0 | 598606.3298 | 0 | 598606.3298 | 2253163.5907 | 0 | 2253163.5907
2010 | Warehouse | 1B | 52044.9062 | 0 | 1520.6019 | 449930.3117 | 908895.8509 | 251155.3085 | 411418.0301 | 0 | 0 | 303805.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68019.3533 | 0 | 0 | 753736.0817 | 1520.6019 | 755256.6836 | 2393194.607 | 1520.6019 | 2394715.2089
2010 | Warehouse | 2A | 52044.9062 | 0 | 1366.4868 | 266103.9571 | 930928.5982 | 251035.239 | 411418.0301 | 0 | 0 | 208500.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70090.5516 | 0 | 0 | 474604.5873 | 1366.4868 | 475971.0741 | 2138077.0062 | 1366.4868 | 2139443.493
2010 | Warehouse | 2B | 52044.9062 | 0 | 2609.6816 | 269856.128 | 983278.886 | 251275.3779 | 411418.0301 | 0 | 0 | 268595.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70150.5863 | 0 | 0 | 538451.5266 | 2609.6816 | 541061.2082 | 2254574.4069 | 2609.6816 | 2257184.0885
2010 | Warehouse | 3A | 52044.9062 | 0 | 166197.6773 | 138710.2522 | 944256.3091 | 251215.3432 | 411418.0301 | 0 | 0 | 183436.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73602.5835 | 0 | 0 | 322146.3811 | 166197.6773 | 488344.0584 | 2002608.6296 | 166197.6773 | 2168806.3069
2010 | Warehouse | 3B | 52044.9062 | 0 | 21750.7717 | 161673.5379 | 958244.402 | 251185.3258 | 411418.0301 | 0 | 0 | 219036.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72642.0278 | 0 | 0 | 380710.2638 | 21750.7717 | 402461.0355 | 2074170.0321 | 21750.7717 | 2095920.8038
2010 | Warehouse | 3C | 52044.9062 | 0 | 1161.0001 | 46767.0576 | 954132.0228 | 251575.5516 | 411418.0301 | 0 | 0 | 141021.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73932.7746 | 0 | 0 | 187788.647 | 1161.0001 | 188949.6471 | 1878847.026 | 1161.0001 | 1880008.0261
2010 | Warehouse | 4A | 52044.9062 | 0 | 641858.3887 | 81557.1857 | 915679.7758 | 251635.5863 | 411418.0301 | 0 | 0 | 164074.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76364.1813 | 0 | 0 | 245632.113 | 641858.3887 | 887490.5017 | 1900729.6865 | 641858.3887 | 2542588.0752
2010 | Warehouse | 4B | 52044.9062 | 0 | 214353.4954 | 99987.849 | 929998.0598 | 251095.2737 | 411418.0301 | 0 | 0 | 206999.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75553.7124 | 0 | 0 | 306987.6108 | 214353.4954 | 521341.1062 | 1975052.6868 | 214353.4954 | 2189406.1822
2010 | Warehouse | 4C | 52044.9062 | 0 | 266506.0306 | 19000.9932 | 952030.8071 | 251575.5516 | 411418.0301 | 0 | 0 | 135918.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77204.6675 | 0 | 0 | 154919.6303 | 266506.0306 | 421425.661 | 1847148.6866 | 266506.0306 | 2113654.7173
2010 | Warehouse | 5A | 52044.9062 | 0 | 1122101.4545 | 35390.4755 | 918621.4778 | 251245.3606 | 411418.0301 | 0 | 0 | 155880.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78675.5185 | 0 | 0 | 191270.6616 | 1122101.4545 | 1313372.1161 | 1851231.0485 | 1122101.4545 | 2973332.503
2010 | Warehouse | 5B | 52044.9062 | 0 | 567585.2057 | 58623.9175 | 936451.7937 | 251515.5169 | 411418.0301 | 0 | 0 | 196553.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78015.1364 | 0 | 0 | 255177.6356 | 567585.2057 | 822762.8413 | 1932578.1127 | 567585.2057 | 2500163.3184
2010 | Warehouse | 5C | 52044.9062 | 0 | 243121.6393 | 7624.4112 | 943956.1354 | 251455.4821 | 411418.0301 | 0 | 0 | 119949.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78525.4317 | 0 | 0 | 127573.8091 | 243121.6393 | 370695.4485 | 1812928.8884 | 243121.6393 | 2056050.5277
2010 | Warehouse | 6A | 52044.9062 | 0 | 1712156.6355 | 38392.2122 | 1191479.3425 | 251395.4474 | 411418.0301 | 0 | 0 | 168007.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80386.5084 | 0 | 0 | 206399.4145 | 1712156.6355 | 1918556.05 | 2141048.7255 | 1712156.6355 | 3853205.361
2010 | Warehouse | 6B | 52044.9062 | 0 | 1020488.2604 | 27525.9254 | 1195861.878 | 251095.2737 | 411418.0301 | 0 | 0 | 172059.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79966.2653 | 0 | 0 | 199585.4722 | 1020488.2604 | 1220073.7326 | 2137926.9193 | 1020488.2604 | 3158415.1797
2010 | Warehouse | 7 | 52044.9062 | 0 | 1713255.9896 | 24854.3798 | 1194361.0097 | 251455.4821 | 411418.0301 | 0 | 0 | 152128.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82397.672 | 0 | 0 | 176982.395 | 1713255.9896 | 1890238.3845 | 2116644.6062 | 1713255.9896 | 3829900.5958
2010 | Warehouse | 8 | 52044.9062 | 0 | 1938931.8045 | 5973.456 | 1208379.12 | 252896.3157 | 411418.0301 | 0 | 0 | 126583.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85159.2698 | 0 | 0 | 132556.692 | 1938931.8045 | 2071488.4965 | 2090379.4102 | 1938931.8045 | 4029311.2147
2013 | Warehouse | 0A | 52044.9062 | 0 | 0 | 564086.3579 | 819534.1498 | 251545.5342 | 409737.0575 | 0 | 0 | 269525.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66188.2939 | 0 | 0 | 833612.2949 | 0 | 833612.2949 | 2380587.313 | 0 | 2380587.313
2013 | Warehouse | 0B | 52044.9062 | 0 | 10.2743 | 611423.7454 | 835803.5626 | 251485.4995 | 409737.0575 | 0 | 0 | 428647.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66068.2244 | 0 | 0 | 1040071.7441 | 10.2743 | 1040082.0184 | 2603196.1055 | 10.2743 | 2603206.3799
2013 | Warehouse | 1A | 52044.9062 | 0 | 0 | 343068.4858 | 877137.4768 | 251515.5169 | 409737.0575 | 0 | 0 | 182145.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67929.3012 | 0 | 0 | 525213.8678 | 0 | 525213.8678 | 2131593.2549 | 0 | 2131593.2549
2013 | Warehouse | 1B | 52044.9062 | 0 | 1119.9027 | 439754.4244 | 865700.86 | 251155.3085 | 409737.0575 | 0 | 0 | 274929.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68019.3533 | 0 | 0 | 714683.4874 | 1119.9027 | 715803.3901 | 2309296.0667 | 1119.9027 | 2310415.9694
2013 | Warehouse | 2A | 52044.9062 | 0 | 1469.2302 | 245902.2693 | 882450.5507 | 251035.239 | 409737.0575 | 0 | 0 | 165755.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000.4995 | 0 | 0 | 411658.169 | 1469.2302 | 413127.3992 | 2024881.5158 | 1469.2302 | 2026350.746
2013 | Warehouse | 2B | 52044.9062 | 0 | 2619.956 | 235035.9825 | 923754.4475 | 251275.3779 | 409737.0575 | 0 | 0 | 228522.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70150.5863 | 0 | 0 | 463558.1963 | 2619.956 | 466178.1523 | 2118445.6482 | 2619.956 | 2121065.6042
2013 | Warehouse | 3A | 52044.9062 | 0 | 166916.8809 | 122560.9089 | 902832.3428 | 251215.3432 | 409737.0575 | 0 | 0 | 166926.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73542.5488 | 0 | 0 | 289487.4859 | 166916.8809 | 456404.3668 | 1926784.7609 | 166916.8809 | 2093701.6418
2013 | Warehouse | 3B | 52044.9062 | 0 | 19510.9662 | 145434.1424 | 910126.563 | 251185.3258 | 409737.0575 | 0 | 0 | 205979.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72642.0278 | 0 | 0 | 351413.3137 | 19510.9662 | 370924.2799 | 1995104.2878 | 19510.9662 | 2014615.254
2013 | Warehouse | 3C | 52044.9062 | 0 | 1705.54 | 47667.5786 | 900581.0403 | 251575.5516 | 409737.0575 | 0 | 0 | 123251.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73902.7572 | 0 | 0 | 170918.8869 | 1705.54 | 172624.4268 | 1806715.2935 | 1705.54 | 1808420.8334
2013 | Warehouse | 4A | 52044.9062 | 0 | 584147.4371 | 68259.4922 | 928467.1741 | 251635.5863 | 409737.0575 | 0 | 0 | 140691.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76334.1639 | 0 | 0 | 208950.8907 | 584147.4371 | 793098.3278 | 1875124.8725 | 584147.4371 | 2459272.3096
2013 | Warehouse | 4B | 52044.9062 | 0 | 174674.0054 | 81377.0815 | 941704.8329 | 251095.2737 | 409737.0575 | 0 | 0 | 174581.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75523.695 | 0 | 0 | 255958.0871 | 174674.0054 | 430632.0926 | 1934018.9463 | 174674.0054 | 2108692.9517
2013 | Warehouse | 4C | 52044.9062 | 0 | 223662.0448 | 14528.4056 | 963857.6496 | 251575.5516 | 409737.0575 | 0 | 0 | 114666.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77204.6675 | 0 | 0 | 129194.7469 | 223662.0448 | 352856.7918 | 1831539.6559 | 223662.0448 | 2055201.7007
2013 | Warehouse | 5A | 52044.9062 | 0 | 1023796.5969 | 30857.8531 | 931859.1366 | 251245.3606 | 409737.0575 | 0 | 0 | 130395.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78675.5185 | 0 | 0 | 161253.2947 | 1023796.5969 | 1185049.8917 | 1832770.3679 | 1023796.5969 | 2856566.9648
2013 | Warehouse | 5B | 52044.9062 | 0 | 485893.9512 | 47457.457 | 947708.3063 | 251515.5169 | 409737.0575 | 0 | 0 | 163954.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77985.1191 | 0 | 0 | 211412.3147 | 485893.9512 | 697306.266 | 1898388.3318 | 485893.9512 | 2384282.2831
2013 | Warehouse | 5C | 52044.9062 | 0 | 187105.9533 | 6063.5081 | 957043.7074 | 251455.4821 | 409737.0575 | 0 | 0 | 101368.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78525.4317 | 0 | 0 | 107432.156 | 187105.9533 | 294538.1093 | 1804163.8173 | 187105.9533 | 1991269.7706
2013 | Warehouse | 6A | 52044.9062 | 0 | 1556223.021 | 30347.5579 | 1182864.3582 | 251395.4474 | 409737.0575 | 0 | 0 | 141742.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80356.4911 | 0 | 0 | 172089.5642 | 1556223.021 | 1728312.5851 | 2096442.9183 | 1556223.021 | 3652665.9393
2013 | Warehouse | 6B | 52044.9062 | 0 | 891874.1083 | 24133.9629 | 1187426.9979 | 251095.2737 | 409737.0575 | 0 | 0 | 144803.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79936.2479 | 0 | 0 | 168937.7406 | 891874.1083 | 1060811.8489 | 2097163.3351 | 891874.1083 | 2989037.4434
2013 | Warehouse | 7 | 52044.9062 | 0 | 1335756.295 | 19451.2537 | 1185595.9386 | 251455.4821 | 409737.0575 | 0 | 0 | 122771.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82397.672 | 0 | 0 | 142222.2841 | 1335756.295 | 1477978.5791 | 2071378.417 | 1335756.295 | 3407134.712
2013 | Warehouse | 8 | 52044.9062 | 0 | 1379083.1746 | 5973.456 | 1200004.2747 | 252896.3157 | 409737.0575 | 0 | 0 | 108632.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85129.2524 | 0 | 0 | 114606.3066 | 1379083.1746 | 1493689.4813 | 2062343.1896 | 1379083.1746 | 3441426.3642
2016 | Warehouse | 0A | 52044.9062 | 0 | 0 | 506693.1525 | 491024.087 | 170498.6437 | 409737.0575 | 0 | 0 | 244401.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66188.2939 | 0 | 0 | 751094.5534 | 0 | 751094.5534 | 1888512.6181 | 0 | 1888512.6181
2016 | Warehouse | 0B | 52044.9062 | 0 | 20.5487 | 528695.8824 | 503001.0163 | 170408.5916 | 409737.0575 | 0 | 0 | 297532.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66098.2418 | 0 | 0 | 826228.0226 | 20.5487 | 826248.5713 | 1975472.9299 | 20.5487 | 1975493.4786
2016 | Warehouse | 1A | 52044.9062 | 0 | 0 | 290898.3022 | 517379.3351 | 170468.6264 | 409737.0575 | 0 | 0 | 186107.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67959.3186 | 0 | 0 | 477005.9767 | 0 | 477005.9767 | 1642550.3142 | 0 | 1642550.3142
2016 | Warehouse | 1B | 52044.9062 | 0 | 1952.1241 | 369483.7686 | 509965.0455 | 170198.4701 | 409737.0575 | 0 | 0 | 256558.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68019.3533 | 0 | 0 | 626042.2031 | 1952.1241 | 627994.3271 | 1783962.1294 | 1952.1241 | 1785914.2535
2016 | Warehouse | 2A | 52044.9062 | 0 | 2147.3365 | 215494.6766 | 521281.5928 | 170168.4527 | 409737.0575 | 0 | 0 | 150507.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70030.5169 | 0 | 0 | 366001.754 | 2147.3365 | 368149.0905 | 1537219.3739 | 2147.3365 | 1539366.7103
2016 | Warehouse | 2B | 52044.9062 | 0 | 3945.3455 | 210301.6722 | 548987.6224 | 170348.5569 | 409737.0575 | 0 | 0 | 213303.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70180.6037 | 0 | 0 | 423605.081 | 3945.3455 | 427550.4265 | 1622858.9215 | 3945.3455 | 1626804.267
2016 | Warehouse | 3A | 52044.9062 | 0 | 180951.6254 | 106471.6002 | 534669.3384 | 170498.6437 | 409737.0575 | 0 | 0 | 154259.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73572.5662 | 0 | 0 | 260730.8485 | 180951.6254 | 441682.4739 | 1449208.4543 | 180951.6254 | 1630160.0797
2016 | Warehouse | 3B | 52044.9062 | 0 | 30586.7016 | 128114.1217 | 539712.256 | 170168.4527 | 409737.0575 | 0 | 0 | 190940.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72672.0451 | 0 | 0 | 319054.5923 | 30586.7016 | 349641.2939 | 1511344.4036 | 30586.7016 | 1541931.1053
2016 | Warehouse | 3C | 52044.9062 | 0 | 3072.0268 | 37341.6044 | 533348.5742 | 170708.7653 | 409737.0575 | 0 | 0 | 111004.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73932.7746 | 0 | 0 | 148345.827 | 3072.0268 | 151417.8538 | 1336072.9986 | 3072.0268 | 1339145.0254
2016 | Warehouse | 4A | 52044.9062 | 0 | 599630.8632 | 57063.0144 | 550488.4907 | 171068.9737 | 409737.0575 | 0 | 0 | 128564.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76364.1813 | 0 | 0 | 185627.3966 | 599630.8632 | 785258.2598 | 1393256.0825 | 599630.8632 | 1992886.9456
2016 | Warehouse | 4B | 52044.9062 | 0 | 199733.1137 | 68889.8569 | 559103.475 | 170198.4701 | 409737.0575 | 0 | 0 | 159902.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75553.7124 | 0 | 0 | 228792.3701 | 199733.1137 | 428525.4838 | 1443385.0851 | 199733.1137 | 1643118.1988
2016 | Warehouse | 4C | 52044.9062 | 0 | 262231.9064 | 10446.0437 | 573661.8979 | 171489.2168 | 409737.0575 | 0 | 0 | 103139.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77234.6849 | 0 | 0 | 113585.7162 | 262231.9064 | 375817.6226 | 1345678.556 | 262231.9064 | 1607910.4624
2016 | Warehouse | 5A | 52044.9062 | 0 | 1018977.9328 | 23773.7545 | 553039.9669 | 170738.7827 | 409737.0575 | 0 | 0 | 119198.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78675.5185 | 0 | 0 | 142972.7183 | 1018977.9328 | 1161950.6511 | 1355164.0439 | 1018977.9328 | 2374141.9767
2016 | Warehouse | 5B | 52044.9062 | 0 | 511795.5551 | 38332.1775 | 562525.4548 | 170858.8521 | 409737.0575 | 0 | 0 | 150266.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78015.1364 | 0 | 0 | 188599.1159 | 511795.5551 | 700394.671 | 1409765.6342 | 511795.5551 | 1921561.1893
2016 | Warehouse | 5C | 52044.9062 | 0 | 234891.8953 | 4082.3619 | 569399.4318 | 171399.1647 | 409737.0575 | 0 | 0 | 92753.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78555.4491 | 0 | 0 | 96836.0255 | 234891.8953 | 331727.9208 | 1325897.1112 | 234891.8953 | 1560789.0065
2016 | Warehouse | 6A | 52044.9062 | 0 | 1546174.7193 | 21042.1742 | 708890.1356 | 170948.9042 | 409737.0575 | 0 | 0 | 126433.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80386.5084 | 0 | 0 | 147475.3233 | 1546174.7193 | 1693650.0426 | 1517497.9639 | 1546174.7193 | 3063672.6831
2016 | Warehouse | 6B | 52044.9062 | 0 | 928008.9519 | 17109.8991 | 711861.8549 | 170978.9216 | 409737.0575 | 0 | 0 | 129254.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79966.2653 | 0 | 0 | 146364.6808 | 928008.9519 | 1074373.6327 | 1518938.7975 | 928008.9519 | 2446947.7494
2016 | Warehouse | 7 | 52044.9062 | 0 | 1418433.8858 | 12877.4504 | 710541.0908 | 171459.1995 | 409737.0575 | 0 | 0 | 111394.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82427.6894 | 0 | 0 | 124271.8988 | 1418433.8858 | 1542705.7846 | 1498406.9185 | 1418433.8858 | 2916840.8044
2016 | Warehouse | 8 | 52044.9062 | 0 | 1468254.1465 | 3542.0493 | 720026.5787 | 175991.8219 | 409737.0575 | 0 | 0 | 96986.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85159.2698 | 0 | 0 | 100528.1616 | 1468254.1465 | 1568782.3081 | 1491412.8721 | 1468254.1465 | 2959667.0186
2019 | Warehouse | 0A | 52044.9062 | 0 | 0 | 497447.8035 | 469891.8607 | 170498.6437 | 409737.0575 | 0 | 0 | 240228.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66188.2939 | 0 | 0 | 737676.7904 | 0 | 737676.7904 | 1854022.6636 | 0 | 1854022.6636
2019 | Warehouse | 0B | 52044.9062 | 0 | 20.5487 | 520471.1239 | 481208.408 | 170408.5916 | 409737.0575 | 0 | 0 | 294950.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66098.2418 | 0 | 0 | 815421.7705 | 20.5487 | 815442.3192 | 1942874.0695 | 20.5487 | 1942894.6182
2019 | Warehouse | 1A | 52044.9062 | 0 | 0 | 281863.0747 | 490723.9133 | 170468.6264 | 409737.0575 | 0 | 0 | 181304.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67959.3186 | 0 | 0 | 463167.9705 | 0 | 463167.9705 | 1602056.8863 | 0 | 1602056.8863
2019 | Warehouse | 1B | 52044.9062 | 0 | 2024.0444 | 362099.4963 | 485470.8741 | 170198.4701 | 409737.0575 | 0 | 0 | 253826.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68019.3533 | 0 | 0 | 615926.3504 | 2024.0444 | 617950.3949 | 1749352.1054 | 2024.0444 | 1751376.1498
2019 | Warehouse | 2A | 52044.9062 | 0 | 1787.7347 | 204778.4767 | 492885.1637 | 170168.4527 | 409737.0575 | 0 | 0 | 168367.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70030.5169 | 0 | 0 | 373145.8873 | 1787.7347 | 374933.622 | 1515967.0781 | 1787.7347 | 1517754.8128
2019 | Warehouse | 2B | 52044.9062 | 0 | 4058.3632 | 204628.3898 | 515938.5015 | 170348.5569 | 409737.0575 | 0 | 0 | 210571.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70180.6037 | 0 | 0 | 415200.2183 | 4058.3632 | 419258.5815 | 1581404.9379 | 4058.3632 | 1585463.301
2019 | Warehouse | 3A | 52044.9062 | 0 | 179482.3952 | 102899.5336 | 503601.3637 | 170498.6437 | 409737.0575 | 0 | 0 | 151407.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73572.5662 | 0 | 0 | 254307.132 | 179482.3952 | 433789.5272 | 1411716.7631 | 179482.3952 | 1591199.1583
2019 | Warehouse | 3B | 52044.9062 | 0 | 31644.9583 | 123521.4646 | 508344.1076 | 170168.4527 | 409737.0575 | 0 | 0 | 187578.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72672.0451 | 0 | 0 | 311099.9901 | 31644.9583 | 342744.9484 | 1472051.6704 | 31644.9583 | 1503696.6288
2019 | Warehouse | 3C | 52044.9062 | 0 | 3637.1153 | 34129.7461 | 503901.5373 | 170708.7653 | 409737.0575 | 0 | 0 | 107222.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73932.7746 | 0 | 0 | 141351.7805 | 3637.1153 | 144988.8958 | 1299631.9152 | 3637.1153 | 1303269.0306
2019 | Warehouse | 4A | 52044.9062 | 0 | 603802.244 | 54721.6598 | 496757.404 | 171068.9737 | 409737.0575 | 0 | 0 | 124241.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76364.1813 | 0 | 0 | 178963.5412 | 603802.244 | 782765.7852 | 1332861.1403 | 603802.244 | 1936663.3844
2019 | Warehouse | 4B | 52044.9062 | 0 | 203801.7512 | 66128.2592 | 503181.1205 | 170198.4701 | 409737.0575 | 0 | 0 | 156000.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75553.7124 | 0 | 0 | 222128.5147 | 203801.7512 | 425930.2659 | 1380768.8578 | 203801.7512 | 1584570.609
2019 | Warehouse | 4C | 52044.9062 | 0 | 268273.2166 | 9455.4706 | 516268.6925 | 171489.2168 | 409737.0575 | 0 | 0 | 100197.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77234.6849 | 0 | 0 | 109653.4411 | 268273.2166 | 377926.6577 | 1284383.0929 | 268273.2166 | 1552656.3095
2019 | Warehouse | 5A | 52044.9062 | 0 | 1022337.6411 | 22242.8688 | 498948.6718 | 170738.7827 | 409737.0575 | 0 | 0 | 116137.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78675.5185 | 0 | 0 | 138380.0612 | 1022337.6411 | 1160717.7023 | 1296510.1091 | 1022337.6411 | 2318847.7502
2019 | Warehouse | 5B | 52044.9062 | 0 | 517240.9538 | 35840.736 | 507083.3782 | 170858.8521 | 409737.0575 | 0 | 0 | 145434.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78015.1364 | 0 | 0 | 181274.8784 | 517240.9538 | 698515.8322 | 1346969.3028 | 517240.9538 | 1864210.2565
2019 | Warehouse | 5C | 52044.9062 | 0 | 240553.0551 | 3482.0146 | 513537.1121 | 171399.1647 | 409737.0575 | 0 | 0 | 89721.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78555.4491 | 0 | 0 | 93203.9241 | 240553.0551 | 333756.9791 | 1266402.6901 | 240553.0551 | 1506955.7452
2019 | Warehouse | 6A | 52044.9062 | 0 | 1546082.2502 | 22212.8515 | 679413.0813 | 170948.9042 | 409737.0575 | 0 | 0 | 125022.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80386.5084 | 0 | 0 | 147235.1844 | 1546082.2502 | 1693317.4346 | 1487750.7533 | 1546082.2502 | 3033833.0035
2019 | Warehouse | 6B | 52044.9062 | 0 | 929878.8813 | 16509.5518 | 681664.3838 | 170978.9216 | 409737.0575 | 0 | 0 | 127573.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79966.2653 | 0 | 0 | 144083.3609 | 929878.8813 | 1073962.2422 | 1486460.0065 | 929878.8813 | 2416338.8878
2019 | Warehouse | 7 | 52044.9062 | 0 | 1418803.762 | 12127.0162 | 680913.9497 | 171459.1995 | 409737.0575 | 0 | 0 | 109413.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82427.6894 | 0 | 0 | 121540.3184 | 1418803.762 | 1540344.0803 | 1466078.2144 | 1418803.762 | 2884881.9764
2019 | Warehouse | 8 | 52044.9062 | 0 | 1466189.0048 | 3181.8409 | 689799.0903 | 175991.8219 | 409737.0575 | 0 | 0 | 95155.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85159.2698 | 0 | 0 | 98336.8938 | 1466189.0048 | 1564525.8986 | 1459024.1332 | 1466189.0048 | 2925213.138